## 参考文件
附件
安规考试题库修编参考文件
一 | 公司相关制度与标准
1 | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）
2 | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）
3 | 《电力安全工作规程第2部分：高压输电部分》Q/CSG1205056.2-2022
4 | 《电气操作导则》
5 | 《电气工作票管理细则》
6 | 《工作票实施规范》（高压输电部分）
7 | 《工作票实施规范》（调度检修申请单部分）

## 单选题
安规考试题库（单选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 考试类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 凡装有攀登装置的杆塔、构架、融冰装置等，攀登装置上应设置（ ）标志牌。 | “禁止攀登，高压危险！” | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，线路有人工作” | “在此工作” | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 4.3.7 凡装有攀登装置的杆塔、构架、融冰装置等，攀登装置上应设置“禁止攀登，高压危险！”标志牌。 | 标志牌 | 输电带电作业-通用 | 否
2 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有装设良好的（ ）装置。 | 绝缘 | 保护 | 安全 | 接地 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 4.3.12 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 地电位金属外壳、接地装置 | 输电带电作业-通用 | 否
3 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 其他工作票（紧急抢修工作票、书面布置记录票除外）如需变更工作负责人，工作负责人允许变更（ ）次。 | 四 | 二 | 三 | 一 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 5.9.4 紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人，应征得工作许可人同意。其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 | 工作负责人变更 | 输电带电作业-通用 | 否
4 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 计划工作时间2023年04月21日14:00的线路第一种工作票，最晚应于（ ）前送达许可部门即可。 | 04月21日02:00 | 04月20日20:00 | 04月21日08:00 | 04月20日12:00 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 5.4.3.2 属计划性工作，应在工作前 12h 或前一天 17 时前送达许可部门的工作票： a) 线路第一种工作票； b) 需退出重合闸或再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票。 | 应在工作前 12h 或前一天 18 时前送达许可部门的工作票 | 输电带电作业-通用 | 否
5 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在电气设备上及其相关场所工作时，不属于保证安全的技术措施的是（ ）。 | 停电 | 验电 | 正确佩戴安全帽 | 接地 | 悬挂标志牌和装设遮栏（围栏） |  |  |  |  | C | 安规第2部分：高压输电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 技术措施的执行 | 输电带电作业-通用 | 否
6 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应（ ）并有专人监护。 | 戴安全帽 | 穿绝缘鞋 | 使用测高杆 | 戴绝缘手套 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 6.3.1 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。 | 接地前、先电压 、确无电压、戴绝缘手套、专人监护 | 输电带电作业-通用 | 是
7 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 验电时手应握在手柄处，不应超过（ ）。 | 护套 | 护环 | 第一节 | [6 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 6.3.4 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表 7 的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 | 不应超过护环 | 输电带电作业-通用 | 是
8 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用（ ）验电。 | 防雨型验电器 | 雨雪型验电器 | 防湿型验电器 | 特殊型验电器 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 6.3.6 雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用雨雪型验电器验电。 | 雨雪天气、不应使用、验电器、室外、直接、雨雪型验电器 | 输电带电作业-通用 | 是
9 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业人员应经专门培训，并经（ ）且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。 | 经过安全培训 | 考试合格取得资格 | 工作满三年 | 工作满一年 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.1.6 带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、专门培训、取得资格、本单位书面批准、带电作业资格 | 输电带电作业-通用 | 否
10 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | （ ）工作不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 停电设备 | 邻近带电导线 | 新建设备 | 验收设备 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 7.2.1.4 邻近带电导线工作不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 邻近带电导线、不应使用钢卷尺、皮卷尺、线尺 | 输电带电作业-通用 | 是
11 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在（ ）及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业，应采取穿戴导电鞋和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。 | 110kV | 220kV | 330kV | 500kV | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 7.2.5.2 在 500kV 及以上电压等级的带电线路杆塔及变电站构架上作业，应采取穿戴导电鞋和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。 | 500kV及以上带电杆塔上作业、防静电感应措施 | 输电带电作业-通用 | 是
12 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在±500kV 及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴（ ）等防离子流措施。 | 全套工作服 | 全套防电弧服 | 全套屏蔽服 | 静电感应防护服 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 7.2.5.3 在±500kV 及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴全套屏蔽服等防离子流措施。 | ±500kV及以上、直流线路、防离子流措施 | 输电带电作业-通用 | 是
13 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘架空地线应视为带电体，若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安地线将其可靠接地或采用（ ）方式进行。 | 地电位 | 等电位 | 中间电位 | 悬浮电位 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 7.2.5.4 绝缘架空地线及具备融冰功能的 OPGW 光缆应视为带电体。在其附近作业时，工作人员与绝缘架空地线、OPGW 光缆、光电分离盒之间的距离应不小于 0.4m（±660kV 及以上、750kV 及以上为 0.6m）。若需在上述设备或部件上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 | 绝缘架空地线、不小于0.4m | 输电带电作业-通用 | 是
14 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （ ）更换架空地线或架设耦合地线时，应通过金属滑车可靠接地。 | 停电 | 带电 | 检修 | [6 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 7.2.5.6 带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过金属滑车可靠接地。 | 带电更换地线、金属滑车、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是
15 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在杆塔上工作时，（ ）进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件。 | 不应 | 可以 | 在有的监护情况下 | 在无的监护情况下 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 7.2.4.5 在杆塔上工作时，不应进入带电侧的横担或在带电侧横担上放置任何物件。 | 杆塔上工作、不应进入带电侧横担、横档上放置物件 | 输电带电作业-通用 | 否
16 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂（ ）标志牌，并派专人看守。 | 禁止攀登，高压危险 | 止步，高压危险 | 在此工作 | 禁止合闸，线路有人工作 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 14.2.6 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。 | 遮栏、专人看守 | 输电带电作业-通用 | 否
17 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 使用金属外壳的仪器和仪用变压器时，外壳应 （ ）。 | 完好 | 绝缘 | 接地 | 接零 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 15.1.4 非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 使用金属外壳仪器、外壳接地 | 输电带电作业-通用 | 是
18 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高压侧核相时应戴（ ），使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 帆布手套 | 防滑手套 | 绝缘手套 | 护目镜 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 15.6.1 高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 高压侧核相、戴绝缘手套、相应电压等级、核相器，并逐相进行。 | 输电带电作业-通用 | 是
19 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的（ ）安全保护装置。 | 防坠落 | 防倒杆 | 防断线 | 防触电 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 7.1.2.7 线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置。 | 防坠落安全保护装置 | 输电带电作业-通用 | 是
20 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（ ）工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的挂钩口可靠封闭。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 7.1.5.6 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业、只准一人工作、可靠封闭 | 输电带电作业-通用 | 否
21 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度（ ）、相对湿度不大于80%的环境中。 | -15℃～40℃ | 20℃～40℃ | 15℃～30℃ | 20℃～30℃ | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 19.1.1 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 | 安全工器具存放条件 | 输电带电作业-通用 | 否
22 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘隔板和绝缘罩只允许在（ ）及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 19.2.7.1 绝缘隔板和绝缘罩只允许在 35kV 及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 绝缘隔板、绝缘罩、35kV及以下、绝缘、机械强度 | 输电带电作业-通用 | 是
23 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级（ ）。 | 相符 | 不相符 | 无规定 | [6 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 19.2.6.1 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。 | 绝缘操作杆、验电器、测量杆、相符 | 输电带电作业-通用 | 是
24 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全带不具备高挂低用条件时，（ ）高挂低用。 | 可以不 | 不必 | 宜创造条件实现 | 必须实现 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带、高挂低用 | 输电带电作业-通用 | 是
25 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 安全带的高挂是指系挂在高过（ ）的地方。 | 腿部 | 腰部 | 胸部 | 头部 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。 | 安全带、高挂低用、腰部 | 输电带电作业-通用 | 否
26 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口（ ）。 | 可靠接地 | 可靠固定 | 可靠封闭 | 可靠联接 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 7.1.5.6 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。 | 一人、可靠封闭 | 输电带电作业-通用 | 是
27 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王是带电作业专责监护人。他监护的范围不应超过（ ）作业点。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.1.7 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 否
28 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制（ ），并经本单位批准后，方可进行作业和使用。 | 操作安全方案与技术措施 | 操作工艺方案和技术措施 | 操作工艺方案和安全措施 | 操作安全方案与作业流程 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.1.5 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用 | 作工艺方案、安全措施、 | 输电带电作业-通用 | 否
29 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王对110kV某线路进行带电作业，过程中设备突然跳闸停电，应视设备（ ）。 | 断电 | 损坏 | 仍然带电 | 短路 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.1.9在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强行送电。 | 应视设备仍然带电、强行送电 | 输电带电作业-通用 | 是
30 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与220kV的带电设备最少保持（ ）m的距离。 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.2.1 进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表 6 的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是
31 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，500kV单片高度为 155mm 的绝缘子良好的绝缘子最少片数为（ ） 。 | 5 | 9 | 16 | 23 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 11.2.4 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表 9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是
32 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员（ ）直接相互接触。 | 不应 | 可以 | 以上都正确 | 不宜 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.2.6 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。 | 不同电位 | 输电带电作业-通用 | 是
33 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小明采用绝缘操作杆作业法进行线路的带电作业，根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022），他应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到（ ）的同意。 | 工作许可人 | 监护人 | 工作票签发人 | 末级许可人 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.2.9 采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 监护人 | 输电带电作业-通用 | 否
34 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 下面哪个电压等级的线路不应进行等电位作业?（ ） | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.3.1 等电位作业一般在 66kV、±125kV 及以上电压等级的电气设备上进行。若需在 35kV 电压等级 进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 66kV、±125kV | 输电带电作业-通用 | 是
35 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022），等电位作业人员应穿着（ ），外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。 | 阻燃内衣 | 全棉内衣 | 工作服 | 防护服 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.3.2 等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV 等电位作业人员还应戴面罩。 | 阻燃内衣、全套屏蔽服、面罩 | 输电带电作业-通用 | 是
36 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在110kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的最小安全距离为（ ）m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | C | 安规第2部分：高压输电 11.3.3 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表 10 的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是
37 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业，一般在 ( )电压等级的耐张绝缘 子串上进行。 | 110kV | 220kV | 220kV及以上 | 以上都正确 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.3.5 等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业，一般在 220kV 及以上电压等级的耐张绝缘子串上进行。 | 沿耐张绝缘子串进入强电场 | 输电带电作业-通用 | 是
38 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行220kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到（ ）许可。 | 专责监护人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 同组工作班成员 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.3.6 等电位工作人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。 | 工作负责人 | 输电带电作业-通用 | 否
39 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行110kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（ ）米。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.3.6 等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表 12 的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是
40 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定：a）在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不得小于：钢芯铝绞线和铝合金绞线（ ），铜绞线（ ），钢绞线 （ ）。 | 100mm²、60mm²、50mm² | 120mm²、70mm²、50mm² | 100mm²、70mm²、50mm² | 120mm²、60mm²、40mm² | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.3.8 沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定：a) 在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不应小于：钢芯铝绞 线和铝合金绞线 120mm 2，铜绞线 70mm 2，钢绞线 50mm 2；b) 在孤立档的导（地）线上的作业、在有断股的导（地）线上作业、在有锈蚀的地线上作业、在11.3.8 a）条规定以外的其他型号导（地）线上的作业、两人以上在同档同一根导（地）线上的作业时，应经验算承载力合格并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方能进行；c) 在瓷横担线路上不应挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定；d) 在导（地）线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固情况。挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表 2 中的数值增大 0.5m；带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表 2 中的数值增大 1m。 | 带电断接空载线路应遵守的规定 | 输电带电作业-通用 | 是
41 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于（ ）级（风速大于 7.9m/s），气温低于 0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.6.1 带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于 4 级（风速大于 7.9m/s），气温低于 0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 风力大于4级、气温低于0℃ | 输电带电作业-通用 | 是
42 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，普通型线路绝缘子的爬电比距为14～16mm/kV，临界盐密值为（ ）mg/c㎡。 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.6.3 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表 14 数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子水冲洗临界盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是
43 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，耐污型线路绝缘子的爬电比距为20～31mm/kV，临界盐密值为（ ）mg/c㎡。 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 11.6.3 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表 14 数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子水冲洗临界盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是
44 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小型水冲洗工具进行冲洗时，冲洗工具不应接触（ ）。引水管的有效绝缘部分不应触及接地体。操作杆的使用和管理按带电作业工具的有关规定执行。 | 导电体 | 带电体 | 接地体 | 绝缘体 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.6.7 小型水冲洗工具进行冲洗时，冲洗工具不应接触带电体。引水管的有效绝缘部分不应触及接地体。操作杆的使用和管理按带电作业工具的有关规定执行。 | 带电体、接地体 | 输电带电作业-通用 | 是
45 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （ ）kV 交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 110 | 220 | 500 | 以上都正确 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.6.10 35kV～220kV 的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV 交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水冲洗 | 输电带电作业-通用 | 是
46 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 进行110kV带电清扫工作时，人身与带电体间的安全距离不应小于（ ）m。 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.8 | 3.4 |  |  |  |  | C | 安规第2部分：高压输电 11.7.1 进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表 6 的规定。 | 带电清扫工作 | 输电带电作业-通用 | 是
47 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已（ ）。 | 可靠接地 | 派人监护 | 办理抢修单 | 以上都需确认 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.7.2 在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已可靠接地。 | 无变形、脏污和损伤、转向正确、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是
48 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王在进行带电清扫作业时，其双手应始终握持绝缘杆保护环（ ）部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥 | 以上 | 中间 | 以下 | 随意 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.7.4 作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。 | 清洁和干燥 | 输电带电作业-通用 | 是
49 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车使用前应在预定位置空斗试操作（ ）次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 一 | 二 | 三 | 四 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.8.1 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 空斗试操作 | 输电带电作业-通用 | 是
50 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机（ ）熄火。 | 不应 | 可以 | 视情况 | [6 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.8.2 绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 发动机 | 输电带电作业-通用 | 否
51 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车在接近或离开带电部位时，应由（ ）人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 绝缘斗中 | 工作班 | 工作负责人 | [6 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.8.2 绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 绝缘斗中人员操作 | 输电带电作业-通用 | 是
52 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | （ ）kV 及以上带电作业用绝缘斗臂车应装设泄漏电流监视装置。 | 10 | 35 | 66 | 110 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 11.8.3110kV 及以上带电作业用绝缘斗臂车应装设泄漏电流监视装置。 | 泄漏电流监视装置 | 输电带电作业-通用 | 是
53 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车工作中车体应良好接地，接地线截面应不小于 （ ）mm 2。 | 16 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.8.4 绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表6的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 接地线 | 输电带电作业-通用 | 是
54 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，（ ）使用绝缘斗支撑导线。 | 不应 | 可以 | 偶尔可以 | 不宜 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.8.6 带电作业时，不应使用绝缘斗支撑导线。 | 绝缘斗支撑导线 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（单选题） 序号: 55; 安规考试题库（单选题） 题型: 单选题; 安规考试题库（单选题） 难易度: 适中; 安规考试题库（单选题） 考试类别: 输电带电作业; 安规考试题库（单选题） 题干: 绝缘斗上（ ）带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。; 安规考试题库（单选题） A: 单人; 安规考试题库（单选题） B: 双人; 安规考试题库（单选题） 答案: B | 安规第2部分：高压输电 11.8.5 绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。 | 双人带电作业 | 输电带电作业-通用 | 是
56 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘脚手架安装搭接过程中（ ）与现场带电体接触。 | 不应 | 可以 | 短时可以 | 不宜 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.9.2 绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触。 | 绝缘脚手架安装搭接 | 输电带电作业-通用 | 是
57 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘平台金属支腿（ ）装设接地线。 | 应 | 不应 | 视情况 | 宜 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.9.5 绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 绝缘平台金属支腿、接地线 | 输电带电作业-通用 | 是
58 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求，但最小不应小于（ ）mm2。 | 16 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.10.1 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求，但最小不应小于25mm2。 | 保护间隙、多股软铜线 | 输电带电作业-通用 | 是
59 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于 （ ）%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 40 | 60 | 75 | 80 | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 20.1.1 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于 75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业工具房、室外相对湿度 | 输电带电作业-通用 | 是
60 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应按（ ）及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 电压等级 | 工具数量 | 工具材质 | 规格型号 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 20.1.3 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 带电作业工器具分类 | 输电带电作业-通用 | 否
61 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（ ）编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一 | 集中 | 分类 | 定期 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 20.1.4 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管 | 输电带电作业-通用 | 否
62 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电绝缘工具在（ ）过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 存放 | 运输 | 整理 | 移动 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 20.2.3 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 专用工具袋、工具箱或专用工具车内 | 输电带电作业-通用 | 否
63 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | （ ）使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。 | 可以 | 不应 | 维修后可以 | [6 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 20.2.4 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。 | 损坏、受潮、变形、失灵 | 输电带电作业-通用 | 否
64 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经（ ）后方可使用。 | 维护保养 | 试验合格 | 试验 | 以上都正确 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 20.2.4发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 试验合格 | 输电带电作业-通用 | 是
65 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用屏蔽服装前，应用量程为（ ）Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 0.1Ω～10Ω | 0.1Ω～20Ω | 0.1Ω～50Ω | 0.1Ω～100Ω | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 20.2.6 使用屏蔽服装前，应用量程为 0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 屏蔽服、量程 | 输电带电作业-通用 | 是
66 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具的机械试验标准：静荷重试验：（ ） 倍额定工作负荷下持续 1min，工具无变形及损伤者为合格。 | 1 | 1.2 | 2.5 | 3 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 20.3.2 带电作业工具的机械试验标准： a) 静荷重试验：1.2 倍额定工作负荷下持续 1min，工具无变形及损伤者为合格； b) 动荷重试验：1.0 倍额定工作负荷下操作 3 次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 静荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是
67 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具的机械试验标准：动荷重试验：（ ） 倍额定工作负荷下操作 3 次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 1 | 1.2 | 2.5 | 3 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 20.3.2 带电作业工具的机械试验标准： a) 静荷重试验：1.2 倍额定工作负荷下持续 1min，工具无变形及损伤者为合格； b) 动荷重试验：1.0 倍额定工作负荷下操作 3 次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 动荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是
68 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验：预防性试验每（ ）一次，检查性试验每（ ）一次，两次试验间隔半年。 | 年，年 | 两年，年 | 年，两年 | 两年，两年 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 20.3.3 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：a) 电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年；b) 机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 电气试验 | 输电带电作业-通用 | 是
69 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经（ ）后方可使用。 | 试验合格 | 测试合格 | 检验合格 | 以上都正确 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 20.3.7 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。 | 带电作业工具、维修或报废 | 输电带电作业-通用 | 是
70 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，坚持关口前移、抓早抓小、防微杜渐，健全横向覆盖各部门、纵向穿透至现场的人身风险立体管控体系，深化“（ ）”作业风险管控机制应用。 | 1+1 | 1+N | 1+6+1 | 1+7+1 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第八条释义：坚持关口前移、抓早抓小、防微杜渐，健全横向覆盖各部门、纵向穿透至现场的人身风险立体管控体系，深化“1+N”作业风险管控机制应用。 | 1+N | 输电带电作业-通用 | 是

## 多选题
安规考试题库（多选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 下列哪些工作票不必签发（ ）。 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | 书面布置记录票 |  |  |  |  | DE | 安规第2部分：高压输电 5.4.2.4 紧急抢修工作票、书面布置记录票不必签发。 | 不必签发的工作票 | 输电带电作业-通用 | 否
2 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作许可后，工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更安全措施和检修线路的（ ）。工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得（ ）的同意并履行变更手续； | 技术措施 | 运行方式 | 工作票签发人 | 工作许可人 | [5 empty] | BD | 安规第2部分：高压输电 5.9.2 工作许可后，任何人不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施和检修线路的运行方式。 工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 工作变更 | 输电带电作业-通用 | 是
3 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 张某作为作业专责监护人开展线路消缺工作，张某临时离开时，应通知工作班成员（ ），待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 停止工作 | 撤离工作现场 | 继续工作 | 留守工作现场 | [5 empty] | AB | 安规第2部分：高压输电 5.6.5 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人、临时离开现场 | 输电带电作业-通用 | 否
4 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 在开展线路停电检修作业中，工作地段有（ ）、（ ）、（ ）及（ ），需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 邻近 | 平行 | 交叉跨越 | 同杆塔线路 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电6.4.1.4 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 装设接地线、使用个人保安线 | 输电带电作业-通用 | 是
5 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 下列关于接地线管理描述正确的是（ ） | 每组接地线均应编号 | 接地线应存放在固定地点 | 接地线存放位置亦应编号 | 存放时接地线号码与存放位置号码应一致 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 6.4.2.2 每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。 | 接地线管理 | 输电带电作业-通用 | 否
6 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 高温天气作业时一旦发生人员中暑，应迅速将患者转移至（ ），患者应平躺、松开衣扣或脱掉多余衣物、服用药品。对重症者立即送医诊治。 | 干燥 | 通风 | 阴凉处 | 潮湿处 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 7.6.3.3 一旦发生人员中暑，应迅速将患者转移至干燥、通风、阴凉处，患者应平躺、松开衣扣或脱掉多余衣物、服用药品。对重症者立即送医诊治。 | 中暑，将患者转移至干燥、通风、阴凉处 | 输电带电作业-通用 | 是
7 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 本规程适用于在海拔 1000m 及以下交流 35kV～500kV、直流±500kV～±800kV 的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用（ ）方式进行的带电作业。 | 等电位 | 中间电位 | 地电位 | [6 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 11.1.1 本规程适用于在海拔 1000m 及以下交流 35kV～500kV、直流±500kV～±800kV 的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业 | 等电位、中间电位和地电位方式 | 输电带电作业-通用 | 是
8 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在海拔 1000m 以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类（ ）与固体绝缘的（ ）、（ ）等。 | 空气间隙距离 | 安全距离 | 有效绝缘长度 | 绝缘子片数 | [5 empty] | ACD | 安规第2部分：高压输电 11.1.2 在海拔 1000m 以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等。 | 不同海拔、空气间隙距离 | 输电带电作业-通用 | 是
9 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或投入重合闸（再启动）功能（ ）。 | 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业 | 直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸或再启动功能的作业 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 11.1.8 带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或投 入重合闸（再启动）功能： a) 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业； b) 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业； c) 直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业； d) 工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸或再启动功能的作业。 | 退出重合闸或再启动功能 | 输电带电作业-通用 | 否
10 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，（ ）电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，（ ）抛掷。 | 不同 | 相同 | 不应 | 可以 | [5 empty] | AC | 安规第2部分：高压输电 11.2.7 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 带电作业、传递工器具 | 输电带电作业-通用 | 是
11 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用（ ）、（ ），必要时还应戴（ ）。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 安全带 | 绝缘安全带 | 安全帽 | 绝缘安全帽 | 眼镜 | 护目镜 |  |  |  | BDF | 安规第2部分：高压输电 11.2.9 采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 绝缘操作杆作业、使用工具 | 输电带电作业-通用 | 是
12 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 等电位作业一般在 （ ）、（ ）V 及以上电压等级的电气设备上进行。若需在 35kV 电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的（ ）措施。 | 35 | 66kV | ±125kV | 绝缘防护 | 绝缘隔离 |  |  |  |  | BCE | 安规第2部分：高压输电 11.3.1 等电位作业一般在 66kV、±125kV 及以上电压等级的电气设备上进行。若需在 35kV 电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 等电位作业要求 | 输电带电作业-通用 | 是
13 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在作业中不应用（ ）等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 酒精 | 汽油 | 纯净水 | 矿泉水 | [5 empty] | AB | 安规第2部分：高压输电 11.3.9 等电位作业人员在作业中不应用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 等电位作业、易燃品 | 输电带电作业-通用 | 是
14 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 有下列情况之一者，不应进行带电水冲洗作业（ ）。 | 阀式避雷器及密封不良的电力设备 | 零值或低值绝缘子以及有裂纹的绝缘子或套管 | 电力系统异常运行（如母差保护退出时，带单相接地故障运行时）、倒闸操作时 | 绝缘子串良好绝缘子片数少于表 9 的 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 11.6.2 有下列情况之一者，不应进行带电水冲洗作业： a) 阀式避雷器及密封不良的电力设备； b) 零值或低值绝缘子以及有裂纹的绝缘子或套管； c) 电力系统异常运行（如母差保护退出时，带单相接地故障运行时）、倒闸操作时； d) 绝缘子串良好绝缘子片数少于表 9 的。 | 不能进行带电水冲洗要求 | 输电带电作业-通用 | 是
15 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 220kV 及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于（ ）Ω·cm，500kV 交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于 （ ）Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 1×105 | 2×105 | 3×105 | 4×105 | [5 empty] | AB | 安规第2部分：高压输电 11.6.4 220kV 及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于 1×105Ω·cm，500kV 交流输变电设 备带电水冲洗用水的电阻率不应小于 2×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处 取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 带电水冲洗、水电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是
16 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应（ ）或（ ）。 | 断水 | 加压 | 失压 | [6 empty] | AC | 安规第2部分：高压输电 11.6.9 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。 | 断水、失压 | 输电带电作业-通用 | 是
17 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 11.6.10 35kV～220kV 的带电水冲洗操作人员，应穿（ ），戴（ ）等辅助安全措施。500kV 交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 防水服 | 绝缘靴 | 绝缘手套 | 防水安全帽 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 11.6.10 35kV～220kV 的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV 交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水冲洗穿戴要求 | 输电带电作业-通用 | 是
18 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（ ），并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号 | 专人保管 | 协同保管 | 登记造册 | [5 empty] | ABD | 安规第2部分：高压输电 20.1.4 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管、登记造册 | 输电带电作业-通用 | 否
19 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在（ ）和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为 5℃～40℃，湿度不宜大于 60%。 | 安全 | 防潮 | 通风 | [6 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 20.1.6 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为 5℃～40℃，湿度不宜大于 60%。 | 绝缘斗臂车、停放 | 输电带电作业-通用 | 是
20 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用（ ）、（ ）或（ ）内。 | 工具袋 | 工具箱 | 专用工具车 | 工具车 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 20.2.3 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 绝缘工具、运输 | 输电带电作业-通用 | 是
21 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 不应使用（ ）的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 20.2.4 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 带电作业工具使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是
22 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 使用绝缘工具前，应使用（ ）V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或 绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 （ ）MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套， 并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 2500V～5000V | 6000V | 500 | 700 | [5 empty] | AD | 安规第2部分：高压输电 20.2.5 使用绝缘工具前，应使用 2500V～5000V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套， 并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具检测 | 输电带电作业-通用 | 是
23 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用屏蔽服装前，应用量程为（ ）Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电 阻值不应大于 （ ）Ω。 | 0.1Ω～20Ω | 0.1Ω～50Ω | 20 | 50 | [5 empty] | BC | 安规第2部分：高压输电 20.2.6 使用屏蔽服装前，应用量程为 0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电 阻值不应大于 20Ω。 | 屏蔽服、量程 | 输电带电作业-通用 | 是
24 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（ ），并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 绝缘良好 | 连接牢固 | 转动灵活 | 轻便实用 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 20.2.7 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工具、使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是
25 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（ ）或（ ）上。 | 防潮的帆布 | 干燥地面 | 绝缘物 | 工具车 | [5 empty] | AC | 安规第2部分：高压输电 20.2.8 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工具、放置 | 输电带电作业-通用 | 否
26 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指 220kV 及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表 20。泄漏电流以不超过 （ ）mA 为合格，试验时间（ ）min。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | AD | 安规第2部分：高压输电 20.3.5 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指 220kV 及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表 20。泄漏电流以不超过 1mA 为合格，试验时间 5min。 | 组合绝缘水冲洗、试验 | 输电带电作业-通用 | 是
27 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，110kV良好的绝缘子最少片数描述不正确的是（ ）。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 11.2.4 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表 9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是
28 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，500kV单片高度为 155mm 的绝缘子良好的绝缘子描述不正确的是（ ）。 | 5 | 9 | 16 | 23 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 11.2.4 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表 9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是
29 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员（ ）直接相互接触,描述不正确的是。 | 不应 | 可以 | 以上都正确 | [6 empty] | BC | 安规第2部分：高压输电 11.2.6 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。 | 不同电位 | 输电带电作业-通用 | 是
30 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，安全理念是公司坚持安全发展，打造本质安全型 企业的态度和准则。坚持系统观念，推进改革创新，以安全文化为引领，以安全生产风险管理体系为抓手，建立科学系统、主动超前的安全生产管理体系和事故事件预防机制，使“（ ）、（ ）、（ ）、（ ）”各要素具有从根本上预防和抵御事故的内在能力和内生功能，实现各要素安全可靠、和谐统一。 | 人 | 物 | 环境 | 管理 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第三条释义：安全理念是公司坚持安全发展，打造本质安全型企业的态度和准则。坚持系统观念，推进改革创新，以安全文化为引领，以安全生产风险管理体系为抓手，建立科学系统、主动超前的安全生产管理体系和事故事件预防机制，使“人、物、环境、管理”各要素具有从根本上预防和抵御事故的内在能力和内生功能，实现各要素安全可靠、和谐统一。将技术赋能贯穿于“人、物、环境、管理”各环节，积极开展数字化转型工作，将数字电网打造为新型电力系统的主要载体，提升业务管理效率和穿透能力。 | 人、物、环境、管理 | 输电带电作业-通用 | 否

## 判断题
安规考试题库（判断题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 备注（错题的正确答案） | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（判断题） 序号: 1; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 不影响安全的前提下可以违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “可以”改为“严禁”。 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令（释义）》 | 以违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 2; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 5.7.2 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断。 | 工作间断 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 3; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 5.5.2.2 电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。 | 电话下达许可命令 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 4; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 6.4.1.5 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。 | 装设接地线、个人保安线顺序 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 5; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 接地线或个人保安线装设应接触良好、连接可靠。 （ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 6.4.1.6 接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。 | 装设接地线、个人保安线质量要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 6; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 4.3.1 线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。 | 气象条件 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 7; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 5.5.4.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作许可 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 8; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 根据安规要求工作班人员在工作中应相互关心作业安全，做到三不伤害。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “三不伤害” 改为“四不伤害”。 | 安规第2部分：高压输电 5.3.1.7 工作班（作业）人员：a) 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b) 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c) 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d) 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e) 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f) 正确使用工器具和劳动防护用品。 | 工作班人员、安全职责 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 9; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在一张工作票的备注栏注明人员变动情况。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “并在一张工作票的备注栏注明人员变动情况” 改为“并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况”。 | 安规第2部分：高压输电 5.4.1.3 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况 | 工作班人员变更 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 10; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 7.1.1.2 工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 | 高处作业 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 11; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘绳不应沾染油污或受潮。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 19.2.9.3 绝缘绳不应沾染油污或受潮。 | 绝缘工器具管理 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 12; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 对检修后或关键零部件经过更换的安全工器具，应重新进行试验，合格后方可使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 19.3.2 以下安全工器具应进行试验： a) 本规程要求进行试验的安全工器具； b) 新购置和自制的安全工器具； c) 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d) 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具应进行试验的情况 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 13; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.1.5 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。 | 带电作业新项目、方案 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 14; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，无需增设专责监护人，无需在塔上监护。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “无需增设专责监护人，无需在塔上监护”改为“应增设专责监护人，必要时应在塔上监护”。 | 安规第2部分：高压输电 11.1.7 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 15; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 冲洗用水泵电源应采取防触电、相间短路和漏电保护措施。冲洗用水泵应可靠接地。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.6.8 冲洗用水泵电源应采取防触电、相间短路和漏电保护措施。冲洗用水泵应可靠接地。 | 水泵电源、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 16; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.6.9 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。 | 带电水冲洗、断水失压 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 17; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘平台不应超载。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.9.4 绝缘平台不应超载。 | 绝缘平台、超载 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 18; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘平台金属支腿应装设接地线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.9.5 绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 绝缘平台、接地线 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 19; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用直升机开展带电检修、带电水冲洗、吊装组塔等工作时，应使用双发直升机。机舱内应配置人员及工器具防坠落装置。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.12.1.1 使用直升机开展带电检修、带电水冲洗、吊装组塔等工作时，应使用双发直升机。机舱内应配置人员及工器具防坠落装置。 | 直升机、配置 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 20; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 直升机在着陆时，应在带电作业人员落地或作业设备（包括吊篮、吊椅、吊梯等）进入地面托架，地面工作人员解开吊钩后，直升机方可移至停机位着陆。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.12.2.2 直升机在着陆时，应在带电作业人员落地或作业设备（包括吊篮、吊椅、吊梯等）进入地面托架，地面工作人员解开吊钩后，直升机方可移至停机位着陆。 | 直升机、着陆 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 21; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 机上工作人员应穿戴合格的全套屏蔽服。悬吊作业使用的绝缘工具应满足带电作业工具要求。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 11.12.1.3 机上工作人员应穿戴合格的全套屏蔽服。悬吊作业使用的绝缘工具应满足带电作业工具要求。 | 机上人员、着装 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 22; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于 75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.1.1 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于 75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业工具通风要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 23; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.1.4 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 带电作业工具保管要求 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 24; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.1.5 不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 | 带电作业工器具使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 25; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.2.1 使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。 | 带电作业工器具试验要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 26; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工具使用前应根据额定负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “额定负荷”改为“工作负荷”。 | 安规第2部分：高压输电 20.2.2 带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 带电作业工器具荷载要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 27; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用绝缘工具前，应使用 2500V～5000V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或 绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 500MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “500MΩ”改为“700MΩ”。 | 安规第2部分：高压输电 20.2.5 使用绝缘工具前，应使用 2500V～5000V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或 绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 带电作业工器具检测要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 28; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按安规要求、现场操作规程正确使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “安规要求”改为“厂家使用说明书” | 安规第2部分：高压输电 20.2.7 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工器具连接要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 29; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或物品上。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “物品”改为“绝缘物”。 | 安规第2部分：高压输电 20.2.8 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工器具摆放要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 30; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每 300mm 耐压 75kV，时间为 1min，以无击穿、闪络及过热为合格。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.3.4 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每 300mm 耐压 75kV，时间为 1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 绝缘工具检查性试验 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 31; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.3.6 为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。 | 高海拔、耐压试验 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 32; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.3.7 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。 | 带电作业工器具、试验 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 33; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用屏蔽服装前，应用量程为 0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于 20Ω。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 20.2.6 使用屏蔽服装前，应用量程为 0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于 20Ω。 | 屏蔽服、检测 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 34; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔一年。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | “两次试验间隔一年”改为“两次试验间隔半年”。 | 安规第2部分：高压输电 20.3.3 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为： a) 电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年； b) 机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 带电作业工器具、电气试验 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 35; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）部分中在海拔 1000m 及以下交流 35kV～500kV、直流±500kV～±800kV 的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间点位、地电位方式进行的带电作业。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电11.1.1在海拔 1000m 及以下交流 35kV～500kV、直流±500kV～±800kV 的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业 | 等电位、中间电位、地电位 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 36; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 7.3.2.1 跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。 | 跨越架安装使用规定 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 37; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》定义，个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 3.13 个人保安线 用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 ［GB26859—2011中定义3.10］ | 防止感应电伤害 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 38; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作人员身高1.8米，站在高1.2米的台架上工作，工作人员无需使用安全带。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 3.18 高处作业 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 坠落高度基准面，2m及以上 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 39; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第2部分：高压输电 4.5.3 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。 | 人身安全、撤出、疏散 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 40; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁在安全生产条件不具备的情况下组织生产。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁在安全生产条件不具备的情况下组织生产。 | 不具备、资质 | 输电带电作业-通用 | 是
Note on D2: 作者: 专项考试下的子类名称

## 小案例题
安规考试题库（小案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（小案例题） 序号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某带电作业班组在进行220kV铜三线46号杆塔带电更换绝缘子作业，作业期间，线路因其他原因发生跳闸，工作许可人立即与工作负责人取得联系，并组织做好强送工作。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工作票应（ ）送达许可部门。（单选题） | 工作前 12h 或前一天 17 时前 | 当天 | 许可前1小时 | 工作前2小时 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 5.4.3.2 属计划性工作，应在工作前 12h 或前一天 17 时前送达许可部门的工作票： a) 线路第一种工作票； b) 需退出重合闸或再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票。 | 带电作业工作票送达 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料。绝缘绳索使用时，作设备保护绳索用时，其安全系数为（ ）。（单选题） | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.2.3 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表 8 的要求。 | 绝缘绳索安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 3; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应（ ）。（单选题）; 安规考试题库（小案例题） A: 告知作业人员应视设备仍然带电; 安规考试题库（小案例题） B: 立即通知作业人员，由于设备突然停电，应立即按停电方式退出作业点; 安规考试题库（小案例题） C: 立即通知作业人员，由于设备突然停电，可按停电方式进行作业; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 11.1.9 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 带电作业、设备停电 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某某供电局输电网带电班在更换110kV直线绝缘子时，等电位作业人员因未戴工具包，塔上作业随即丢一把取销器给等电位作业人员，当塔上作业人员在拆除横担侧第一片绝缘子时，因感应电塔上作业人员发生了电击，事后发现塔上作业人员未穿屏蔽服。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 难 | 输电带电作业 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第（ ）绝缘子时，应采用（ ）或穿（ ）方可直接进行操作。（多选题） | 一片 | 绝缘服 | 专用短接线 | 屏蔽服 | [5 empty] | ACD | 安规第2部分：高压输电 11.2.5 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。 | 绝缘子串未脱离导线、屏蔽服 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 11.2.7 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 传递工器具 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 以下属于工作班人员安全职责的是（ ）。（多选题） | 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续 | 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律 | 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监 督，执行现场安全工作要求和安全注意事项 | 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议 | 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害 | 正确使用工器具和劳动防护用品 |  |  |  | ABCDEF | 安规第2部分：高压输电 5.3.1.7 工作班（作业）人员： a) 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b) 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c) 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d) 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e) 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f) 正确使用工器具和劳动防护用品。 | 工作班人员安全职责 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 3; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某电力公司带电班副班长甲从事带电作业时间不到一年，带领7名工人在110kV线路12号耐张杆更换靠导线侧第一片零值绝缘子。由甲和一名学员（技工学校新分配人员）上杆作业，使用前后卡具、绝缘拉板和托瓶架等工具用间接作业法进行，当拨出零值绝缘子前后弹簧销，收紧丝杆，使绝缘子串松弛后。站在横担上的甲便去用手直接将其取出，导线对甲手放电，击伤。 |  |  | 输电带电作业-通用
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 为了便于工作顺利开展，在不影响安全的前提下，工作负责人可以参与作业（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第2部分：高压输电 5.6.6 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不应参与作业。 | 工作负责人、参与作业 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 作业人员在地电位工作时，人体与110kV线路应保持（ ）m安全距离。（单选题） | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.2.1 进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表 6 的规定。35kV 带电设备不能满足表 6 的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 人与带电体安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 难 | 输电带电作业 | 以下属于工作负责人安全职责是（ ）。（多选题） | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第2部分：高压输电 5.3.1.3 工作负责人（监护人）： a) 开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b) 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c) 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d) 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e) 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人职责 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 4; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 小明带领班组人员去某某供电局110kV线路采用地电位作业法清除导线侧异物，到达作业现场后，小明组织工作班人员召开班前会，因天气不好，未对所带的绝缘工器具进行检查检测，导致塔上作业人员在使用绝缘操作杆清除异物时，发生放电，塔上作业人员随手将操作杆丢下，站在正下方的工作人员未注意，操作杆直接砸在地面作业人员肩膀，导致作业人员受伤。 |  |  | 输电带电作业-通用
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 作业点正下方有人逗留，是导致地面作业人员受伤的主要原因（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 10.5.11 附件安装作业点垂直下方不应有人，作业人员的安全绳或速差自控器应拴在横担主材上。 | 作业点正下方、逗留 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 采用地电位作业，当使用绝缘操作杆操作时，绝缘操作杆有效绝缘长度以下描述错误的是（ ）。（多选题） | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | ACD | 安规第2部分：高压输电 11.2.2 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表 7 的规定。 | 绝缘操作杆有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用绝缘工具前，应使用 （ ） 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 （ ）MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（多选题） | 1000V | 2500V～5000V | 500 | 700 | [5 empty] | BD | 安规第2部分：高压输电 20.2.5 使用绝缘工具前，应使用 2500V～5000V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具、检测 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 5; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某带电班工作负责人张某带领李某等共8人对220kV牛井线采用等电位作业方式更换耐张整串绝缘子，张某从事带电作业工作已近20年，作业前，张某带领工作班人员准备了3t的大刀卡、丝杆及绝缘拉板，作业人员在收紧丝杆过程中，大刀卡直接断裂，导致等电位作业人员从导线坠落，造成重伤。事后经调查发现，该线路张力4.2t。 |  |  | 输电带电作业-通用
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 带电作业前，应根据现场勘察的资料，对更换绝缘子所承受的张力进行计算，选取满足要求的带电作业工器具（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 20.2.2 带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 现场勘察，工器具 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 难 | 输电带电作业 | 带电作业人员应经（ ），并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业（ ）和（ ）、（ ）应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。（多选题） | 专门培训 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作许可人 |  |  |  |  | ABCD | 安规第2部分：高压输电 11.1.6 带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、本单位书面批准 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 导（地）线上作业时应采取防止坠落的（ ）措施。在相分裂导线上工作，安全带可挂在（ ）子导线上，后备保护绳应挂在（ ）相（极）导线或其他子导线上。（多选题） | 触电 | 后备保护 | 一根 | 整组 | [5 empty] | BCD | 安规第2部分：高压输电 10.3.8 导（地）线上作业时应采取防止坠落的后备保护措施。在相分裂导线上工作，安全带可挂在一根子导线上，后备保护绳应挂在整组相（极）导线或其他子导线上。 | 导地线作业、后备保护措施 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 6; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 2008年5月，某供电局线路工区带电班长陈甲（技师）等7人，在220kV天广线路25号耐张干字塔带电更换内角大号侧整串绝缘子，工作负责人陈甲派赵乙（高级工）带绝缘绳上塔进行地电位操作，钱丙登软梯进行等电位工作，自己在地面监护，整个作业过程中，陈甲都在与单位协调明天作业的事情。更换完成，赵乙急于下塔，在横担上转移过程中，忘记上方带电的引流线，由于动作过大，引流对赵乙放电，赵乙心脏骤停，最终抢救无效死亡，事后经调查发现，整个工作班人员不会使用触电急救，救护车在事发后2个小时才到达作业现场。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应设（ ）。监护人（ ）直接操作，其监护的范围不应超过（ ）个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。（多选题） | 现场管控人 | 专责监护人 | 可以 | 不应 | 一 | 两 |  |  |  | BDE | 安规第2部分：高压输电 11.1.7 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 赵乙被电击后心脏骤停，工作班人员未及时使用心肺复苏等紧急就护发开展急救，是导致其死亡的重要因素（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 4.2.1 基本条件 d) 从事电气作业的人员应学习 DL/T 692 等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 心肺复苏 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 3; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 5.6.4 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作负责人、专责监护人现场监护 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 7; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某输电所带电班计划开展220kV上溯线33号杆塔带电水冲洗作业，工作负责人挑选了一个阳光明媚的日子准备开展该项工作，该33号塔的三相绝缘子均属于耐污性绝缘子（爬电比距为20-31mm/kV）。工作负责人提前安排作业人员王某对绝缘子严密进行了测试，满足要求后便进行了带电水冲洗作业，并顺利完成。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 难 | 输电带电作业 | 以下盐密值可能是上述33号杆塔绝缘子表面盐密的是（ ）。（单选题） | 0.22mg/cm2 | 0.23mg/cm2 | 0.25mg/cm2 | 0.27mg/cm2 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.6.3 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表 14 数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子表面盐密 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 难 | 输电带电作业 | 带电水冲洗用水的电阻率不应低于（ ）Ω•cm。（单选题） | 1×105Ω•cm | 1×106Ω•cm | 2×105Ω•cm | 2×106Ω•cm | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.6.4 220kV 及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于 1×105Ω·cm，500kV 交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于 2×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗操作人员王某应穿（ ）等辅助安全措施。（多选题） | 防水服 | 绝缘靴 | 戴绝缘手套 | 防水安全帽 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 11.6.10 35kV～220kV 的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV 交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 水冲洗操作人员、辅助安全措施 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 8; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某输电管理所带电作业班组正进行220kV线路等电位修补导线作业，等电位作业人员邱某因在导线上伸展躯体，与相邻相导线安全距离不足，导致触电身亡。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 邱某在220kV线路进行等电位作业时，应与邻相导线保持（ ）的安全距离。（单选题） | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.3.3 等电位作业人员对接地体距离应不小于表 6 的规定，对邻相导线的距离应不小于表 10 的规定。 | 等电位、临相导线 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 邱某应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 11.3.2 等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV 等电位作业人员还应戴面罩。 | 阻燃内衣 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在220kV线路上进行电位转移时，人体裸露部分与带电体之间的距离不应小于（ ）。（单选题） | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.4m | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.3.6 等电位工作人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表 12 的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 9; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电公司带电班班长甲，带领5名工作人员在某220kV线路等电位更换中相损坏的防振锤工作，铁塔为紧凑型直线猫头塔(档窗空间较小，无作业人时最小间隙距离约为2.5m)。办理了工作票到工作现场后，甲(专责监护人)现场宣读工作票及危险点预控分析，交代了安全措施并进行了现场分工。乙登塔悬挂绝缘绳和绝缘软梯，挂好后，检查牢固可靠，丙开始攀登软梯，登到与梯头(铝合金)0.5米左右时，导线上悬挂梯头通过人体所穿屏蔽服对塔身放电(组合间隙仅余0.6m)，导致其从距地面26米左右跌落到地面(此时工作人员还未系安全带)，造成死亡。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在220kV电压等级下作业时，其组合间隙最小为（ ）m。（单选题） | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | D | 安规第2部分：高压输电 11.3.4 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表 11 的规定。 | 组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 当等电位作业人员最小组合间隙不满足要求时，可以加装保护间隙（ ）。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 11.3.5 等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业，一般在 220kV 及以上电压等级的耐张绝缘子串上进行。扣除人体短接的和零值的绝缘子片后，良好绝缘子片数不应小于表 9 的规定。其组合间隙不应小于表 11 的规定。若不满足表 11 的规定，应加装保护间隙。 | 保护间隙 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在作业中不应使用（ ）等擦拭带电体及绝缘部分。（多选题） | 酒精 | 汽油 | 自来水 | 蒸馏水 | [5 empty] | AB | 安规第2部分：高压输电 11.3.9 等电位作业人员在作业中不应用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 酒精、汽油 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 序号: 10; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某带电班组采用地电位作业方法对绝缘子串进行清扫，工作小组只有2人小组成员王某、工作负责人李某相继上塔，王某在无人监护的情况下，未戴安全帽进入双线侧下横担，因不满足对上相导线安全距离，导致上相导线对王某放电。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业中应设置（ ）。（单选题） | 专责监护人 | 兼职监护人 | 临时监护人 | 急救员 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.1.7 带电作业应设专责监护人。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业中，专责监护人应具备（ ）资格。（单选题） | 高空作业 | 带电作业 | 高级工 | 技师 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.1.6 带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人、专责监护人应具备带电作业资格。 | 专责监护人、带电作业资质 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 小案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业（ ）应由具有带电作业实践经验的人员担任。（多选题） | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作班成员 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 11.1.6 带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人、专责监护人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、实践经验 | 输电带电作业-通用 | 是
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 大案例题
安规考试题库（大案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（大案例题） 序号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某输电管理所新购置了一批绝缘安全工器具，库管员将其放置在智能工器具柜中，并将温度调节为45℃、相对湿度为70%。该库管员每两个月对安全工器具进行一次外观检查，并严格记录每件安全工器具的有效期，因本批绝缘安全工器具为新购置的，库管员则未对其进行相关试验，默认为试验已经做过。在一次安全大检查中，该库管员的管理工作被查出一系列问题。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 本案例中的库房管理员哪些行为不符合安规要求（ ）。（多选题） | 绝缘安全工器具存放在45℃的环境 | 绝缘安全工器具存放在相对湿度为70%的环境 | 每两个月开展一次外观检查 | 未对新购置的安全工器具进行试验 | [5 empty] | ACD | 安规第2部分：高压输电 19.1.1 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于 80%的环境中。 19.2.1.1 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 19.3.2 以下安全工器具应进行试验： a) 本规程要求进行试验的安全工器具； b) 新购置和自制的安全工器具； c) 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d) 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具相关要求 | 输电带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 难 | 输电带电作业 | 对安全工器具进行外观检查，主要检查哪些位置（ ）？（多选题） | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 绳索、铜线等是否断股 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第2部分：高压输电19.2.1.2 外观检查主要检查内容包括： a) 是否在产品有效期内和试验有效期内； b) 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固； c) 绳索、铜线等是否断股； d) 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况； e) 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 安全工器具、外观检查 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 除了新购置的工器具外，以下哪些安全工器具需要进行试验（ ）？（多选题） | 规程要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 | [5 empty] | ABCD | 安规第2部分：高压输电 19.3.2 以下安全工器具应进行试验： a) 本规程要求进行试验的安全工器具； b) 新购置和自制的安全工器具； c) 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d) 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 新购置工器具、试验 | 输电带电作业-通用 | 是
| 4 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 对绝缘手套进行外观检查时，有以下缺陷时均不能使用（ ）。（多选题） | 发黏 | 款式老旧 | 裂纹 | 发脆 | [5 empty] | ACD | 安规第2部分：高压输电 19.2.8.1 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 绝缘手套外观检查 | 输电带电作业-通用 | 是
| 5 | 大案例题 | 难 | 输电带电作业 | 各类安全工器具应经过国家规定的（ ）和使用中的（ ），并做好记录。（多选题） | 型式试验 | 出厂试验 | 破坏性试验 | 周期性试验 | [5 empty] | ABD | 安规第2部分：高压输电 19.3.1 各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 安全工器具、试验 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 序号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某输电所检修班组按计划开展220kV带电水冲洗作业，当天天气阴天，气温20℃，风力5级。工作负责人通过查资料及检测，了解到今日工作内容的两基杆塔绝缘子，一基杆塔的绝缘子为普通型绝缘子，爬电比距为15mm/kV，其盐密值为0.16mg/cm2，另一基为耐污性绝缘子，爬电比距为21mm/kV，其盐密值为0.21mg/cm2。于是工作负责人认为均符合绝缘子水冲洗临界盐密值，故分别安排两组人（因防水安全帽有限，1组作业人员戴普通安全帽）开展工作。在工作到一半时，被纠察大队巡视发现，纠察大队立即叫停了作业，避免严重后果的发生。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗一般应在良好天气进行，风力大于（ ）时，不宜进行。（单选题） | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 11.6.1 带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于 4 级（风速大于 7.9m/s），气温低于 0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 带电水冲洗、天气 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 题号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 案例中的两基杆塔绝缘子，哪一基绝缘子实际上已经超出了绝缘子水冲洗临界盐密值（ ）。（单选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 普通型绝缘子; 安规考试题库（大案例题） B: 耐污性绝缘子; 安规考试题库（大案例题） C: 以上都正确; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 表14临界盐密值。 | 带电水冲洗、盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗操作人员，除了防水安全帽还应穿戴哪些辅助安全措施（ ）？（多选题） | 防水服 | 绝缘靴 | 绝缘手套 | 雨靴 | [5 empty] | ABC | 安规第2部分：高压输电 11.6.10 35kV～220kV 的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV 交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水水冲洗、辅助安全措施 | 输电带电作业-通用 | 是
| 4 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 冲洗绝缘子时应注意风向，应（ ）对于上、下层布置的绝缘子应（ ）。（多选题） | 先冲下风侧，后冲上风侧 | 先冲上风侧，后冲下风侧 | 先冲上层，后冲下层 | 先冲下层，后冲上层 | [5 empty] | AD | 安规第2部分：高压输电 11.6.11 冲洗绝缘子时应注意风向，应先冲下风侧，后冲上风侧。对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层，后冲上层，还要注意冲洗角度，220kV 及以下垂直冲洗角度应小于 45°，水平冲洗角度应大于 45°，500kV 垂直冲洗角度应小于 60°，水平冲洗角度应大于 60°，严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。 | 带电水冲洗、风向要求 | 输电带电作业-通用 | 是
| 5 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗用水的电阻率不应低于（ ）。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。（单选题） | 1×105Ω•cm | 2×105Ω•cm | 3×105Ω•cm | 4×105Ω•cm | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 11.6.4 220kV 及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于 1×105Ω·cm，500kV 交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于 2×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处 取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 带电水冲洗、电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 序号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某带电作业班组开展带电更换220kV耐张串单片自爆绝缘子工作，作业已近结束，专责监护人在塔下收拾地面工具，等电位人员回到横担头拆工具。把固定横担侧卡具、丝杆及加长件及紧线拉杆等串在一起，用绝缘绳往下传递的时刻，等电位人员左手握住这套紧线工具，经过跳线时对横担的空气间隙大大缩小，造成对地放电，将左手烧伤（ ）。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 一般情况下在进行220kV地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不得小于（ ）。（单选题） | 1.0m | 1.2m | 1.8m | 2.1m | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.2.1 进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表 6 的规定。35kV 带电设备不能满足表 6 的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 地电位、安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应设专责监护人，下列关于专责监护人的说法正确的是（ ）。（多选题） | 明确被监护人员、监护范围和内容 | 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为 | 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为 | 专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第2部分：高压输电 5.3.1.6 专责监护人： a) 明确被监护人员、监护范围和内容； b) 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c) 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d) 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 5.3.2.3 专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是
| 3 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 220kV带电作业中，绝缘绳索最小有效绝缘长度应为（ ）。（单选题） | 1.2m | 1.6m | 1.8m | 2.1m | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.2.2 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表 7 的规定。 | 绝缘绳索、有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是
| 4 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 220kV带电作业中，最小组合间隙应不小于（ ）。（单选题） | 1.2m | 1.8m | 2.1m | 3.9m | [5 empty] | C | 安规第2部分：高压输电 11.3.4 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表 11 的规定。 | 带电作业、组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是
| 5 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用（ ）或（ ）进行。（多选题） | 普通绳 | 绝缘绳索 | 绝缘工具 | 普通工具包 | [5 empty] | BC | 安规第2部分：高压输电 11.3.7 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，其有效绝缘长度不应小于表 7 的规定。 | 传递工具、绝缘绳索 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 序号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某某供电局在开展220kV忙费线15号塔、18号塔、45号塔带电安装避雷器作业，工作负责人小明对每个组进行了分组作业，因人员短缺，小王既要参加15号塔的作业又要参加18号塔的作业，但工作负责人小明仅在其工作票上进行了说明，并开展了此次作业。 |  |  | 输电带电作业-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 输电带电作业 | 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组（ ），并使用（ ）（见附录 C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。（多选题） | 工作负责人 | 专责监护人 | 分组工作派工单 | 安全技术交底单 | [5 empty] | AC | 安规第2部分：高压输电 5.4.1.1 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录 C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 | 工作票、分组 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名（ ）。（单选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 5.4.1.2 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。 | 工作班人员、不分组 | 输电带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 输电带电作业 | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经（ ）同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。（单选题） | 各工作负责人 | 各工作票签发人 | 各工作许可人 | 本张票的工作负责人 | [5 empty] | A | 安规第2部分：高压输电 5.4.1.3 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 同一时段、多张工作票 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 工作票总人数包括工作负责人、工作票签发人及工作班所有人员（ ）。（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第2部分：高压输电 5.4.1.4 工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 工作票总人数 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项（ ）。（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 5.4.1.5 工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 工作现场、安全措施及注意事项 | 输电带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某某供电局带电班工作负责人小明带领新参加工作大学生李某、张某、王某对110kV线路开展异物清理，李某、张某在未接收过安全教育的情况下开展了此次作业，由于对带电作业知识掌握不够全面，导致在处理异物时，与带电体安全距离不足，导致触电。 |  |  | 输电带电作业-通用
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗（ ）。（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 4.2.2.1 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 安全生产教育和岗位技能培训 | 输电带电作业-通用 | 是
| 2 | 大案例题 | 难 | 输电带电作业 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试（ ）次；间断现场工作连续 （ ）个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。（ ）后方能参加工作。（多选题） | 一 | 二 | 3 | 6 | 考试 | 考试合格 |  |  |  | ADF | 安规第2部分：高压输电 4.2.2.2 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续 6 个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 安规、考试要求 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织（ ）。（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 4.2.2.3 公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织。 | 内部、外来作业人员考试要求 | 输电带电作业-通用 | 是
| 4 | 大案例题 | 难 | 输电带电作业 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过（ ）后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。（单选题） | 安全考试 | 安全教育培训 | 三种人考试 | 以上都正确 | [5 empty] | B | 安规第2部分：高压输电 4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 安全教育培训、指定工作 | 输电带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施（ ）。（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第2部分：高压输电 4.2.2.5 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业现场、现场危险因素 | 输电带电作业-通用 | 是
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中