## 参考文件
附件
安规考试题库参考文件
一 | 公司相关制度与标准
1 | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）
2 | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）
3 | 《电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》Q/CSG1205056.1-2022
4 | 《电气操作导则》Q/CSG 125008—2016
5 | 《中国南方电网有限责任公司电气工作票管理细则》Q/CSG2063039-2021
6 | 《工作票实施规范（发电、变电部分）》Q/CSG 1205005—2016
7 | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》Q/CSG 1205004—2016
8 | 《变电站直流电源系统技术规范》Q/CSG1203003-2013
9 | 《南方电网继电保护、安全自动装置及其二次回路工作安全技术措施单管理要求(试行）》

## 单选题
安规考试题库（单选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 考试类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的（ ）都应视为带电。 | 低压设备和回路 | 装置和电缆 | 设备和装置 | 电缆 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.1.1所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压设备和回路都应视为带电设备。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。 | 绝缘遮蔽、带电设备 | 站用电源类-通用 | 是
2 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 未经验明确无电压时，不应触碰导体的（ ）。 | 两端 | 裸露部分 | 表面 | 任意部分 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.1.1所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压设备和回路都应视为带电设备。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。 | 触碰导体 | 站用电源类-通用 | 是
3 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 低压不停电工作前，应采取（ ）等防止相间或接地短路的有效措施。 | 一端接地 | 遮蔽有电部分 | 挂牌 | 两端接地 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.2.1工作前，应采取遮蔽有电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。 | 防止短路 | 站用电源类-通用 | 是
4 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 低压不停电工作，作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位（ ），不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 无需处理 | 应用胶带包裹 | 应采取绝缘包裹措施 | 应保持清洁 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.2.2作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 绝缘柄、绝缘包裹措施 | 站用电源类-通用 | 是
5 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列（ ）；若有特殊情况需补充或调整时，应先征得对方同意方可实施。 | 工作内容 | 安全措施 | 工作班成员 | 工作任务 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.2.13工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列安全措施；若有特殊情况需补充或调整安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 变更安全措施 | 站用电源类-通用 | 是
6 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在工作过程中，需要对工作票增加工作任务，若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外），应（ ）。 | 取得工作许可人同意 | 重新办理工作票 | 取得工作票签发人同意 | 取得值班负责人同意 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.1若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 变更安全措施 | 站用电源类-通用 | 是
7 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 专责监护人（ ）兼做其他工作。 | 在工作负责人同意时可以 | 在领导在场的情况下可以 | 不应 | 在工作许可人同意时可以 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.5专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人 | 站用电源类-通用 | 是
8 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装（ ），并应定期和使用前进行检查和试验。 | 剩余电流动作保护器（也称漏电保护器） | 熔断器 | 保险丝 | 刀闸 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.1检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（也称漏电保护器），应定期和使用前进行检查和试验。 | 检修动力电源箱的支路 | 站用电源类-通用 | 否
9 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 发生人身触电事故时，为解救触电人，可以（ ）。 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无须报告设备有关单位 | 经许可后，再断开有关设备的电源，事后应及时报告设备有关单位 | 经许可后，再断开有关设备的电源，事后无须报告设备有关单位 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 9.5.1.4发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 人身触电 | 站用电源类-通用 | 是
10 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 电气设备着火时，应立即（ ）。 | 立即将有关设备的电源切断，然后进行灭火 | 直接灭火 | 立即离开 | 立即启用消防栓 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.4电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。 | 电气设备着火 | 站用电源类-通用 | 是
11 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在（ ）的情况下，方可进入高压室、阀厅内和室外高压设备区内。 | 有人许可 | 有人监护 | 办理工作票 | 办理操作票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.8厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高压室、有限空间、阀厅内和室外高压设备区内。 | 进入高压室 | 站用电源类-通用 | 是
12 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 工作班成员 | 任何人 | 工作许可人 | 工作负责人 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.1任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 进入生产场所 | 站用电源类-通用 | 是
13 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 电气工具的电线不应接触热体，不应放在（ ）上，并避免载重车辆和重物压在电线上。 | 绝缘胶垫 | 水泥地面 | 干燥地面 | 湿地 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 26.1.1.8电气工具的电线不应接触热体，不应放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。 | 电气工具 | 站用电源类-通用 | 否
14 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票总人数包括（ ）及工作班所有人员。 | 值班负责人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作会签人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 工作票总人数 | 站用电源类-通用 | 否
15 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪一种作业票必须履行签发手续（ ）。 | 厂站第三种工作票 | 紧急抢修工作票 | 书面形式布置记录票 | 电话许可的厂站第二种工作票 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.2.4厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面布置记录票不必签发。 | 签发手续 | 站用电源类-通用 | 否
16 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 以下哪一种作业票应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门（ ）。 | 厂站第一种工作票 | 紧急抢修工作票 | 线路第二种工作票 | 低压配电网工作票 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.3.2属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票： a)厂站第一种工作票；b)带电作业工作票。 | 工作前12h | 站用电源类-通用 | 否
17 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 李某作为专责监护人监护小王开展运行中保护屏内拆线工作，李某有事临时离开，此时小王应该（ ），待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 视剩余工作风险程度，若风险低可继续工作 | 临时找人代替李某监护自己工作 | 停止工作或撤离工作现场 | 留守在工作现场，研究下一步工序 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.5专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人 | 站用电源类-通用 | 是
18 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作许可后，任何人不应擅自变更（ ）和有关检修设备的（ ）。 | 书面记录，运行方式 | 安全措施，安全遮拦 | 作业记录，安全措施 | 安全措施，运行接线方式 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.3工作许可后，任何人不应擅自变更安全措施和有关检修设备的运行接线方式。工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，工作负责人、工作许可人任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 不应擅自变更 | 站用电源类-通用 | 是
19 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 某变电站开展二次设备工作，工作过程中遇到了异常情况（如直流系统接地），不论与本身工作是否有关，应（ ）。 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位 | 立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作 | 不必通知运行人员，立即着手自行检查异常情况 | 联系运行人员尽快结束工作票，恢复临时安全措施，撤离现场 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.4工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸、阀闭锁时，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若是本身工作所引起，应保留现场并立即通知运行值班人员，以便及时处理。 | 异常情况 | 站用电源类-通用 | 是
20 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或（ ）。 | 固定部分 | 转动部分 | 绝缘部分 | 手持部分 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 26.1.1.7使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。 | 提着电气工具 | 站用电源类-通用 | 是
21 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件（ ）。 | 清洁无污 | 完好无损 | 配置齐全 | 无明显问题 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.2.2.2安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 安全帽使用前 | 站用电源类-通用 | 是
22 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 作业开工前，工作负责人或（ ）若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作分组负责人 | 工作分组监护人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.2.7作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 原勘察结果 | 站用电源类-通用 | 否
23 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在工作期间，一个工作负责人不得同时执行（ ）及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 三张 | 四张 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.2在工作期间，一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 | 一个工作负责人 | 站用电源类-通用 | 否
24 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 领导 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.5.8工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 必须短时移动或拆除遮栏 | 站用电源类-通用 | 是
25 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体（ ）接地，接地、接零标识应清晰。 | 禁止 | 应可靠 | 可以不 | 在特殊情况下可以 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.2临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 临时用电检修电源箱 | 站用电源类-通用 | 是
26 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 变电站每日收工时，除（ ）外的其他工作票应办理工作间断手续。 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 书面布置记录票 | 厂站第三种工作票 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.7.2变电站每日收工时，除书面布置记录票外的其他工作票应办理工作间断手续；发电厂每日收工时，除带电作业工作票外的其他工作票可不办理工作间断手续。发电厂和变电站日内因故中断且工作票所列安全措施保持不变时，可不办理工作间断手续。 | 变电站每日收工时 | 站用电源类-通用 | 否
27 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统等屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施。必要时向调度申请，经（ ）或（ ）同意，将相关二次设备暂时退出。 | 现场管理人员，工作许可人 | 值班调度员，工作负责人 | 值班调度员，运维负责人 | 运维负责人，现场管理人员 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.3.2在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统等屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施。必要时向调度申请，经值班调度员或运维负责人同意，将相关二次设备暂时退出。 | 振动较大 | 站用电源类-通用 | 否
28 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 不合格的工具应（ ），不应摆放在库房内或继续使用。 | 更换 | 报废 | 检修 | 丢弃 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 24.1.5不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 | 不合格的工具 | 站用电源类-通用 | 是
29 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 下列工作不需要征得运行人员的同意即可进行的是（ ）。 | 拆除个人保安线 | 拆除一相接地线 | 拆除接地线 | 将接地线全部拆除或拉开接地刀闸(装置) | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.4.24个人保安线应在接触或接近导线、设备前进行装设，作业结束脱离导线、设备后拆除。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。 | 工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，工作负责人、工作许可人任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态 | 站用电源类-通用 | 否
30 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 小王负责的110kV主变压器定检工作票已开出，第二天开工时新增工作班成员小陈，小陈应接受安全交代并在（ ）签名并填写时间。 | 备注栏 | 安全交代栏 | 工作变更栏 | 工作许可栏 | [5 empty] | A | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.3.20备注（工作转移、安全交代补充签名等）： a）工作转移的说明。 b）作业过程中后续接受安全交代的人员签名并填写时间。 c）因设备试验等原因进行的安全措施临时变更及恢复情况（需工作许可人和工作负责人签名确认及时间）。 d）工作范围涉及通信设备的，工作票签发前，工作负责人应在备注栏填写通信专业管理部门的审核意见和审核人姓名。 f）其它需补充说明的事项。 | 后续接受安全交代 | 站用电源类-通用 | 否
31 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在公司电力工作中，特种作业人员主要包括从事（ ）、焊接与热切割作业、高处作业的作业人员。 | 无人机作业 | 电工作业 | 校表作业 | 接线作业 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.3.1特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。注1：在公司电力工作中，特种作业人员主要包括从事电工作业、焊接与热切割作业、高处作业的作业人员。 | 特种作业人员 | 站用电源类-通用 | 否
32 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 设备运维单位或项目管理单位在外单位（ ），应开展安全技术交底。 | 工作许可后 | 现场勘察前 | 办理工作票前 | 填完工作票后，工作许可前 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.2.1 本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时， 应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用《现场勘察及安全技术交 底记录》（见附录 A）。 | 安全技术交底 | 站用电源类-通用 | 否
33 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由（ ）收执，另一份由（ ）收执并按值移交。 | 工作负责人；工作许可人 | 值班负责人；工作许可人 | 专责监护人；工作许可人 | 工作负责人；工作票签发人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.2.12已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执并按值移交。 | 已许可的工作票 | 站用电源类-通用 | 否
34 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或工作分组负责人、工作分组负责人对分组人员进行安全交代，被交代人员应准确理解所交代的内容，并（ ）确认。 | 举手 | 口头 | 签名 | 短信 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.3.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 现场工前会 | 站用电源类-通用 | 否
35 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）方式办理工作间断手续时，工作负责人将工作票交回工作许可人持存；其他方式办理工作间断手续时，工作票可不交回工作许可人。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.7.4当面下达方式办理工作间断手续时，工作负责人将工作票交回工作许可人持存；其他方式办理工作间断手续时，工作票可不交回工作许可人。 | 工作间断手续 | 站用电源类-通用 | 否
36 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 不应使用有（ ）、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障的手持电动工器具。 | 绝缘损坏 | 外观残旧 | 包装损坏 | 绝缘良好 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 26.1.1.5不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障的手持电动工器具。 | 故障的手持电动工器具 | 站用电源类-通用 | 是
37 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经（ ）许可，不应进入工作现场。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 值班负责人 | 调度员 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.4全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 办理作业终结前 | 站用电源类-通用 | 是
38 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 计划工作时间超出计划停电时间或已过期 | 工作票非关键词错、漏的修改在3处及以内的。 | 工作票编号漏填或填写不规范。 | 应与工作票一同保存的安全技术交底单、二次设备及回路工作安全技术措施单、附页等，未与工作票一同保存 | [5 empty] | A | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 2、计划工作时间超出计划停电时间或已过期。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
39 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 工作票编号漏填或填写不规范 | 工作负责人有变更时未办理变更手续 | 未按规定盖“工作终结”、“工作票终结”章或盖错章 | 工作票上的各类时间没有按24小时制填写 | [5 empty] | B | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 10、工作负责人有变更时未办理变更手续。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
40 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 工作票编号漏填或填写不规范 | 未按规定盖“工作终结”、“工作票终结”章或盖错章 | 一个工作负责人同一许可工作时段持有两张或以上的工作票 | 工作票上的各类时间没有按24小时制填写 | [5 empty] | C | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 15、一个工作负责人同一许可工作时段持有两张或以上的工作票。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
41 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 工作票编号漏填或填写不规范 | 未按规定盖“工作终结”、“工作票终结”章或盖错章 | 工作票上的各类时间没有按24小时制填写 | 工作过程中需要变更安全措施时，未经许可人签名同意 | [5 empty] | D | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 14、工作过程中需要变更安全措施时，未经许可人签名同意。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
42 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 未按规定盖“工作终结”、“工作票终结”章或盖错章 | 未经许可人同意擅自增加工作内容 | 工作票上的各类时间没有按24小时制填写 | 工作票编号漏填或填写不规范 | [5 empty] | B | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 12、未经许可人同意擅自增加工作内容；增加工作内容时需变更或增设安全措施者，未重新办理工作票。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
43 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 未按规定盖“工作终结”、“工作票终结”章或盖错章 | 工作票上的各类时间没有按24小时制填写 | 工作票面工作班人名、人数与实际不符。 | 工作票编号漏填或填写不规范 | [5 empty] | C | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 5、工作票面工作班人名、人数与实际不符。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
44 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪种情况工作票属于不合格票（ ）。 | 未按规定盖“工作终结”、“工作票终结”章或盖错章 | 工作票上的各类时间没有按24小时制填写 | 工作许可时间未填写 | 工作票编号漏填或填写不规范 | [5 empty] | C | 电气工作票管理细则（2021版）附录D：工作票不合格判断依据： 9、工作许可时间未填写。 | 不合格票 | 站用电源类-通用 | 否
45 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作班人员发现现场安全措施不适应工作时，应（ ）。 | 继续工作 | 及时提出异议 | 工作后提出疑问 | 以上都正确 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.7工作班（作业）人员： a)熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b)遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c)服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d)负责正确实施工作票所列由工作班组负责的现场安全措施； e)发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； f)相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； g)正确使用工器具和劳动防护用品。 | 现场安全措施不适应 | 站用电源类-通用 | 是
46 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 安全带的高挂是指系挂在高过（ ）的地方。 | 腰部 | 肩部 | 头部 | 胸部 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。 | 安全带应采用高挂低用 | 站用电源类-通用 | 是
47 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，交流电气设备中电压等级为（ ）及以下的设备，属于低压设备。 | 220V | 380V | 1kV | 10kV | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.8 低压设备 交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。 | 低压设备 | 站用电源类-通用 | 否
48 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，直流电气设备中电压等级为（ ）及以下的设备，属于低压设备。 | 110V | 220V | 1kV | 1.5kV | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.8 低压设备 交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。 | 低压设备 | 站用电源类-通用 | 否
49 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，高处作业指凡在坠落高度基准面（ ）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.18 高处作业 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 否
50 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 高压设备接地故障时，室内不应接近故障点（ ）m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 2 | 4 | 6 | 8 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.2高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 接地故障 | 站用电源类-通用 | 否
51 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 高压设备接地故障时，室外不应接近故障点（ ）m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 4 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.2高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 接地故障 | 站用电源类-通用 | 否
52 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 变电站每日收工时，除书面布置记录票外的其他工作票应（ ）工作间断手续；变电站日内因故中断且工作票所列安全措施保持不变时，可（ ）工作间断手续。 | 办理、办理 | 办理、不办理 | 不办理、不办理 | 不办理、办理 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.7.2变电站每日收工时，除书面布置记录票外的其他工作票应办理工作间断手续；发电厂每日收工时，除带电作业工作票外的其他工作票可不办理工作间断手续。发电厂和变电站日内因故中断且工作票所列安全措施保持不变时，可不办理工作间断手续。 | 工作间断 | 站用电源类-通用 | 否
53 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手或适当位置上悬挂（ ）标志牌。 | “在此工作！” | “禁止攀登，高压危险！” | “禁止合闸，有人工作！” | “止步，高压危险！” | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.5.9低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手（适当位置）上悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌。 | 悬挂标志 | 站用电源类-通用 | 否
54 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.1.2.4在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 脚手架 | 站用电源类-通用 | 是
55 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 保险带、绳使用长度在（ ）以上的应加缓冲器。 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.2.3.5保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。 | 加缓冲器 | 站用电源类-通用 | 是
56 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，对不合格或应报废的机具应及时清理，（ ）与合格的混放。 | 必须 | 不应 | 可以 | 特殊情况下允许 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 25.1.7对不合格或应报废的机具应及时清理，不应与合格的混放。 | 报废机具 | 站用电源类-通用 | 否
57 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，二次措施单作为工作票必要的补充，宜与（ ）同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。 | 工作票 | 操作票 | 动火票 | 抢修票 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.3二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
58 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在带电的设备外壳上工作应填用厂站第（ ）种工作票。 | 一 | 二 | 三 | 动火 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.3以下工作选用《厂站第二种工作票》： a)在大于表1规定的“非作业安全距离”数据的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作； b)人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离，10kV及以下大于0.35m小于0.7m、20kV（35kV）大于0.6m小于1.0m，且已有有效绝缘隔离措施的工作； c)在无需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、计量装置、动力等回路上的工作； d)在转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作； e)在低压的配电箱、配电盘、动力设备和电源干线，以及控制盘上的工作； f)用绝缘棒组合电压互感器定相或用核相器进行核相的工作； g)待投运的新设备未与运行设备连接且安全距离足够，进行新设备安装或试验的工作； h)高压电力电缆或高压线路上不需要停电的工作； i)在换流站内无需高压直流系统或直流滤波器停用的直流相关设备上的工作。 | 外壳上工作 | 站用电源类-通用 | 否
59 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在高压场所照明回路上工作不需运行设备停电者，应使用（ ）。 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 厂站第三种工作票 | 口头或电话命令 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.4外单位开展以下工作选用《厂站第三种工作票》： a)改扩建工程的土建部分不需运行设备停电的工作； b)生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作； c)在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作； d)消防、绿化等不需运行设备停电的工作； e)在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作； f)对设备进行红外、紫外检测的工作； g)五防维护、视频监控、安防、环保、通风设施维护等不需运行设备停电且不影响运行设备安全的工作； h)其他不需运行设备停电的非电气工作。 | 不需运行设备停电 | 站用电源类-通用 | 否
60 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 带电设备着火，应使用哪种灭火器？（ ） | 干粉灭火器 | 泡沫灭火器 | 水 | 以上都正确 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 13.4.6在进行与电池有关的作业时，现场应放置干粉灭火器。 | 设备着火 | 站用电源类-通用 | 否
61 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 直流母线在正常运行和改变运行方式的操作中，蓄电池组（ ）脱离直流母线。 | 不得 | 不宜 | 允许 | 必须 | [5 empty] | A | 《变电站直流电源系统技术规范》 5.2.6 在进行切换操作时，蓄电池组不得脱离直流母线，在切换过程中允许两组蓄电池短时并列运行。 | 蓄电池组 | 站用电源类-通用 | 否
62 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 使用安全带时，其挂钩或绳子不应系挂在（ ）。 | 结实牢固的构件上 | 专为挂安全带的钢丝绳上 | 移动、锋利或不牢固的物件上 | 比工作地点高的构件上 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条 件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员 发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带 | 站用电源类-通用 | 否
63 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 坚持（ ）第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全 | 效益 | 质量 | 经济 | [5 empty] | A | 安全生产令第二条 | 安全 | 站用电源类-通用 | 是
64 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票“三种人”是指工作票签发人、（ ）、工作许可人，包括动火工作签发人、负责人、许可人。 | 工作负责人 | 工作监护人 | 工作会签人 | 值班负责人 | [5 empty] | A | 电气工作票管理细则（2021版）附录B：术语和定义 “三种人”指工作票签发人、工作负责人、工作许可人，包括动火工作签发人、负责人、许可人。 | 三种人 | 站用电源类-通用 | 是
65 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）是指能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流，并能关合和开断在异常回路条件（例如各种短路条件）下的电流的机械开关装置。 | 接地开关 | 隔离开关 | 断路器 | 直流开关 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.10断路器 能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流，并能关合和开断 在异常回路条件（例如各种短路条件）下的电流的机械开关装置。 | 关合和开断 | 站用电源类-通用 | 否
66 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）是指在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（例如短路）下的电流的开关设备。 | 接地开关 | 隔离开关 | 断路器 | 直流开关 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.11隔离开关 在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路 条件下的电流及在规定时间内异常条件（例如短路）下的电流的开关设备。 | 承载正常回路条件下的电流 | 站用电源类-通用 | 否
67 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 操作票 | 工作票 | 抢修单 | 作业指导书 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.15工作票 为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制 依据。 | 生产作业安全 | 站用电源类-通用 | 是
68 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 运行设备是指实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和（ ）状态下的设备或设施。 | 停电 | 停运 | 供电 | 缺陷处理 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.6运行设备 实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 | 运行设备 | 站用电源类-通用 | 是
69 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 双重名称是指设备（ ）和编号。 | 名称 | 简称 | 位置 | 型号 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.14双重名称 设备的名称和编号。 | 双重名称 | 站用电源类-通用 | 否
70 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 下列（ ）不是作业人员需要具备的基本条件。 | 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症， 至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检。 | 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症， 至少每一年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检。 | 应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作 性质，熟悉本规程的相关部分。 | 从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.1 作业人员基本条件 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处 作业人员应每年进行一次体检； | 基本条件 | 站用电源类-通用 | 否
71 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的（ ），不应将使用中的接地装置拆除。 | 屏蔽装置 | 接地装置 | 加固处理 | 注意碰撞 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.14 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 金属外壳 | 站用电源类-通用 | 否
72 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 凡参加高处作业的人员，应（ ）进行一次体检。 | 每半年 | 每一年 | 每两年 | 每三年 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.1 基本条件 高处 作业人员应每年进行一次体检； | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 是
73 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，通行路面上的电缆应设有（ ）措施。 | 防碾压 | 防绊倒 | 防短路 | 防爆炸 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.5 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，通行路面上的电缆应设有防碾压措施 | 绝缘电缆 | 站用电源类-通用 | 否
74 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为（ ）。 | 接地设备 | 带电设备 | 不带电设备 | 停运设备 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.3.19 任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备 | 中性点 | 站用电源类-通用 | 否
75 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过（ ）。 | 工作电流 | 短路电流 | 额定电流 | 以上都不正确 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.4.6 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过 工作电流。 | 施工电源保护地线 | 站用电源类-通用 | 否
76 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的（ ）和本规程考试成绩进行真实 性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 个人资格 | 学历 | 健康状况 | 身份信息 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.6.1 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实 性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 安全要求 | 站用电源类-通用 | 否
77 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加（）工作。 | 指定的 | 简单的 | 辅助的 | 临时的 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.2.2.4新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进 入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 合格人员 | 站用电源类-通用 | 是
78 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将（ ）直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 电线 | 保险 | 漏电保护 | 以上都正确 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.3 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直 接插入插座内使用。 | 施工用电设施 | 站用电源类-通用 | 否
79 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）和专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实 各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作签发人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.4 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实 各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 始终在作业现场 | 站用电源类-通用 | 否
80 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。厂站第一种工作票应在工作批准期限前（ ）（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期， 其他工作票只能延期一次。 | 1小时 | 2小时 | 半小时 | 1.5小时 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.8 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。厂站第一种工作票应在工作批准期 限前 2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期， 其他工作票只能延期一次。 | 工作延期手续 | 站用电源类-通用 | 是
81 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每（ ）年应进行“三种人”资格考试。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.2.5 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试 | 三种人 | 站用电源类-通用 | 否
82 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班成员作为（ ），并确定监护内容和被监护人员。 | 分组负责人 | 专责监护人 | 安全监督员 | 任务观察员 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.1 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班成 员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员 | 监护 | 站用电源类-通用 | 否
83 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 人员作业中（未设置隔离措施情况下）与10kV及以下、35kV、110kV、500kV、±800kV设备带电部分的安全距离分别为（ ）。 | 0.35m、0.60m、1.20m、5.00m、9.30m | 0.35m、0.60m、1.50m 、5.00m、9.30m | 0.70m、1.00m、1.50m、5.00m、10.10m | 0.70m、0.60m、1.00m、5.00m、10.00m | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.3 以下工作选用《厂站第二种工作票》表 1 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离 | 安全距离 | 站用电源类-通用 | 否
84 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作许可人许可前应核对（ ）身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。 | 工作班成员 | 工作负责人 | 工作签发人 | 专责监护人 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.2.2 工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。 | 许可前 | 站用电源类-通用 | 否
85 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作许可手续签名前，（ ）应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作签发人 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.3.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位 和注意事项进行安全交代。 | 工作许可手续签名前 | 站用电源类-通用 | 否
86 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作要求的（ ）应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全措施 | 停电措施 | 技术措施 | 二次措施 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.1.5 工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并 充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全技术要求 | 站用电源类-通用 | 是
87 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 每次（ ）时，工作负责人应组织清理现场，撤离工作人员，确认工作票所列安全措施不变后，方可工作间断；每次复工时，工作负责人组织核对现场安全措施正确完好后，方可开始工作。 | 工作延期 | 工作间断 | 工作终结 | 工作票终结 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.7.3 每次工作间断时，工作负责人应组织清理现场，撤离工作人员，确认工作票所列安全措施不变后， 方可工作间断；每次复工时，工作负责人组织核对现场安全措施正确完好后，方可开始工作。 | 清理现场 | 站用电源类-通用 | 否
88 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 检修设备停电对不能做到与电源完全拉开的检修设备，可以（ ）设备与电源之间的电气一次连接。 | 短接 | 隔离 | 拆除 | 以上都不正确 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.2.2 检修设备停电 对不能做到与电源完全拉开的检修设备，可以拆除设备与电 源之间的电气一次连接； | 检修设备停电 | 站用电源类-通用 | 否
89 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 间接验电时，应有（ ）及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.3.8 间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电 | 间接验电 | 站用电源类-通用 | 是
90 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 安全带应采用（ ）的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 高挂低用 | 高挂高用 | 低挂高用 | 低挂低用 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条 件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员 发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带 | 站用电源类-通用 | 是
91 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 梯子应坚固完整，有（ ）措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 防滑 | 防盗 | 防水 | 防火 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.5.1 梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 梯子 | 站用电源类-通用 | 否
92 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 在带电设备周围应使用（ ）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝） | 不含金属丝的线尺 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.2.1.3 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 测量工作 | 站用电源类-通用 | 否
93 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 进入有限空间前应严格遵守（ ）的原则，作业过程中还应做到“实时 监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求。 | “先作业、再检测、后通风” | “先检测、再通风、后作业” | “先通风、再检测、后作业” | “先通风、再作业、后检测” | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.3.1.3 进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求： | 进入有限空间前 | 站用电源类-通用 | 否
94 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 进入有限空间前（ ）内应选用合适的气体检测报警仪对有限空间内气体进行有针对性检测， 确保有害气体浓度不应超过限值，氧气浓度在 19.5%～23.5%范围内，并保持良好通风。若检测不合格时，应对有限空间进行强制通风后再次进行检测。 | 10min | 60min | 15min | 30min | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.3.1.3进入有限空间前 30min 内应选用合适的气体检测报警仪对有限空间内气体进行有针对性检测， 确保有害气体浓度不应超过限值，氧气浓度在 19.5%～23.5%范围内，并保持良好通风。若检 测不合格时，应对有限空间进行强制通风后再次进行检测； | 有限空间 | 站用电源类-通用 | 否
95 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 有限空间的温度超过（ ）时，不应进行作业。 | 40℃ | 60℃ | 50℃ | 30℃ | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.3.1.5 有限空间的温度超过 50℃时，不应进行作业。 | 有限空间的温度 | 站用电源类-通用 | 否
96 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 试验结束时，（ ）应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 试验人员 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分10.2.10 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 试验结束时 | 站用电源类-通用 | 否
97 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近（ ）。 | 带电部分 | 导体 | 带电设备 | 被测量设备 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 11.4.2 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电 | 测量设备绝缘电阻时 | 站用电源类-通用 | 否
98 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不应小于（ ）平方毫米。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 11.2.5 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不应小于 1.5mm2。 | 截面 | 站用电源类-通用 | 是
99 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 钳形电流表应保存在（ ）的室内，使用前应擦拭干净。 | 通风 | 干燥 | 有采暖设备 | 有空调 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分11.3.4 钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前应擦拭干净。 | 钳形电流表 | 站用电源类-通用 | 否
100 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （ ）在二次系统上接取试验电源。 | 不宜 | 视情况 | 不应 | 允许 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.3.4 不应在二次系统上接取试验电源 | 接取试验电源 | 站用电源类-通用 | 是
101 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 因工作需要，工作过程中需变更、增加二次措施时，应该（ ）。 | 重新修订或填写二次措施单 | 手写涂改或补充 | 无需修改 | 在备注栏登记补充或修改 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.3 二次措施单 | 变更、增加二次措施时 | 站用电源类-通用 | 否
102 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 涉及与运行设备关联的直流回路、交流电压回路的接线前，应先检查接线端子/线芯对地电位正常且接线与线芯之间为（ ），方可接入。 | 同电位 | 无异常电位 | 异电位 | OV | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.6 涉及与运行设备关联的直流回路、交流电压回路的接线前，应先检查接线端子/线芯对地电位正常且接线与线芯之间为无异常电位后，方可接入 | 接入 | 站用电源类-通用 | 否
103 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 在屏（柜）工作时应对相邻运行屏（柜）做相应的隔离措施。在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，还应在本屏（柜）将（ ）（含压板、端子排、空气开关及切换开关等） 以明显的标志隔开。 | 检修设备与运行设备 | 一次设备与二次设备 | 保护设备与计量设备 | 保护设备与自动化设备 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.3.1 在屏（柜）工作时应对相邻运行屏（柜）做相应的隔离措施。在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，还应在本屏（柜）将检修设备与运行设备（含压板、端子排、空气开关及切换开关等）以明显的标志隔开。 | 全部或部分带电 | 站用电源类-通用 | 否
104 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作过程中，工作人员触摸插件电路时应采取可靠的（ ）措施，防止设备损坏。 | 防短路 | 防接地 | 防静电 | 防开路 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.3.6 工作过程中，工作人员触摸插件电路时应采取可靠的防静电措施，防止设备损坏 | 触摸插件电路 | 站用电源类-通用 | 否
105 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 清扫运行设备和二次回路时，不正确的操作是（ ）。 | 防止振动 | 防止误碰 | 使用金属工具 | 与带电设备保持足够的安全距离 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.3.3 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统等屏间的通道上搬运或安放设备时，不应阻塞通道，防止误碰运行设备。清扫运行设备和二次回路时，应防止振动、防止误碰，应使用绝缘工具。 | 清扫运行设备 | 站用电源类-通用 | 否
106 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 动火工作票由（ ）填写。 | 动火工作负责人 | 动火工作监护人 | 动火工作执行人 | 动火工作审批人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.3.6.1 动火工作票由动火工作负责人填写 | 动火工作票填写 | 站用电源类-通用 | 否
107 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 动火工作许可人，应由动火区域具备电气工作票工作许可人资格的设备（ ）单位人员担任。 | 运行 | 检修 | 运维 | 营销 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.3.3.4 动火工作许可人，应由动火区域具备电气工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任 | 动火工作许可人 | 站用电源类-通用 | 否
108 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 动火作业安全管理实行动火区域级别管理和（ ）组织措施管理。 | 动火工作票 | 工作票 | 动火操作票 | 操作票 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.1.7 动火作业安全管理实行动火区域级别管理和动火工作票组织措施管理 | 动火作业安全管理 | 站用电源类-通用 | 否
109 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认（ ）后，办理相关手续后方可离开。 | 无遗留工具 | 无问题 | 无残留火种 | 气瓶阀门关闭 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.3.10.2 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，办理相关手续后方可离开 | 动火作业间断 | 站用电源类-通用 | 否
110 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 经（ ）评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。 | 作业风险 | 安全风险 | 电网风险 | 设备风险 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.1.2 经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。 | 作业方法替代动火作业 | 站用电源类-通用 | 否
111 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 一级动火工作票的有效期为（ ）h，二级动火工作票的有效期为（ ）h。动火作业超过有效期， 应重新办理动火工作票。 | 24；72 | 48；120 | 24；120 | 48；72 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.3.5.3 一级动火工作票的有效期为 24h，二级动火工作票的有效期为 120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。 | 动火工作票的有效期 | 站用电源类-通用 | 否
112 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下（ ）情况不应动火作业。 | 喷漆、喷砂现场 | 风力大于 4 级（风速大于 7.9m/s）的露天作业 | 附近有与明火作业相抵触的工种在作业 | 以上都是 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.1.3 以下情况不应动火作业： a） 压力容器或管道未泄压前； b） 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前； c） 喷漆、喷砂现场； d） 遇有火险异常情况未查明原因和消除前； e） 油船、油车停靠区域； f） 作业现场附近堆有易燃易爆物品，未彻底清理或者未采取有效安全措施前； g） 风力大于 4 级（风速大于 7.9m/s）的露天作业； h） 附近有与明火作业相抵触的工种在作业； i） 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的 | 不应动火作业 | 站用电源类-通用 | 是
113 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 下列所述不是工作负责人的职责的是（ ）。 | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施 | 审核工作必要性和安全性 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.1.3 工作负责人（监护人）： 开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b) 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c) 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要 求； d) 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神 状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e) 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不 发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人 | 站用电源类-通用 | 否
114 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在以下（ ）变电站生产工作区域，需选用二级动火工作票。 | 电池储能站储能蓄电池组 | 变压器等注油设备 | 蓄电池室（铅酸） | 通信机房 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.2.1 动火区域划分： 注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）； 危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）、电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱；其 他需要纳入一级动火区管理的部位。 二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至简单燃简单爆物体附近；电缆沟道（竖 井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入 二级动火区管理的部位。 | 选用二级动火工作票 | 站用电源类-通用 | 是
115 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在以下（ ）变电站生产生活区域，需选用一级动火工作票。 | 电缆夹层 | 蓄电池室（铅酸） | 控制室 | 通信机房 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.2.1 动火区域划分： 注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）； 危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）、电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱；其 他需要纳入一级动火区管理的部位。 二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至简单燃简单爆物体附近；电缆沟道（竖 井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入 二级动火区管理的部位。 | 选用一级动火工作票 | 站用电源类-通用 | 是
116 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 设备停电作业时，（ ）在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.7 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作 | 无触电等危险 | 站用电源类-通用 | 否
117 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 作业人员有权依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，（ ），并立即报告。 | 继续冒险作业 | 无权停止作业 | 有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所 | 置之不理 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 冒险作业 | 站用电源类-通用 | 否
118 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 紧急抢修工作是指设备设施在日常运行或（ ）情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 事故事件 | 临时运行 | 自然灾害 | 人为因素 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.19 紧急抢修工作 设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 故障停运、紧急缺陷、立即 | 站用电源类-通用 | 否
119 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 保证安全的组织措施中工作流程不包括（ ）。 | 现场勘察及安全技术交底 | 工作监护 | 工作转移 | 工作交接 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.1 工作流程 a) 现场勘察及安全技术交底； b) 工作票组织； c) 工作票启用； d) 工作许可及安全交代； e) 工作监护； f) 工作间断； g) 工作转移； h) 工作变更和延期； i) 工作终结。 | 保证安全的组织措施工作流程 | 站用电源类-通用 | 否
120 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 在带电的电流互感器二次回路上工作时，以下安全措施不正确的是（ ）。 | 禁止将电流互感器二次侧短路 | 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕 | 工作中不应将回路的永久接地点断开 | 工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，穿绝缘鞋或站在绝缘物上 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.2.3 在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施： a) 不应将电磁式电流互感器二次侧开路； b) 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕； c) 若在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作，应有严格的安全措施，并填用二次措施单。 必要时申请退出有关保护装置、安全自动装置或自动化系统； d) 工作中不应将回路的永久接地点断开； e) 工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，穿绝缘鞋或站在绝缘物上。 | 电流互感器二次回路、安全措施 | 站用电源类-通用 | 否
121 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 每次工作间断时，工作负责人应组织清理现场，撤离工作人员，确认工作票所列安全措施不变后，方可工作间断；每次复工时，工作负责人组织核对现场（ ）正确完好后，方可开始工作。 | 工作地点 | 安全措施 | 工作人员 | 工作条件 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.7.3 每次工作间断时，工作负责人应组织清理现场，撤离工作人员，确认工作票所列安全措施不变后，方可工作间断；每次复工时，工作负责人组织核对现场安全措施正确完好后，方可开始工作。 | 工作间断、复工、安全措施 | 站用电源类-通用 | 否
122 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 采用分组工作时，工作负责人应收到（ ）分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理厂站工作票的终结。 | 所有 | 主要 | 本单位 | 外单位 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.2 采用分组工作时，工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理厂站工作票的终结。 | 分组工作、所有分组作业、结束 | 站用电源类-通用 | 否
123 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在电气设备上工作时，保证安全的技术措施包括（ ）： I.停电； II.验电； III.接地； IV.悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。 | 仅I、II、III | 仅I、II | I、II、III、IV | 仅III、IV | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 停电、验电、接地、悬挂标志牌、装设遮栏（围栏） | 站用电源类-通用 | 否
124 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 电气测量工作，至少应由（ ）人进行。 | 一 | 二 | 三 | 四 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 11.1.3 电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。夜间测量工作，应有足够的照明。 | 电气测量工作 | 站用电源类-通用 | 否
125 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 项目具体管理单位或建设单位应对承包商（ ）的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 管理人员 | 全部人员 | 实际到场人员 | 满足条件人员 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.6.1 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 实际到场人员、 安规考试 | 站用电源类-通用 | 否
126 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | （）及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，项目具体管理单位或建设单位应统一协调管理。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.6.2 两个及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，项目具体管理单位或建设单位应统一协调管理。 | 承包商、协调管理 | 站用电源类-通用 | 否
127 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在（ ）应确认合格、齐备。 | 使用前 | 作业中 | 作业后 | 检查后 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.1.1 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 合格、齐备 | 站用电源类-通用 | 是
128 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间必要时设警示光源，在作业结束时应（ ）。 | 隔天恢复 | 及时恢复 | 置之不理 | 有时间再恢复 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.18 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间必要时设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 遮栏（围栏）、标识、警示光源 | 站用电源类-通用 | 否
129 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 灾后抢修应合理安排工期和资源，确保抢修作业人员的（ ）。 | 工作条件 | 人身安全 | 作业环境 | 工具齐全 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分电站》（Q/CSG 1205056.1-2022） 4.5.1 灾后抢修应合理安排工期和资源，确保抢修作业人员的人身安全。 | 灾后抢修、人身安全 | 站用电源类-通用 | 否
130 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生（ ）。 | 瞎指挥 | 违章作业 | 误操作 | 次生灾害 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.5.2 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。 | 抢修工作、次生灾害 | 站用电源类-通用 | 否
131 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的（ ）。 | 专项工作方案 | 工作票 | 工作计划 | 操作计划 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.2.6 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 勘察情况、专项工作方案 | 站用电源类-通用 | 否
132 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备（ ）。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 已经停电 | 仍然带电 | 随时来电 | 不会来电 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 12.1.9 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 带电作业、突然停电、仍然带电 | 站用电源类-通用 | 否
133 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 安全工器具每月及使用前应进行（ ），检查不合格的不应使用。 | 机械试验 | 绝缘试验 | 功能检查 | 外观检查 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.2.1.1 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 安全工器具使用 | 站用电源类-通用 | 否
134 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时（ ）使用。 | 不应 | 可以 | 检查在试验有效期内可以 | 可处理后 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.2.7.1 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫 | 站用电源类-通用 | 是
135 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 有限空间指（ ），通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 | 封闭或部分封闭 | 进出口受限但人员可以进入 | 未被设计为固定工作场所 | 以上都是 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.21 有限空间 指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 | 有限空间 | 站用电源类-通用 | 否
136 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 一人 | 两人 | 多人 | 机械 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.3 在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 长物、搬运、安全距离 | 站用电源类-通用 | 否
137 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 按照《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》规定，以下不属于安全生产禁令范围的是（ ）。 | 严禁违章指挥 | 严禁违章作业 | 严禁违反劳动纪律 | 严禁违反运行值班纪律 | [5 empty] | D | 安全生产禁令 二、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。 | 安全生产禁令 | 站用电源类-通用 | 否
138 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 已执行、已结束、作废的纸质工作票及未执行的纸质工作票应分类放置。基层单位生产班组以标准的格式作为封面，统一装订纸质工作票，保存至少（ ），对涉及事故调查的纸质工作票要作为事故资料长期保存。 | 四个月 | 三个月 | 五个月 | 六个月 | [5 empty] | B | 电气工作票管理细则（2021版）第七条工作票存放管理。 | 纸质工作票 | 站用电源类-通用 | 否
139 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票中填写的日期和时间，按照公历的年、月、日和（ ）制填写，年按4位数字填写，月、日、时、分按2位数字填写。若填写日期涉及到跨年且工作票中无年份填写项，则默认为跨年。 | 24h | 12h | 36h | 72h | [5 empty] | A | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.1 工作票中填写的日期和时间，按照公历的年、月、日和24h制填写，年按4位数字填写，月、日、时、分按2位数字填写。若填写日期涉及到跨年且工作票中无年份填写项，则默认为跨年。 | 公历 | 站用电源类-通用 | 否
140 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 双签发是指外单位人员办理工作票时，工作票经外单位签发后，由（ ）审核并签发（即会签）的过程。 | 设备运维单位 | 调度管理部门 | 安全监管部 | 建设管理部门 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.17双签发 外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即 会签）的过程 | 双签发 | 站用电源类-通用 | 是
141 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂（ ）标志牌。 | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | “从此上下” | “禁止攀登” | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.5.7 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。 | 悬挂标志牌 | 站用电源类-通用 | 是
142 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 验电（ ），应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 后 | 中 | 前 | 期间 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.3.3 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带 电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好 | 带电设备 | 站用电源类-通用 | 是
143 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 二次措施单作为工作票的必要补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由（ ）负责。 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作负责人 | 工作签发人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.3 二次措施单 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 是
144 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 厂站工作时，在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处，应悬挂（ ）标志牌。 | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “止步，高压危险！” | “在此工作！” | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.5.1在一经合闸即可送电到工作地点的以下情况，应悬挂相应的标志牌： a)厂站工作时的隔离开关的操作把手（按钮）、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处，应悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌； | 一经合闸即可送电 | 站用电源类-通用 | 否
145 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，（ ）参加高处作业。 | 可以 | 酌情 | 适合 | 不应 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.1.1.1患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 是
146 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 一份工作票中的非关键词错、漏的修改不应超过（ ）处，否则应重新填写。 | 2 | 3 | 4 | 1 | [5 empty] | B | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.8 一份工作票中的非关键词错、漏的修改不应超过3处，否则应重新填写。非关键词错、漏的修改方式主要包括：错别字的修改应在其上方修改，同时在错别字横划三道；漏字的修改应在漏字处下方划“∧”符号，在“∧”的上方写上所漏的字。 | 非关键词错 | 站用电源类-通用 | 否
147 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应（ ）考试一次；间断现场工作连续（ ）以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试，考试合格后方能参加工作。 | 每年；6个月 | 每年；3个月 | 每半年；1年 | 每年；1年 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.2 安全规程教育与培训 4.2.2.2公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续 6 个月 以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。 考试合格后方能参加工作 | 考试 | 站用电源类-通用 | 是
148 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人员发现有违反本规程的，应（ ），经纠正后方可恢复工作。 | 立即报告 | 立即制止 | 立即提醒 | 立即远离 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.1.2 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任 何人员发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作 | 相关条款并严格执行 | 站用电源类-通用 | 是
149 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 进入电化学储能单元的电池设备间（舱）前，应将自动气体消防系统切至“（ ）”模式，离开 时应恢复至“（ ）”模式。 | 手动；自动 | 自动；手动 | 手动；停止 | 停止；自动 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分13.4 电化学储能站设备作业13.4.3 进入电化学储能单元的电池设备间（舱）前，应将自动气体消防系统切至“手动”模式，离开 时应恢复至“自动”模式。 | 储能单元 | 站用电源类-通用 | 否
150 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 电气设备停电，在未拉开有关（ ）和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏，以防突然来电。 | 隔离开关 | 断路器 | 接地刀闸 | 空气开关 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 9.5.5.4 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏， 以防突然来电。 | 隔离开关、安全措施 | 站用电源类-通用 | 是
151 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | （ ）（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。 | 工作票签发人、工作负责人和工作许可人 | 工作班成员、工作负责人和工作许可人 | 工作票签发人、专责监护人和工作负责人 | 值班负责人、工作负责人和工作许可人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.2.5工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | “三种人” | 站用电源类-通用 | 否
152 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 主控制室与 SF6电气设备室间要采取气密性隔离措施。SF6电气设备室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6电气设备室及下方电缆层（隧道）入口处显眼位置，应设置“（ ）” 标志。 | 止步，高压危险 | 禁止通行 | 注意通风 | 从此进出 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分安规 16.5 主控制室与 SF6电气设备室间要采取气密性隔离措施。SF6电气设备室与其下方电缆层、电缆隧 道相通的孔洞都应封堵。SF6电气设备室及下方电缆层（隧道）入口处显眼位置，应设置“注意通风” 标志 | 标志 | 站用电源类-通用 | 否
153 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 值班人员按照值班负责人的安排，具体实施或组织完成（ ）的布置工作。 | 停电措施 | 安全措施 | 验电措施 | 二次措施 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.1.2 值班人员按照值班负责人的安排，具体实施或组织完成安全措施的布置工作。 | 布置工作 | 站用电源类-通用 | 否
154 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的（ ）逐相（直流逐极）验电。 | 预接地处 | 进线侧 | 出线侧 | 金属 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.3.4 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流逐极）验电。 | 直接验电 | 站用电源类-通用 | 是
155 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 站内设备操作，按操作人员类型可分为调控人员远方操作、运行人员操作和（ ）操作。 | 继保人员 | 试验人员 | 检修人员 | 施工人员 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 9.2.2设备操作按操作人员类型可分为调控人员远方操作、运行人员操作和检修人员操作。 | 操作人员类型 | 站用电源类-通用 | 否
156 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 远方操作设备前，必要时应在现场增加（ ）或监护人，现场人员应确保自身安全。 | 操作人 | 位置检查人 | 现场操作人 | 观察人 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.5.5.3 远方操作设备前，必要时应在现场增加位置检查人或监护人，现场人员应确保自身安全。 | 远方操作、现场检查人 | 站用电源类-通用 | 否
157 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒或使用带绝缘子的操作杆，并穿绝缘靴、（ ）。 | 戴绝缘手套 | 使用雨具 | 使用绝缘垫 | 戴纯棉手套 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分9.5.5.8 雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒或使用带绝缘子的操作杆，并穿绝缘靴、 戴绝缘手套 | 雨天操作 | 站用电源类-通用 | 是
158 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪些情况可采用间接验电（ ）。 | 在恶劣气象条件时的户外设备 | 厂站内 330kV 及以上的电气设备 | 操作位置不在厂站内的遥控操作 | 以上都是 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.3.7 以下情况可采用间接验电： a) 在恶劣气象条件时的户外设备； b) 厂站内 330kV 及以上的电气设备； c) 高压直流设备； d) 操作位置不在厂站内的遥控操作； e) 其他无法直接验电的设备。 | 采用间接验电 | 站用电源类-通用 | 是
159 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《工作票实施规范（发电、变电部分）》，在办理工作票许可、间断、变更、延期、终结等手续时，通过当面方式办理的（ ）。 | 应由许可人代签名 | 应本人签名 | 应由负责人代签名 | 应由指定人代签名 | [5 empty] | B | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.3 工作票上的签名人员，应在纸质工作票上或工作票信息系统上清晰完整地签署姓名，并准确填写日期和时间。在办理许可、间断、变更、延期、终结等手续时，通过当面方式办理的应本人签名，通过电话、派人和信息系统等其他方式办理的，经双方确认和同意后可代签名，如：“张三（李四代签）”。 | 姓名、日期、时间、本人签名 | 站用电源类-通用 | 否
160 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《工作票实施规范（发电、变电部分）》，工作票中的关键词（ ），否则应重新填写。 | 不应有错漏 | 可有1处错漏 | 可有2处错漏 | 可有3处错漏 | [5 empty] | A | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.7 工作票中的关键词不应有错漏，否则应重新填写。关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号，接地线安装位置；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B 等。 | 关键词、重新填写 | 站用电源类-通用 | 否
161 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《工作票实施规范（发电、变电部分）》，工作票手写内容应使用（ ）字迹的钢笔、圆珠笔或中性笔填写，不得任意涂改。 | 黑色 | 蓝色 | 红色 | 任意颜色 | [5 empty] | A | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.6 工作票手写内容应使用黑色字迹的钢笔、圆珠笔或中性笔填写，不得任意涂改。 | 手写内容、黑色钢笔、圆珠笔、中性笔、不得任意涂改 | 站用电源类-通用 | 否
162 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《电气操作导则》，填写操作票应正确使用调度术语、操作术语和位置术语，设备名称编号应严格按照现场标志牌所示（ ）填写。 | 设备编号 | 双重名称 | 工作状态 | 设备名称 | [5 empty] | B | 《电气操作导则》(2016版) 6.1.2 填写操作票应正确使用调度术语、操作术语和位置术语，设备名称编号应严格按照现场标示牌所示双重名称填写。 | 填写操作票 | 站用电源类-通用 | 否
163 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《电气操作导则》，发布和接受操作任务时，必须（ ），使用（ ）、双重名称，严格执行复诵制，双方录音。 | 互报单位、姓名，规范术语 | 互报姓名，规范术语 | 互报单位、姓名，本单位的术语 | 互报姓名，调度术语 | [5 empty] | A | 《电气操作导则》（2016版） 4.1.2 发布和接受操作任务时，必须互报单位、姓名，使用规范术语、双重名称，严格执行复诵制，双方录音。 | 发布和接受操作任务、复诵制 | 站用电源类-通用 | 否
164 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《电气操作导则》，电气设备转入（ ）前，继电保护必须按规定投入。 | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修 | [5 empty] | B | 《电气操作导则》(2016版) 4.1.3 电气设备转入热备用前，继电保护必须按规定投入。 | 电气设备、热备用 | 站用电源类-通用 | 否
165 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 验电时人体与被验电设备的距离应大于规定的（ ）。 | 非作业安全距离 | 作业安全距离 | 人员工作中与设备带电部分 | 人员工作中与设备不带电部分 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.3.6 验电时人体与被验电设备的距离应大于表 1 的非作业安全距离。 | 验电时 | 站用电源类-通用 | 否
166 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 工作许可人（ ）应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。 | 终结前 | 许可前 | 终结后 | 许可后 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.5.2.2 工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。 | 工作负责人、身份 | 站用电源类-通用 | 否
167 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 高压开关柜内手车开关拉出后，仅在拉出的手车开关本体作业，应将高压开关柜柜门上锁并在柜门悬挂“止步，高压危险！”标志牌；需在手车开关柜柜体作业，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启， 并设置（ ）标志牌。 | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!” | “从此进出!” | “在此工作!” | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.5.4 高压开关柜内手车开关拉出后，仅在拉出的手车开关本体作业，应将高压开关柜柜门上锁并在柜门悬挂“止步，高压危险！”标志牌；需在手车开关柜柜体作业，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启， 并设置“止步，高压危险！”标志牌。 | 高压开关柜、标志牌 | 站用电源类-通用 | 是
168 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 操作中防误操作闭锁功能（装置）不应随意退出运行。若需解除闭锁功能（装置）应按（ ）相关流程执行。 | 退出 | 解除 | 解锁 | 跳过 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分9.5.5.1 操作中防误操作闭锁功能（装置）不应随意退出运行。若需解除闭锁功能（装置）应按解锁相 关流程执行。 | 解除闭锁功能（装置） | 站用电源类-通用 | 否
169 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 采用启动方案代替操作票的操作，在操作前，应经（ ）确认并同意。 | 工作许可人 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作签发人 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分9.4.4.3 采用启动方案代替操作票的操作，在操作前，应经值班负责人确认并同意。 | 启动方案 | 站用电源类-通用 | 否
170 | 单选题 | 易 | 站用电源类 | 10kV带电作业时，绝缘操作杆的有效绝缘长度不应小于（ ）。 | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.7m | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分12.2.2 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表 3 的规定。 | 10kV带电作业 | 站用电源类-通用 | 是
171 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | （ ）、程序化操作或单一操作，以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时，可不填用现场电气操作票，但应填写现场电气操作记录票。 | 自动化操作 | 远方操作 | 事故紧急处理 | 单人操作 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 9.4.2.6 其他特殊选票情况，事故紧急处理、程序化操作或单一操作，以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组 接地线时，可不填用现场电气操作票，但应填写现场电气操作记录票 | 现场电气操作记录票 | 站用电源类-通用 | 否
172 | 单选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作许可不可采用的命令方式是（ ）。 | 当面下达 | 电话下达 | 微信下达 | 派人送达 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.5.2.4 工作许可可采用以下命令方式： a)当面下达； b)电话下达； c)信息系统下达； d)派人送达。 | 当面下达、电话下达、派人送达、信息系统下达 | 站用电源类-通用 | 否

## 多选题
安规考试题库（多选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 低压回路工作前，应用低压验电器、电压表等检验（ ）是否有电。 | 待检修设备 | 相邻设备 | 带电设备 | 金属外壳 | [5 empty] | ABD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.1.2低压回路工作前，应用低压验电器、电压表等检验待检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。 | 低压回路工作 | 站用电源类-通用 | 否
2 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 低压回路工作时，（ ）应采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 拆开的引线 | 断开的线头 | 连接的电线 | 接地线 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.1.3低压回路工作时，拆开的引线、断开的线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 低压回路工作 | 站用电源类-通用 | 否
3 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 低压回路停电工作时，应对（ ）采取加装绝缘遮蔽措施。 | 邻近的带电设备 | 邻近所有设备 | 整个回路 | 回路的裸露部分 | [5 empty] | AD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.1.4低压回路停电工作时，应对邻近的带电设备、回路的裸露部分采取加装绝缘遮蔽措施。 | 低压回路工作 | 站用电源类-通用 | 否
4 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 不应在（）等灾害发生时巡视设备设施，如确需开展巡视，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | 火灾 | 洪水 | 台风 | 地震 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 8.2.1.2 不应在火灾、台风、暴雪、洪涝、地震、泥石流等灾害发生时巡视设备设施，如确需开展巡视，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | 巡视 | 站用电源类-通用 | 否
5 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据安规第1部分：发电厂和变电站部分部分，动火工作票分为（ ）。 | 一级动火工作票 | 二级动火工作票 | 三级动火工作票 | 特级动火工作票 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 20.3.1 动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。 | 动火工作票 | 站用电源类-通用 | 否
6 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 导线搭落在触电者身上，这时可用（ ）挑开导线。 | 干燥的木棒 | 干燥的竹竿 | 绝缘棒 | 金属杆 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.2作业人员 d)从事电气作业的人员应学习DL/T 692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 触电 | 站用电源类-通用 | 否
7 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 当发现有以下之状况時应立即送医处理，不可自行处理，以免造成其它伤害。（ ） | 动脉出血 | 无法控制的出血现象 | 伤口深及肌肉，骨骼或伤口很深很宽，或位于关节上 | 有穿刺物在体表或体内 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.2作业人员 d)从事电气作业的人员应学习DL/T 692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 送医处理 | 站用电源类-通用 | 否
8 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 以下哪些电器应安装在蓄电池室外。（ ） | 开关 | 防爆空调 | 插座 | 熔断器 | [5 empty] | ACD | 《变电站直流电源系统技术规范》 7.1.7 开关、插座、熔断器应安装在蓄电池室外。 | 蓄电池室 | 站用电源类-通用 | 否
9 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 临时用电检修电源箱应装（ ）。 | 自动空气开关 | 剩余电流动作保护器 | 接线柱 | 插座 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.2临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 检修电源箱 | 站用电源类-通用 | 否
10 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 本单位开展的以下工作可不选用工作票，选用《书面布置记录票》的是（ ）。 | 生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作或在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作 | 消防、绿化等不需运行设备停电的工作或在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作 | 五防维护、视频监控、安防、环保、通风设施维护等不需运行设备停电且不影响运行设备安全的工作； | 专业班组开展的专业巡视工作、红外、紫外检测工作以及现场手动操控机器人及无人机开展的巡视作业 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.5本单位开展的以下工作选用《书面布置记录票》： a)生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作； b)在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作； c)消防、绿化等不需运行设备停电的工作； d)在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作； e)五防维护、视频监控、安防、环保、通风设施维护等不需运行设备停电且不影响运行设备安全的工作； f)专业班组开展的专业巡视工作； g)专业班组开展的红外、紫外检测工作； h)专业班组现场手动操控机器人及无人机开展的巡视作业； i)其他不需运行设备停电的非电气工作。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
11 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 以下工作可共用一张厂站第二种工作票（ ）。 | 在同一厂站内几个电气连接部分，依次进行的同一电压等级、同一类型的高压设备不停电工作； | 在同一发电机组的几个电动机上依次进行的高压设备不停电工作； | 本单位同一个专业班组在几个电气连接部分依次或同时进行的高压设备不停电且由工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作； | 本单位同一个专业班组在低压设备、二次系统或计量设备上依次或同时进行的高压设备不停电且工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作。 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.11以下工作可共用一张厂站第二种工作票： a)在同一厂站内几个电气连接部分，依次进行的同一电压等级、同一类型的高压设备不停电工作； b)在同一发电机组的几个电动机上依次进行的高压设备不停电工作； c)本单位同一个专业班组在几个电气连接部分依次或同时进行的高压设备不停电且由工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作； d)本单位同一个专业班组在低压设备、二次系统或计量设备上依次或同时进行的高压设备不停电且工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
12 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，（ ）根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作签发人 | 工作许可人 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.7.1室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 停止工作 | 站用电源类-通用 | 否
13 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 作业已完成，（ ）等以上工作均完成，工作负责人才可与工作许可人办理厂站工作票终结手续。 | 作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至工作许可时或工作许可人指定状态 | 现场已清理 | 人员已撤离 | 工作负责人向工作许可人报告作业完工情况 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.1.1厂站工作票的终结指作业已完成，作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至工作许可时或工作许可人指定状态，现场已清理，人员已撤离，工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的工作票终结手续。 | 工作票终结 | 站用电源类-通用 | 否
14 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，指定有资质的人员临时代替，并交代清楚（ ），并告知工作许可人和工作班人员。 | 工作任务 | 现场安全措施 | 工作班人员情况 | 其他注意事项 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 离开工作现场 | 站用电源类-通用 | 否
15 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，需要采取哪些措施（ ）。 | 暂停工作 | 指定有资质的人员临时代替，并交代清楚各项注意事项 | 告知工作许可人 | 告知工作班成员 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 离开工作现场 | 站用电源类-通用 | 否
16 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 除书面布置记录票、紧急抢修工作票以外的其他厂站工作票的工作人员变更时，工作负责人应办理（ ）。 | 与工作票签发人办理变更手续 | 通知工作许可人 | 有新加入的作业人员，工作负责人需对其进行安全交代。 | 外单位工作负责人还需要与工作票会签人办理变更手续 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.7书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续，并通知工作许可人。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 人员变更 | 站用电源类-通用 | 否
17 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票包括：（ ）。 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 带电作业工作票 | 厂站第三种工作票 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.3.2属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票： a)厂站第一种工作票； b)带电作业工作票。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
18 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 可在工作开始前送达许可部门的工作票包括：（ ）。 | 厂站第二种工作票、厂站第三种工作票 | 紧急抢修工作票、书面布置记录票 | 需临时工作的工作票 | 因特殊原因，需要重新办理的工作票 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.3.3可在工作开始前送达许可部门的工作票： a)厂站第二种工作票、厂站第三种工作票； b)紧急抢修工作票、书面布置记录票； c)需临时工作的工作票； d)因特殊原因，需要重新办理的工作票。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
19 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作许可人在作业现场的安全措施布置完成后，应与工作负责人手持工作票进行安全交代，属于工作许可人参与的许可手续包括：（ ）。 | 会同工作负责人再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符 | 对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项 | 确认安全措施满足要求后，在工作票上签名确认 | 监护工作负责人对工作班成员进行安全交代。 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.2.3工作许可人在作业现场的安全措施布置完成后，应与工作负责人手持工作票进行安全交代，完成以下许可手续后，工作班组方可开始工作： a)会同工作负责人再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符； b)对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项； c)确认安全措施满足要求后，在工作票上签名确认。 | 安全措施 | 站用电源类-通用 | 否
20 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，外观检查的主要内容包括：（ ）。 | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固；绳索、铜线等是否断股 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.2.1.2外观检查主要检查内容包括： a)是否在产品有效期内和试验有效期内； b)螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固； c)绳索、铜线等是否断股； d)绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况； e)金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 工器具 | 站用电源类-通用 | 否
21 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作签发人的安全职责包括以下哪些内容（ ）。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施正确、完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 审核外单位工作人员资格是否具备。 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3工作票组织 5.3.1所列人员的安全职责 5.3.1.1工作票签发人： a)确认工作必要性和安全性； b)确认工作票所列安全措施正确、完备； c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 5.3.1.2工作票会签人： a)审核工作必要性和安全性； b)审核工作票所列安全措施是否正确、完备； c)审核外单位工作人员资格是否具备。 | 签发人 | 站用电源类-通用 | 否
22 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作负责人的安全职责包括以下哪些内容（ ）。 | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票；确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.3工作负责人（监护人）： a)开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b)确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c)组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d)正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e)监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 安全职责 | 站用电源类-通用 | 否
23 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作许可人的安全职责包括以下哪些内容（ ）。 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件 | 确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险 | 所有工作结束时，确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施具备恢复条件 | 对许可命令或报告内容的正确性负责 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.5工作许可人： a)确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件； b)确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险； c)所有工作结束时，确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施具备恢复条件； d)对许可命令或报告内容的正确性负责。 | 安全职责 | 站用电源类-通用 | 否
24 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作负责人、工作许可人、工作班成员相互兼任关系不正确的是（ ）。 | 工作负责人兼任工作票签发人 | 工作负责人兼任工作许可人 | 工作票签发人兼任工作班成员 | 工作许可人兼任工作班成员 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.8所列人员兼任要求： a)工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任； b)人员相互兼任时，应同时具备相应的人员资质，并履行相应的安全职责。 | 工作负责人、工作许可人、工作班成员 | 站用电源类-通用 | 否
25 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况下，有权（ ）。 | 停止作业 | 采取可能的紧急措施后撤离作业现场 | 立即报告 | 采取可能的紧急措施后继续作业 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分综合应用。 | 人身、电网和设备安全 | 站用电源类-通用 | 否
26 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 在公司电力工作中，特种作业是指从事电工作业（ ）、电梯、场（厂）内专用机动车辆等工作。 | 焊接与热切割作业 | 高处作业 | 起重作业 | 压力容器、压力管道 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.3.1 特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理 机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。 注 1：在公司电力工作中，特种作业人员主要包括从事电工作业、焊接与热切割作业、高处作业的作业人员。 注 2：在公司电力工作中，特种设备作业人员主要包括压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机 动车辆的作业人员及其相关管理人员。 | 特种作业、焊接、高处、起重 | 站用电源类-通用 | 否
27 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 施工电源保护地线（PE）不应（ ）。 | 断线 | 在保护地线装设开关 | 在保护地线装设熔断器 | 在保护地线通过工作电流 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.6 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过工作电流。 | PE保护地线 | 站用电源类-通用 | 否
28 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 厂站内灾后停电抢修工作，可以选用的工作票有（ ）。 | 紧急抢修工作票 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 厂站第一种工作票 | [5 empty] | AD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.5.4 灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 紧急抢修工作票 | 站用电源类-通用 | 否
29 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 厂站内应开展的现场勘查工作有（ ）等。 | 有限空间作业 | 大型机械作业 | 临近带电体作业 | 交叉作业 | [5 empty] | ABD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.2.1 本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用《现场勘察及安全技术交底记录》（见附录 A）。 注：应开展现场勘察的作业情形包括有限空间作业、大型机械作业、交叉作业等。 | 现场勘查 | 站用电源类-通用 | 否
30 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 厂站工作票工作负责人不应兼任该项工作的（ ），工作票所列其他人员可相互兼任。 | 工作票签发人（会签人） | 值班负责人 | 工作许可人 | 工作班成员 | [5 empty] | ACD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.8 所列人员兼任要求： a) 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任；b) 人员相互兼任时，应同时具备相应的人员资质，并履行相应的安全职责。 5.3.1.9 值班负责人不在现场时，经值班负责人授权，可由熟悉该厂站设备情况的正值及以上且具备工作许可人资质的现场人员履行值班负责人职责。 | 工作负责人、兼任 | 站用电源类-通用 | 否
31 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 厂站工作票中工作班成员可以兼任（ ）。 | 工作负责人 | 工作票签发人（会签人） | 工作许可人 | 值班负责人 | [5 empty] | BCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.8 所列人员兼任要求： a) 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任；b) 人员相互兼任时，应同时具备相应的人员资质，并履行相应的安全职责。 5.3.1.9 值班负责人不在现场时，经值班负责人授权，可由熟悉该厂站设备情况的正值及以上且具备工作许可人资质的现场人员履行值班负责人职责。 | 兼任 | 站用电源类-通用 | 否
32 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票“三种人”是指（ ），每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作监护人 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.2.5 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 工作票、三种人 | 站用电源类-通用 | 否
33 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得（ ）同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作许可人 | 工作票会签人 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.1 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 无需变更安全措施 | 站用电源类-通用 | 否
34 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据安规第1部分：发电厂和变电站部分，双重名称是指设备的（ ）。 | 名称 | 编号 | 电压等级 | 位置名称 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.14双重名称 设备的名称和编号。 | 双重名称 | 站用电源类-通用 | 否
35 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在（ ）的物件上。 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 牢固 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员 发生坠落时处于安全空间中。 | 高挂低用、安全带、移动、栓牢 | 站用电源类-通用 | 否
36 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 电气设备包括交直流系统中所有的（ ）设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站、高压线路和配电网。 | 发电 | 输电 | 变电 | 配电 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.3电气设备 包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。 | 高压设备、低压设备、长站、高压线路、低压配电 | 站用电源类-通用 | 否
37 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作许可后，工作负责人、工作许可人和值班人员任何方不应擅自变更（ ）。工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，工作负责人、工作许可人任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态。 | 临时措施 | 安全措施 | 运行接线方式 | 作业方法 | [5 empty] | BC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.3 工作许可后，任何人不应擅自变更安全措施和有关检修设备的运行接线方式。工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，工作负责人、工作许可人任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 擅自变更、工作许可人、履行变更手续 | 站用电源类-通用 | 否
38 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据安规第1部分：发电厂和变电站部分，动火区域分为（ ）。 | 一级动火区 | 二级动火区 | 三级动火区 | 其他区域 | [5 empty] | ABD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 20.2.1 动火区域划分： a） 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备； b） 二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域； c） 其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。 | 动火区 | 站用电源类-通用 | 否
39 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 实习人员 | 临时作业人员 | 转岗未经考核合格人员 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 新员工、实习人员、临时作业人员、安全教育培训、监护、指定工作 | 站用电源类-通用 | 否
40 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 作业单位依据现场勘察情况，对（ ）较大的作业项目，制订有针对性的专项工作方案。 | 危险性 | 复杂性 | 困难程度 | 可行性 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.2.6 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 工作方案 | 站用电源类-通用 | 否
41 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 工作班人员应清楚并掌握（ ）。 | 工作任务和内容 | 工作地点 | 存在的安全风险 | 应采取的控制措施 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.2.4 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施 | 工作人员、安全技能、作业技能 | 站用电源类-通用 | 否
42 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 在带电设备周围不应使用（ ）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝者） | 激光测距仪 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.2.1.3 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 邻近带电体作业 | 站用电源类-通用 | 否
43 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）工作以下工作可共用一张厂站第一种工作票。 | 厂站设备全部停电的工作 | 厂站一台变压器停电检修，其各侧断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作 | 在位于同厂站一台电容器、电抗器、接地变停电检修，其相关的断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作。 | 本单位同一个专业班组在同时停送电的几个电气连接部分依次或同时进行的且工作中不会触及带电导体的工作 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.10 以下工作可共用一张厂站第一种工作票： a) 厂站设备全部停电的工作； b) 厂站一台变压器停电检修，其各侧断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作； c) 厂站一台电容器、电抗器、接地变停电检修，其相关的断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作； d) 厂站运维的线路侧设备停电检修，其相关的断路器所在电气连接部分也配合检修，且同时停、送电的工作； e) 在位于同一平面场所、同一电压等级、安全措施相同、工作中不会触及带电导体且同时停、送电的几个电气连接部分的工作； f) 本单位同一个专业班组在同时停送电的几个电气连接部分依次或同时进行的且工作中不会触及带电导体的工作 | 第一种工作票 | 站用电源类-通用 | 否
44 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）环境下进行高处作业时，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | 低温 | 高温 | 潮湿 | 干燥 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.6.1 低温、高温环境下进行高处作业时，应采取保暖、防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 否
45 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 绝缘手套 | 劳保鞋 | 绝缘靴 | 绝缘垫 | [5 empty] | ACD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分23.2.7.1 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 电力安全工作 | 站用电源类-通用 | 否
46 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全帽使用前，应检查（ ）等附件完好无损。 | 帽壳 | 帽衬 | 帽箍 | 顶衬 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分23.2.2.2 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 安全帽、检查 | 站用电源类-通用 | 否
47 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，不应使用（ ）的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分24.2.4 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 工器具检查 | 站用电源类-通用 | 否
48 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，厂站内的检修工作，工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，应与工作负责人手持工作票共同到作业现场进行安全交代，完成（ ）许可手续后，工作班组方可开始工作。 | 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符 | 在设备已进行停电、验电和装设接地线，确认安全措施布置完毕后，工作许可人应根据本规程规定，以手触试检修设备，证明检修设备确无电压 | 对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项 | 确认安全措施满足要求后，会同工作负责人在工作票上分别确认、签名 | [5 empty] | ACD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.2.3 工作许可人在作业现场的安全措施布置完成后，应与工作负责人手持工作票进行安全交代，完成以下许可手续后，工作班组方可开始工作： a) 会同工作负责人再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符； b) 对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项； c) 确认安全措施满足要求后，在工作票上签名确认 | 工作许可人 | 站用电源类-通用 | 否
49 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电气工作人员必须具备下列条件（ ）。 | 经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查至少每两年一次） | 具备必要的电气知识和业务技能，熟悉电气设备及其系统，且按其岗位和工作性质，熟悉本规程及其他安全规程的相关部分，并经考试合格 | 具备必要的安全生产知识和技能，掌握紧急救护法，特别要掌握触电急救 | 掌握驾驶技能 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.2.1 基本条件 a) 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检； b) 作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求； c) 应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容； d) 从事电气作业的人员应学习 DL/T 692 等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 电气作业人员 | 站用电源类-通用 | 否
50 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作间断期间，若有紧急需要，工作许可人可在工作票未收回的情况下协调设备送电，但应事先通知工作负责人，在得到工作班人员已全部撤离工作地点、可以送电的答复，并采取（ ）必要措施后方可执行。 | 拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险!”的标示牌 | 收回所有相关设备工作票 | 在所有道路派专人守候，确保所有人员不能进入送电现场；守候人员在工作票未交回以前，不得离开守候地点 | 工作负责人和工作许可人全面检查无误 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.7.5 工作间断期间，若有紧急需要，工作许可人可在工作票未收回的情况下协调设备送电，但应事先通知工作负责人，在得到工作班人员已全部撤离工作地点、可以送电的答复，并采取以下必要措施后方可执行： a) 拆除临时遮栏、接地线和标志牌，恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险！”的标志牌； b) 在所有道路派专人守候，确保所有人员不能进入送电现场。守候人员在工作票未交回以前，不应离开守候地点 | 工作间断、送电 | 站用电源类-通用 | 否
51 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可可采用（ ）命令方式。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.2.4 工作许可可采用以下命令方式： a) 当面下达； b) 电话下达； c) 信息系统下达； d) 派人送达。 | 工作许可、方式 | 站用电源类-通用 | 否
52 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，紧急抢修工作是指设备设施在（ ）情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，立即进行的紧急修理等处置工作。 | 日常运行 | 事故事件 | 自然灾害 | 人为因素 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分3.19 紧急抢修工作设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 紧急抢修 | 站用电源类-通用 | 否
53 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，未经许可，不应进入（ ）等密闭空间处工作。 | 电缆沟 | 疏水沟 | 下水道 | 井下 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分第21.1条 未许可，不应进入电缆沟、疏水沟、下水道、井下等密闭空间处工作。在工作开始以前，工作地点两端应开启通风口，并检查工作地点通风是否良好、是否存在可燃气体或有毒气体，不应用明火检查。 | 安全工作 | 站用电源类-通用 | 否
54 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，以下（ ）安全工器具应进行试验。 | 本规程要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分第23.3.2 以下安全工器具应进行试验： a) 本规程要求进行试验的安全工器具； b) 新购置和自制的安全工器具； c) 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d) 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具 | 站用电源类-通用 | 否
55 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，雷雨天气巡视室外高压设备时，以下（ ）做法是正确。 | 穿绝缘靴 | 戴绝缘手套 | 不应使用伞具 | 不应靠近避雷器和避雷针 | [5 empty] | ACD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分第8.2.1.6 雷雨天气巡视厂站内室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。 | 雷雨天气 | 站用电源类-通用 | 否
56 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在电气设备上工作，保证安全的技术措施有（ ）。 | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分第6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 技术措施 | 站用电源类-通用 | 否
57 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁（ ）。 | 违章指挥 | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违反调度纪律 | [5 empty] | ABCD | 安全生产禁令 二、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律 | 安全生产禁令 | 站用电源类-通用 | 否
58 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 工作票中的关键词不应有错漏，否则应重新填写，关键词主要包括（ ）。 | 断路器名称和编号 | 隔离开关名称和编号 | 接地刀闸名称和编号 | 接地线安装位置 | [5 empty] | ABCD | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.7 工作票中的关键词不应有错漏，否则应重新填写。关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号，接地线安装位置；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B 等 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
59 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 清扫二次系统运行设备和二次回路时，应（ ）。 | 使用金属工具 | 防止振动 | 防止误碰 | 使用绝缘工具 | [5 empty] | BCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.3.3 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统等屏间的通道上搬运或安放设备时，不应阻塞通道，防止误碰运行设备。清扫运行设备和二次回路时，应防止振动、防止误碰，应使用绝缘工具。 | 运行设备、运行回路 | 站用电源类-通用 | 否
60 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 《工作票实施规范(发电、变电部分）》要求办理工作票（ ）等手续时，通过当面方式办理的应本人签名，通过电话、派人和信息系统等其他方式办理的，经双方确认和同意后可代签名，如：“张三（李四代签）”。 | 许可 | 间断 | 变更 | 延期 | [5 empty] | ABCD | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.3 工作票上的签名人员，应在纸质工作票上或工作票信息系统上清晰完整地签署姓名，并准确填写日期和时间。在办理许可、间断、变更、延期、终结等手续时，通过当面方式办理的应本人签名，通过电话、派人和信息系统等其他方式办理的，经双方确认和同意后可代签名，如：“张三（李四代签）”。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
61 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《电气操作导则》，以下关于现场电气操作票的执行说法正确的是（ ）。 | 一组操作人员只能同时持有一个操作任务的现场电气操作票进行操作 | 监护操作时由监护人持操作票，操作人持操作用具进行操作 | 现场电气操作时，应履行唱票、复诵制。 | 每项操作完毕后，应检查操作质量 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》(2016版) 6.2.4 现场电气操作票的执行应根据值班调度员或值班负责人的命令，按照准备好的操作票，监护操作时由监护人持操作票，操作人持操作用具进行操作。 6.2.5 现场电气操作时，应履行唱票、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操作过程中，监护人应对操作人实施有效监护。 6.2.6 每项操作完毕后，应检查操作质量。 6.2.9 一组操作人员只能同时持有一个操作任务的现场电气操作票进行操作。 6.2.10 操作票的操作项目全部结束后，监护人应立即在操作票上填写结束时间，并向发令人汇报操作结果。 | 操作人、监护人、监护操作、唱票复诵、操作质量检查、一组操作人员、操作质量 | 站用电源类-通用 | 否
62 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《电气操作导则》，关于变压器操作，以下说法正确的是（ ）。 | 主变压器停电操作，一般应按照由低到高的顺序将各侧断路器操作到断开位置，再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到拉开位置 | 在110kV及以上中性点直接接地系统中，变压器停、送电及经变压器向母线充电时，必须将中性点接地开关先合上，随后进行其它操作 | 并列运行的变压器，其调压操作应轮流逐级或同步进行，不得在单台变压器上连续进行两个及以上的分接头变换操作 | 新投运或大修后的变压器应进行核相，确认无误后方可并列运行 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》(2016版) 4.6 变压器操作原则 4.6.4 新投运或大修后的变压器应进行核相，确认无误后方可并列运行。 4.6.5 主变压器停送电操作： a）停电操作，一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧（升压变压器和并列运行的变压器停电时可根据实际情况调整顺序）；操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置，再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到拉开位置（隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关，再拉母线侧隔离开关的顺序进行）； 4.6.7 变压器中性点接地开关操作： a）在110kV及以上中性点直接接地系统中，变压器停、送电及经变压器向母线充电时，在操作前必须将中性点接地开关合上，操作完毕后按系统方式要求决定是否拉开； 4.6.9 变压器有载调压分接开关操作： b）并列运行的变压器，其调压操作应轮流逐级或同步进行，不得在单台变压器上连续进行两个及以上的分接头变换操作； | 主变压器、并列运行、主变压器停电操作、中性点接地开关、调压操作、分接头 | 站用电源类-通用 | 否
63 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《电气操作导则》，以下关于继电保护及安全自动装置操作原则正确的是（ ）。 | 当一次系统运行方式发生变化时，应及时对继电保护装置及安全自动装置进行调整 | 继电保护装置应按规定投入，任何设备严禁无保护运行 | 运行中的保护及安全自动装置需要停电时，应先退出相关连接片，再断开装置的工作电源 | 投入时，应先检查相关连接片在断开位置，再投入工作电源，检查装置正常，测量出口、联跳连接片各端对地电位正常后，才能投入相应的连接片 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》(2016版) 4.10 继电保护及安全自动装置操作原则 4.10.1 当一次系统运行方式发生变化时，应及时对继电保护装置及安全自动装置进行调整。 4.10.2 继电保护装置应按规定投入，任何设备严禁无保护运行。500kV线路纵联保护全部退出运行，应停运线路；220kV线路纵联保护全部退出运行时，原则上停运线路。因系统原因无法停运时，由方式专业提出满足稳定要求的保护动作时间，并经调度机构主管领导批准后执行。 4.10.3 运行中的保护及安全自动装置需要停电时，应先退出相关连接片，再断开装置的工作电源。投入时，应先检查相关连接片在断开位置，再投入工作电源，检查装置正常，测量出口、联跳连接片各端对地电位正常后，才能投入相应的连接片。 | 继保装置及安自装置、一次系统、严禁无保护运行、连接片、对地电位 | 站用电源类-通用 | 否
64 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 变电操作票“操作项目”栏填写的内容包括（ ）。 | 断开、合上的断开器 | 拉开、合上的隔离开关 | 装拆线路接地线 | “禁止合闸、有人工作！”标志牌的悬挂 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.4.3.5 调度操作命令票和现场电气操作票操作项目的填写内容应根据现场实际操作要求填写，宜经防误系统校验填票正确性。以下项目应填入操作票： a) 通用： 1） 断（开）合（上）断路器和拉合隔离开关、接地刀闸等，装拆线路接地线，继电保护和安 自装置的调整等； 2） 高压直流系统：启停系统、转换状态、投退控制保护系统等。 b) 还应填入现场电气操作票的项目： 1） 检查断路器和隔离开关的位置，验电、装拆接地线，安装（合上）或拆除（断开）控制回 路或电压互感器回路的熔断器（空气开关），切换保护回路和检验是否确无电压等； 2） 高压直流系统：调节功率、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变 压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作、阀冷却系统的投退等操作。 | 操作项目 | 站用电源类-通用 | 否
65 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 检修人员操作是指由本单位检修人员操作的行为，应满足以下要求（ ）。 | 检修人员应取得操作人员资格，并经地市级及以上单位生产技术管理部门审批 | 检修人员可操作的范围应经地市级及以上单位生产技术管理部门审批 | 检修人员应取得操作人员资格，并必须经省公司生产技术管理部门审批 | 检修人员操作时，工作负责人即为检修操作的值班负责人 | [5 empty] | ABD | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.2.2.3 检修人员操作是指由本单位检修人员操作的行为。应满足以下要求： a)检修人员应取得操作人员资格，并经地市级及以上单位生产技术管理部门审批； b)检修人员可操作的范围应经地市级及以上单位生产技术管理部门审批； c)检修人员操作时，工作负责人即为检修操作的值班负责人。 | 检修人员操作、操作人员资格、审批、值班负责人 | 站用电源类-通用 | 否
66 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 低压回路停电，应采取以下哪些有效措施（ ）。 | 断开所有可能来电的电源（包括解开电源侧连接线） | 对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备应采取停电。 | 对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备不具备停电条件的应采取绝缘遮蔽措施。 | 对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备不需要停电或者其他绝缘措施 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.2.5低压回路停电，应采取以下措施：断开所有可能来电的电源（包括解开电源侧连接线），对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 低压回路停电 | 站用电源类-通用 | 否
67 | 多选题 | 易 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁未按规定落实（ ）等措施开展作业。 | 许可 | 停电 | 验电 | 接地 | [5 empty] | ABCD | 安全生产禁令 七、严禁批准作业、违规无票、违规无监护操作、违规解锁。八：严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。 | 生产禁令、许可、停电、验电、接地 | 站用电源类-通用 | 否
68 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》， （ ）应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 实习人员 | 临时作业人员 | 转岗未经考核合格人员 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 安全教育 | 站用电源类-通用 | 否
69 | 多选题 | 适中 | 站用电源类 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在 （ ）的物件上。 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 牢固 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上； | 安全带 | 站用电源类-通用 | 否

## 判断题
安规考试题库（判断题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 备注（错题的正确答案） | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（判断题） 序号: 1; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴手套、护目镜或防弧面罩，并保持对地绝缘。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.2.3 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴手套、护目镜或防弧面罩，并保持对地绝缘。 | 对地绝缘 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 2; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 低压设备作业，可以带负荷断、接导线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 不应带负荷断、接导线。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.2.4不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 低压设备作业 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 3; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.2.5接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。 | 绝缘 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 4; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，交流电气设备中电压等级为1kV的设备，属于高压设备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 低压设备指交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.8 低压设备 交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。 | 低压设备 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 5; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，直流电气设备中电压等级在1.5kV的设备，属于低压设备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.8 低压设备 交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。 | 低压设备 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 6; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，凡在坠落高度基准面1.5m，有可能坠落的高处进行的作业,属于高处作业。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 3.18 高处作业 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 7; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品由专门工器具管理人员定期检查确认，使用前不需要重复确认合格、齐备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.1.1作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 工器具 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 8; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，作业人员在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，不需立即报告。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.1.3作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥、强令冒险 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 9; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，未经安规考试合格，无论采取任何安全措施均不可进入现场参加工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.2.2.4新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 注：临时作业人员包括临时聘请的吊车司机、焊接工、搬运工、装卸工、辅助工，以及厂家技术人员等。 | 临时作业人员 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 10; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，可以使用金属梯子；但搬动梯子时应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.3在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 带电区域 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 11; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 电气设备着火时，应立即进行灭火。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 电气设备着火时，应立即切断有关电源。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.4电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL 5027的规定。 | 设备着火 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 12; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 站用交流电源的零线可靠接入专用接地铜排，且接地铜牌自身可靠接地，接地、接零标识清晰，可视为不带电。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 站内临时接地极均应视为带电体。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.19任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备。高压直流系统运行中的直流场中性区域设备、接地极线路、接地极及站内临时接地极均应视为带电体。 | 接地铜排 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 13; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 检修动力电源箱的支路开关均应加装剩余电流动作保护器（也称漏电保护器），电焊专用支路除外。 （ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.1检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（也称漏电保护器），应定期和使用前进行检查和试验。 | 漏电保护器 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 14; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.3施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 资质 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 15; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，通行路面上的电缆应设有防碾压措施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.5敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，通行路面上的电缆应设有防碾压措施。 | 绝缘电缆 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 16; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过工作电流。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.6施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过工作电流。 | 保护地线 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 17; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.4.7在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。 | 接地线 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 18; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.4全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 进入工作现场 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 19; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作许可人办理厂站工作票的终结前，应会同工作负责人，核实作业完成情况、有无存在问题、作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态、作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕等，方可办理厂站工作票的终结手续。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.3工作许可人办理厂站工作票的终结前，应会同工作负责人，核实作业完成情况、有无存在问题、作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态、作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕等，方可办理厂站工作票的终结手续。 | 终结手续 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 20; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票总人数计算不包括工作负责人。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 工作票总人数 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 21; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 厂站低压设备巡视时，有人监护的条件下，可以触碰裸露带电部位。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 厂站低压设备巡视时，不应触碰裸露带电部位。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 8.2.1.8厂站低压设备巡视时，不应触碰裸露带电部位。 | 设备巡视 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 22; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 检修工作过程中，运维人员、检修人员操作检修工作面的设备可不填用操作票，但应在工作票备注栏做好操作记录。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 9.4.2.6其他特殊选票情况：c)检修工作过程中，运维人员、检修人员操作检修工作面的设备可不填用操作票，但应在工作票备注栏做好操作记录。 | 操作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 23; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 发生人身触电时，必须经许可，才可断开有关设备的电源，并且事后应及时报告设备有关单位。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 9.5.1.4发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 人身触电 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 24; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，只要检查可能来电方向均已经采取隔离措施，可不需对接地处验电。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.3.1在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。 | 验电 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 25; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5m 时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.1.2.4 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5m 时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 脚手架上工作、1.5m及以上 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 26; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 电气设备着火时，应首先切断有关电源，然后进行灭火。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.4 电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守 DL 5027 的规定。 | 施工用电、绝缘电缆、防碾压 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 27; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离，10kV 及以下大于 0.35m 小于 0.7m、20kV（35kV） 大于 0.6m 小于 1.0m，没有有效绝缘隔离措施的工作应选用厂站第二种工作票。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离，10kV 及以下大于 0.35m 小于 0.7m、20kV（35kV） 大于 0.6m 小于 1.0m，有有效绝缘隔离措施的工作才可选用厂站第二种工作票； | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.3 以下工作选用《厂站第二种工作票》： a) 在大于表 1 规定的“非作业安全距离”数据的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触 及带电设备导电部分的工作； b) 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离，10kV 及以下大于 0.35m 小于 0.7m、20kV（35kV） 大于 0.6m 小于 1.0m，且已有有效绝缘隔离措施的工作； | 厂站第二种工作票、有效绝缘隔离 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 28; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 外单位在厂站内在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作。应选用第二种工作票。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 选用《厂站第三种工作票》 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.3.4 外单位开展以下工作选用《厂站第三种工作票》： a) 改扩建工程的土建部分不需运行设备停电的工作； b) 生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作； c) 在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作； d) 消防、绿化等不需运行设备停电的工作； e) 在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作 | 厂站第三种工作票、改扩建工程的土建、生产性建筑设施扩建 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 29; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列安全措施；若有特殊情况需补充或调整安全措施时，应先征得对方同意方可实施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.2.13 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列安全措施；若有特殊情况需补充或调整安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 变更工作票所列安全措施、 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 30; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.7 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下， 可以参加工作班工作。 | 确保监护、无触电、参加工作 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 31; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，不需履行同样的交接手续。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 应履行同样的交接手续 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 暂停工作、指定有资质的人员、工作任务、现场安全措施、工作班人员情况、其他注意事项 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 32; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票若需增加工作任务，无需变更安全措施的，工作负责人可自行增加， 若需变更安全措施应重新办理工作票。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意， 在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重 新办理工作票。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.1 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意， 在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重 新办理工作票。 | 增加工作任务、重 新办理工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 33; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因 必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行， 完毕后应立即恢复。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.5.8 工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因 必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行， 完毕后应立即恢复。 | 擅自变更、工作许可人、履行变更手续 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 34; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求：不应使用纯氧通风。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 7.3.1.3 进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求：不应使用纯氧通风； | 有限空间、先通风、再检测、后作业 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 35; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 11.4.1测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。 | 绝缘导线 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 36; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 发生电气火灾时，应尽可能先切断电源，而后再灭火，以防人身触电。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 4.3.4 电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守 DL 5027 的规定。 | 电气火灾 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 37; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 变电站内蓄电池核容工作结束后投入充电屏的过程中，必须监视并确保新投入直流母线的充电屏直流电流表有电流指示后，方可断开两段直流母线分段开关，防止出现一段直流母线失压。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《变电站直流电源系统技术规范》5 操作方法 | 直流系统 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 38; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 直流柜背面应设置防止直接接触带电元件的面板。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《变电站直流电源系统技术规范》6.10.5 直流柜背面应设置防止直接接触带电元件的面板。 | 带电元件 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 39; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 低压带电作业断开导线时，应先断开零线，后断开相线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 断开导线时，应先断开相线，后断开零线。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分19.2.4 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。 | 低压带电作业 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 40; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.3二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 二次措施单、填写 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 41; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写。二次措施单的正确性和具体执行由工作票签发人负责。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.3 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 42; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 二次措施单作为工作票必要的补充，应在工作票许可后填写。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.3 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 43; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 二次措施单作为工作票的必要补充，随工作票一式两份，由工作负责人和工作签发人各保存一份。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 二次措施单作为工作票的必要补充，随工作票一式两份，由工作许可人和工作负责人各保存一份。 | 《南方电网继电保护、安全自动装置及其二次回路工作安全技术措施单管理要求(试行）》4.1.5.6二次措施单作为工作票的必要补充，随工作票一式两份，由工作许可人和工作负责人各保存一份。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 44; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票签发必须以“现场勘察及安全技术交底记录”作为依据。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.2.5 现场勘察及安全技术交底记录作为填写、签发工作票的依 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 45; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票上的签名人员，在办理许可、间断、变更、延期、终结等手续时必需本人签名。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作票上的签名人员，应在纸质工作票上或工作票信息系统上清晰完整地签署姓名，并准确填写日期和时间。在办理许可、间断、变更、延期、终结等手续时，通过当面方式办理的应本人签名，通过电话、派人和信息系统等其他方式办理的，经双方确认和同意后可代签名，如：“张三（李四代签）”。 | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.3工作票上的签名人员，应在纸质工作票上或工作票信息系统上清晰完整地签署姓名，并准确填写日期和时间。在办理许可、间断、变更、延期、终结等手续时，通过当面方式办理的应本人签名，通过电话、派人和信息系统等其他方式办理的，经双方确认和同意后可代签名，如：“张三（李四代签）”。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 46; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票填写工作班人员，不分组时应填写包括工作负责人的所有工作人员姓名。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.4.1.2 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 47; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票应设遮栏、应挂标示牌（位置）：填写装设遮栏、围栏和悬挂标示牌的具体位置和数量。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分）5.4.10.3 应设遮栏、应挂标示牌（位置）：填写装设遮栏、围栏和悬挂标示牌的具体位置和内容。 | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分）5.4.10.3 应设遮栏、应挂标示牌（位置）：填写装设遮栏、围栏和悬挂标示牌的具体位置和内容。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 48; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应在本屏（柜）将检修设备与运行设备（含压板、端子排、空气开关及切换开关等）以明显的标志隔开。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.3.1 在屏（柜）工作时应对相邻运行屏（柜）做相应的隔离措施。在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，还应在本屏（柜）将检修设备与运行设备（含压板、端子排、空气开关及切换开关等）以明显的标志隔开。 | 二次系统作业 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 49; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在室内高压设备上工作时，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔，以及禁止通行的过道装设遮栏（围栏），并在遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”标志牌。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.5.3 在室内高压设备上工作时，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔，以及禁止通行的过道装设遮栏（围栏），并在遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”标志牌。 | 安全技术措施 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 50; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.3.14所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 金属外壳、良好的接地装置 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 51; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 有限空间作业、大型机械作业、交叉作业等办理工作票前外单位工作负责人必须开展现场勘察。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.2.1本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。 | 现场勘察、安全技术交底 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 52; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写《现场勘察及安全技术交底记录》。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.2.2紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写《现场勘察及安全技术交底记录》，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。 | 现场勘察及安全技术交底记录 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 53; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票签发人的安全职责包括确认工作必要性和安全性；确认工作票所列安全措施正确、完备；确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.1所列人员的安全职责5.3.1.1工作票签发人：a)确认工作必要性和安全性；b)确认工作票所列安全措施正确、完备；c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 | 安全职责、工作票签发人 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 54; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作负责人的安全职责包括所有工作结束时，确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施具备恢复条件。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | c) 所有工作结束时，确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施具备恢复条件属于工作票许可人的安全职责 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.5 工作许可人： a) 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件； b) 确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险； c) 所有工作结束时，确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施具备恢复条件； d) 对许可命令或报告内容的正确性负责。 | 安全职责、工作许可人 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 55; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 审核工作人员资格是否具备是工作票会签人的安全职责。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.1.2工作票会签人：a)审核工作必要性和安全性；b)审核工作票所列安全措施是否正确、完备；c)审核外单位工作人员资格是否具备。 | 安全职责、工作票会签人 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 56; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人，工作票签发人（会签人）可以兼任该项工作的许可人或专项监护人。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.1.8所列人员兼任要求：a)工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任； | 安全职责、人员兼任要求 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 57; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票签发人、工作负责人和工作班成员（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”） | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.2.5工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。 | 三种人、 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 58; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 110kV电压等级人员、工具及材料与设备带电部分作业安全距离应不小于1米。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 110电压等级人员、工具及材料与设备带电部分作业安全距离应不小于1。5米 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分表1人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离 | 设备带电、安全距离 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 59; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 外单位开展的改扩建工程的土建部分、生产性建筑设施扩建、修缮需运行设备停电的工作可以选用厂站第三种工作票。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 外单位开展的改扩建工程的土建部分、生产性建筑设施扩建、修缮需运行设备停电的工作可以选用厂站第一种工作票 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.4外单位开展以下工作选用《厂站第三种工作票》：a)改扩建工程的土建部分不需运行设备停电的工作；b)生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作； | 厂站第三种工作票、改扩建工程的土建、生产性建筑设施扩建 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 60; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 本单位开展的生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作应选用厂站第三种工作票。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 本单位开展的选用《书面布置记录票》 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.5本单位开展的以下工作选用《书面布置记录票》：a)生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作；b)在运用中的电气设备相关场所运输及装卸不需运行设备停电的工作；c)消防、绿化等不需运行设备停电的工作；d)在高压场所照明回路上，不需运行设备停电的工作；e)五防维护、视频监控、安防、环保、通风设施维护等不需运行设备停电且不影响运行设备安全的工作；f)专业班组开展的专业巡视工作；g)专业班组开展的红外、紫外检测工作；h)专业班组现场手动操控机器人及无人机开展的巡视作业；i)其他不需运行设备停电的非电气工作。 | 本单位、书面布置记录票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 61; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 紧急抢修工作应选用紧急抢修工作票或相应工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用相应工作票。抢修前预计12h内无法完成的，应直接选用相应工作票。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.7紧急抢修工作应选用紧急抢修工作票或相应工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用相应工作票。抢修前预计12h内无法完成的，应直接选用相应工作票。 | 紧急抢修工作、12h | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 62; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票中的关键词不应有错漏，否则应重新填写。关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号，接地线安装位置；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B 等。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.1.7工作票中的关键词不应有错漏，否则应重新填写。关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号，接地线安装位置；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B 等。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 63; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸、阀闭锁时，不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.4 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸、阀闭锁时，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若是本身工作所引起，应保留现场并立即通知运行值班人员，以便及时处理。 | 二次系统作业 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 64; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作许可人许可前应核对工作负责人的资质与工作票是否相符。在作业现场的安全措施布置完成后，应与工作负责人手持工作票进行安全交代。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.2工作许可5.5.2.1工作票按设备调度、运维权限办理许可手续。5.5.2.2工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。5.5.2.3工作许可人在作业现场的安全措施布置完成后，应与工作负责人手持工作票进行安全交代，完成以下许可手续后，工作班组方可开始工作：a)会同工作负责人再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符；b)对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项；c)确认安全措施满足要求后，在工作票上签名确认。 | 工作许可人、工作负责人身份 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 65; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作间断期间，即使有紧急需要，工作许可人也不应在工作票未收回的情况下协调设备送电。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 若有紧急需要，工作许可人可在工作票未收回的情况下协调设备送电 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.7.5工作间断期间，若有紧急需要，工作许可人可在工作票未收回的情况下协调设备送电，但应事先通知工作负责人，在得到工作班人员已全部撤离工作地点、可以送电的答复，并采取以下必要措施后方可执行：a)拆除临时遮栏、接地线和标志牌，恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险！”的标志牌；b)在所有道路派专人守候，确保所有人员不能进入送电现场。守候人员在工作票未交回以前，不应离开守候地点。 | 工作间断期间、协调设备送电 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 66; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.4紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人，应征得工作许可人同意。其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 | 紧急抢修工作、变更工作负责人 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 67; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作负责人只允许变更一次。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.4紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人，应征得工作许可人同意。其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 | 紧急抢修工作、变更工作负责人 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 68; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票的工作人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续，并通知工作许可人。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.7书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续，并通知工作许可人。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 工作人员变更、变更手续 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 69; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作票只能延期一次，紧急抢修工作票不应延期。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.8工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。厂站第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期，其他工作票只能延期一次。 | 延期、延期手续 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 70; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 人体不应碰触未接地的导线和设备。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.4.1人体不应碰触未接地的导线和设备。 | 接地的导线和设备 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 71; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.3.2在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 高处作业、坠物 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 72; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格，应具备政府有关部门颁发的焊接与热切割作业有效证件。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 动火工作负责不要求一定具备政府有关部门颁发的焊接与热切割作业有效证件。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.3.3.3动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人不应担任动火工作负责人。20.3.3.4动火工作许可人应由动火区域具备厂站工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。 20.3.3.5焊接与热切割作业的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件。 | 动火工作负责人、有效证件 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 73; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人应担任动火工作负责人。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 20.3.3.3动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人不应担任动火工作负责人。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.3.3.3动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人不应担任动火工作负责人。20.3.3.4动火工作许可人应由动火区域具备厂站工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。 20.3.3.5焊接与热切割作业的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件。 | 动火工作负责人、有效证件、工作票负责人 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 74; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室属于二级动火区。（ ); 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分20.2.1动火区域划分：a）一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备；b）二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域；c）其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）；危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）、电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱；其他需要纳入一级动火区管理的部位。二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入二级动火区管理的部位。 | 一级动火区、二级动火区 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 75; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单：需要时在“是”前打勾，并在“共 张”处填写张数；不需要时在“否”前打勾。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（2017版）》（发电厂和变电站部分） 5.4.10.4 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单：需要时在“是”前打勾，并在“共 张”处填写张数；不需要时在“否”前打勾。 | 二次措施 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 76; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。这种说法（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.4.1.3 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 77; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全工器具外观检查不合格的，可留作备用或降低要求使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.2.1.1 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 安全工器具 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 78; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，厂站第三种工作票及书面形式布置和记录不须签发，紧急抢修工作票需要签发。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面布置记录票不必签发。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.4.2.4 厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面布置记录票不必签发。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 79; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票由工作负责人审核无误后签发。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作票由工作票签发人审核无误后签发。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.2.1 工作票由工作票签发人审核无误后签发。 | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 80; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，特殊情况下个人保安线可以代替接地线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 不应用个人保安线代替接地线。 | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.4.26 不应用个人保安线代替接地线。 | 安全技术措施 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 81; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用验电器前，若按验电器的自检按钮发出“声”、“光”信号正常，验电器可视为合格直接使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电 | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.3.3 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 验电器、带电设备、良好 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 82; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 电气操作票实行“三审签字”制度，即：操作人自审、监护人审核、值班负责人审批。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.4.4.1 调度操作命令票和现场电气操作票实行“三审签字”制度，即：操作人自审、监护人审核、值班负责人审批，并分别签名。 | 三审、电气操作票 | 站用电源类-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 83; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（判断题） 题干: 操作后应“三检查”：检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.4.5.3操作后应“三检查”：检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。 | 三检查 | 站用电源类-通用 | 是
Note on D2: 作者: 专项考试下的子类名称

## 小案例题
安规考试题库（小案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 检修人员张某、李某处理10kV开关柜开关合不上缺陷，在工作负责人强调10kV线路有电，不得打开后柜门的情况下，张某擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙，移开围栏，打开后柜门欲向机构连杆处加注机油，当场触电倒地。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 工作人员不应擅自开启直接封闭带电部分的高压设备柜门。（ ）(判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 1.1.1 任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。 | 擅自、密封、柜门 | 站用电源类-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中张某工作开关柜的后柜门（ ）。(多选题） | 应要上锁 | 不应上锁 | 并悬挂“止步，高压危险！”标志牌 | 并悬挂“在此工作！”标志牌 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 1.1.1 高压开关柜内手车开关拉出后，仅在拉出的手车开关本体作业，应将高压开关柜柜门上锁并在柜门悬挂“止步，高压危险！”标志牌；需在手车开关柜柜体作业，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置“止步，高压危险！”标志牌。 | 标志牌 | 站用电源类-通用 | 是
2 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 事件经过：某公司在某局某110kV变电站#3主变变高1102开关机构A修项目施工中，施工人员在无人监护下，因变更围栏布置扩大作业范围，爬上#2主变变高1M母线侧11021刀闸（母线侧带电）构架，与刀闸C相母线侧金属帽安全距离不足，被电弧灼伤（轻伤），同时造成某110kV变电站失压，构成四级电力人身事件。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂（ ）标志牌。（单选题） | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!” | “在此工作!” | “从此上下!” | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 1.1.1 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”标志牌。在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”标志牌，可在工作许可后、终结前由工作人员在值班人员的监护下执行装拆。 | 标志牌 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂的标志牌，可在工作许可后、终结前由（ ）在值班人员的监护下执行装拆。（单选题） | 工作许可人 | 值班人员 | 工作人员 | 工作签发人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 1.1.1 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”标志牌。在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”标志牌，可在工作许可后、终结前由工作人员在值班人员的监护下执行装拆。 | 标志牌、装拆 | 站用电源类-通用 | 否
3 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某运行单位检修班组开展某变电站内5011断路器、5012断路器停电特维工作，工作期间，工作负责人陆某因临时有事暂时离开了工作现场，离开前指定了不具备资格的罗某担任临时工作负责人，未办理其他交接手续，30分钟后陆某回到工作现场。工作过程中，工作班成员黎某发现5011断路器存在泄压情况。工作班成员黎某向工作负责人陆某进行汇报，工作负责人陆某考虑该工作无需新增安全措施，决定在本次特维工作中增加5011断路器泄压消缺内容。由于时间较紧，陆某对工作票进行延期，并立即新增两名工作人员作为工作班成员进行消缺工作。
| 1 | 小案例题 | 易 | 站用电源类 | 工作负责人对工作班成员进行安全交代后，（ ）应准确理解所交代的内容，并签名确认。（单选题） | 工作许可人 | 值班人员 | 工作负责人 | 工作班成员 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.5.3.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全交代 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 陆某离开工作现场时正确的做法包括（ ）。（多选题） | 只是临时离开，不用告知工作班成员，只要尽快返回即可 | 应暂停工作或指定有资质的人员临时代替 | 应向临时代替人员交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 告知工作许可人和工作班人员 | [5 empty] | BCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 工作间断、安全交代 | 站用电源类-通用 | 否
4 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某供电公司变电检修工区，按照月度计划对110kV某变电站一次设备进行定检、预试和清扫。根据工作分工，某电力劳动服务队承担35kV一次设备的清扫工作，工作票由变电检修工区试验班工作负责人寇某办理并担任监护人。8时50分，工作负责人寇某向施工人员交待了工作内容、工作地点、现场安全措施及带电部位，经询问无疑义，履行工作票签字手续后开始工作。 11时14分左右，该电力劳动服务队工作人员何某在35kV552隔离开关(线路隔离开关)清扫工作完毕后，未征得监护人寇某同意，擅自越过挂在552隔离开关(线路隔离开关)与562隔离开关(线路隔离开关)之间水泥构架上的“止步，高压危险”警示牌，进入35kV川米联线562隔离开关(线路隔离开关)间隔，引起562隔离开关线路侧C相对其左腿放电，造成人身触电灼伤。试分析该起事故中的违章行为。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 使用同一张厂站工作票依次在几个工作地点转移工作时，（ ）应向作业人员交代不同工作地点的带电范围、安全措施和注意事项。（单选题） | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 值班负责人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.8工作转移 使用同一张厂站工作票或分组工作派工单依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向作业人员交代不同工作地点的带电范围、安全措施和注意事项。 | 工作转移 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。（单选题） | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 值班负责人 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.5.8工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 移动或拆除遮栏 | 站用电源类-通用 | 否
15 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某县供电公司某供电所负责人李某安排运检班王某、袁某为用户改线并装电能表。两人接到安排后即赶到现场，经口头分工，王某负责拆旧和送电，袁某负责安装电能表。袁某说，你在作业前要先将电源线断开后再作业，王某答应一声走开，两人就分头开始工作。王某站在铁管焊制的梯子约1.8米处拆旧和接线，并用验电笔找出导线的零线与火线，先将零线接好，在用带绝缘手柄的钳子剥开火线线皮时，左手不慎碰到带电的导线上，触电后扑在梯子上，经抢救无效死亡。
| 1 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 结合案例分析，低压不停电作业，断开导线时，应先（ ）。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施；搭接导线时，顺序应（ ）。（单选题） | 先断开零线，后断开相线；相同 | 先断开相线，后断开零线；相同 | 先断开零线，后断开相线；相反 | 先断开相线，后断开零线；相反 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，低压不停电作业，19.2.4 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断 开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 低压不停电作业 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 结合案例分析，低压不停电作业时，作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴（ ），并保持对地绝缘。（多选题） | 绝缘手套 | 护目镜 | 防弧面罩 | 金属首饰 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，低压不停电作业，19.2.3 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴手套、护目镜或防弧面罩，并保持对地绝缘。 | 绝缘 | 站用电源类-通用 | 否
6 | 题干 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 某专业班组在某110kV变电站进行#1蓄电池组单节蓄电池更换工作，周某担任工作负责人，张某、王某为工作班成员。工作地点为#1蓄电池室。蓄电池为铅酸蓄电池。
| 1 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 在此工作情景下，蓄电池室属于( )区域。（单选题） | 一级动火区域 | 二级动火区域 | 其他区域 | 以上都不是 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 20.2.1动火区域划分： a）一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备； b）二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域； c）其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。 注：一级动火区。油区和油库围墙内；油管道及与油系统相连的设备，油箱（除此之外的部位列为二级动火区域）；危险品仓库内；变压器等注油设备、蓄电池室（铅酸）、电池储能站储能蓄电池组、风力发电机组机舱；其他需要纳入一级动火区管理的部位。 二级动火区。油管道支架及支架上的其他管道；动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；电缆沟道（竖井）内、隧道内、电缆夹层；调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室；其他需要纳入二级动火区管理的部位。 | 动火区域 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 在此工作情景下，更换单节蓄电池应对（ ）进行绝缘包裹。（多选题） | 裸露的极柱 | 裸露的电缆端子 | 蓄电池外壳 | 蓄电池底部 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 13.4.5更换电池时应将裸露的极柱和电缆端子进行绝缘包裹。 | 绝缘 | 站用电源类-通用 | 否
7 | 题干 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 某专业班组在某110kV变电站UPS屏柜的进行交流输入电压表更换作业，陈某担任工作负责人，杨某、邹某为工作班成员。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在拆除交流输入电压表的电压测量导线时，应先断开零线，后断相线。搭接导线时，顺序应相反。( )（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.2.4不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 相线、零线 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在拆除导线后，有电压的导线线头，应采取绝缘包裹等遮蔽措施。无电压的导线线头，可不必采取绝缘包裹等遮蔽措施。( )（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 19.1.3低压回路工作时，拆开的引线、断开的线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 绝缘 | 站用电源类-通用 | 是
8 | 题干 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 小李进行安全工器具检查，发现智能绝缘安全工器具柜无电，室内环境温度为32℃，湿度为90%，安全工器具柜内存放有隔离开关操作把手，查找记录发现仅有出厂试验和使用中的周期性试验。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 案例中，绝缘安全工器具的湿度满足安规规定。( )（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.1.1安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 | 安全工器具 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 安全工器具柜内可以存放有隔离开关操作把手。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 23.1.2安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 存放 | 站用电源类-通用 | 否
9 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 工作负责人张某带领工作班成员李某开展35kV隔线路带电显示装置缺陷检查处理工作，因装置插件损坏，缺陷未能消除。工作结束后，两人离开工作现场，张某准备办理工作终结手续，李某怀疑是感应棒的原因造成带电显示装置异常，于是擅自回到高压设备区登上隔离开关构架，因与带电的隔离开关线路侧触头安全距离不够，发生触电。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 李某未经张某同意，不应进入工作现场。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.4全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 工作终结 | 站用电源类-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 张某办理工作终结手续前，具备作业已完成、（ ）等条件，才可办理工作终结。（多选题） | 作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至工作许可时或工作许可人指定状态 | 现场已清理 | 人员已撤离 | 向工作许可人报告作业完工情况 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.10.1.1厂站工作票的终结指作业已完成，作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至工作许可时或工作许可人指定状态，现场已清理，人员已撤离，工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的工作票终结手续。 | 工作终结 | 站用电源类-通用 | 否
10 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某自动化班组李洪福作为工作负责人带领班员方某、马某、厂家技术员刘某到达110kVXX变电站，开展35kVXX线305测控装置更换工作。当纠察大队检查发现二次措施单未执行，纠察大队要求立即停止施工。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 二次措施单所列二次安全措施，原则上应作业前执行完毕。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 14.1.3 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行 由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写。二次措施单的正确性和具体执行由（ ）负责。（单选题） | 工作签发人 | 工作负责人 | 指定的工作班成员 | 工作监护人 | [5 empty] | B | 《南方电网继电保护、安全自动装置及其二次回路工作安全技术措施单 管理要求(试行）》 4.1.5.2 二次措施单由工作负责人负责组织现场实施。现场实施要求： 1）二次措施单所列二次安全措施，原则上应作业前执行完毕。二次安全措施应在工作许可和经现场核实正确后，由工作负责人组织工作班成员实施；实施过程中，由工作负责人或指定监护人监护；安全措施全部实施后，作业前应由工作负责人确认二次安全措施的执行情况。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
11 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某运行人员工作前未核对设备名称、位置，导致误入带电的110kV线路间隔，由于使用了不合格的验电器，验电时未能发现线路带电情况，挂上地线后导致线路跳闸。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 检验不合格但使用前检查，测试声光报警正常，因此可以继续使用。（ ）（单选题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分23.2.1.1安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。23.2.1.2外观检查主要检查内容包括： a)是否在产品有效期内和试验有效期内； b)螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固； c)绳索、铜线等是否断股； d)绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况； e)金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 | 检验不合格的验电器 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 验电的正确步骤包括（ ）。（多选题） | 先在相应电压的带电设备上确证验电器良好 | 先在相应电压的停电设备上确证验电器良好 | 后立即在停电设备上实施验电 | 后立即在带电设备上实施验电 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 6.3.3验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 验电 | 站用电源类-通用 | 否
12 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 2006年3月3日，某220kV变电站由外包单位某电气安装公司对XX1230、YY1377正母闸刀刷漆。工作许可后，工作负责人对两名油漆工(系外包单位雇佣的油漆工)进行有关安全措施交底并在履行相关手续后，开始油漆工作。 13时30分，完成了XX1230正母闸刀油漆工作后，工作负责人朱某发现XX1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处油漆未刷到位，要求油漆工负责人汪某在YY1377正母闸刀油漆工作完成后，对XX1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处进行补漆。 14时，工作负责人朱某因要商量第二天的工作，通知油漆工汪某暂停工作，然后离开作业现场。而油漆工汪某、毛某为赶进度，未执行暂停工作命令，继续工作，在补漆时走错间隔，攀爬到与XX1230相邻的ZZ1229间隔的正母闸刀上，当攀爬到距地面2m左右时，ZZ1229正母闸刀A相对油漆工毛某放电，造成110kV母线停电和人身灼伤，并且导致由该变电站供电的3个110kV变电站失压。试分析该起事故中的违章行为。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 案例中工作班成员汪某、毛某为赶进度，未执行监护人暂停工作的命令，现场工作失去监护，误登带电设备是本次事故的直接原因。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.9.5 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。 原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 工作期间、暂停工作、人员临时代替 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在( )的情况下，方可进入高压室、阀厅内和室外高压设备区内。（单选题） | 有人许可 | 有人监护 | 办理工作票 | 办理操作票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.6.8 厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高压室、有限空间、 阀厅内和室外高压设备区内。 | 监护、高压室、有限空间、 阀厅内和室外高压设备区 | 站用电源类-通用 | 否
13 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某月13日，某公司在某110kV变电站#3主变变高103开关机构大修项目施工中，施工人员在无人监护下，因变更围栏布置扩大作业范围，爬上#2主变变高1M母线侧1021刀闸（母线侧带电）构架，与刀闸C相母线侧金属帽安全距离不足，被电弧灼伤（轻伤），同时造成某110kV变电站失压的四级电力人身事件。
| 1 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 结合案例分析，电气测量时，人体与高压带电部位的距离110kV不得小于（ ）米的作业安全距离。（单选题） | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，5.3.3.3 以下工作选用《厂站第二种工作票》表 1 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离 | 作业安全距离 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 结合案例分析，厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在（ ）的情况下，方可进入高压室、有限空间、 阀厅内和室外高压设备区内。（单选题） | 有人许可 | 有人监护 | 办理工作票 | 办理操作票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，5.6.8 厂站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高压室、有限空间、 阀厅内和室外高压设备区内。 | 进入高压室、有限空间、 阀厅内和室外高压设备区内 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 结合案例分析，工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。（单选题） | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 领导 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，6.5.8 工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因 必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行， 完毕后应立即恢复 | 时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌 | 站用电源类-通用 | 否
14 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某局通信人员进站检查光缆缺陷，工作人员杨某和牛某未带安全带及任何工具。进站后杨某在没有佩戴安全带情况下登上了某线OPGW进站光缆接续盒支架（离地面3.7米），牛某在地面配合。在查看过程中，发现打开光缆接续盒需要工具，杨某安排牛某到主控楼通信设备间寻找扳手，牛某即离开工作现场，留下杨某独自在支架上。随后，杨某坠落在地面，身体呈仰卧状态，人与安全帽脱离，导致死亡。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 结合案例分析，按照相关规定，高处作业凡在坠落高度基准面（ ）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。（单选题） | 1m | 2m | 2.5m | 3m | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，3.18高处作业 凡在坠落高度基准面 2m 及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 结合案例分析，按照相关规定，（ ）应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实 各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。（多选题） | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作许可人 | 值班负责人 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分，5.6.4 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 始终在作业现场 | 站用电源类-通用 | 否
15 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 站用电源类 | 2018年8月21日，上午10点30分，继保自动化班组王师傅作为工作负责人带领班员小吴、小黄到达110kVXX变电站，准备办理处理远动装置故障工作的工作票。12点15分，王师傅将工作票填写完毕，并自己进行签发后，交给工作许可人刘师傅进行许可工作，刘师傅接到工作票后，拒绝进行许可。
| 1 | 小案例题 | 难 | 站用电源类 | 下列哪些工作票可在工作开始前送达许可部门的。（ ）（多选题） | 厂站第二种工作票 | 厂站第三种工作票 | 紧急抢修工作票 | 第一种工作票 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.4.3.3 可在工作开始前送达许可部门的工作票： a) 厂站第二种工作票、厂站第三种工作票； b) 紧急抢修工作票、书面布置记录票； c) 需临时工作的工作票； d) 因特殊原因，需要重新办理的工作票。 | 工作开始前送达许 | 二次系统-通用
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（小案例题） 题干: 工作票签发人可兼任该项工作的工作负责人。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 5.3.1.8 所列人员兼任要求：工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人） | 兼任 | 二次系统-通用
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 大案例题
安规考试题库（大案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某专业负责人李某安排专业组班王某、袁某去110kV某变电站更换直流屏故障的380V交流电压表。王某担任工作负责人，袁某为工作班成员，到现场工作许可后，王某对袁某进行安全交代后，临时有事离开，袁某用万用表找出交流电压表测量电压导线的零线与火线，先将零线拆除并用绝缘胶布包扎好，在用带绝缘手柄的钳子拆除火线时，左手不慎碰到带电的导线上，触电后电伤左手手臂。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本次作业需办理的工作票是（ ）。（单选题） | 线路第二种工作票 | 厂站第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.3以下工作选用《厂站第二种工作票》： e)在低压的配电箱、配电盘、动力设备和电源干线，以及控制盘上的工作；停用的直流相关设备上的工作。 | 低压、第二种工作票 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 低压不停电作业，断开电源导线时，应（ ）。搭接电源导线时，顺序应( )。（单选题） | 先断开零线，后断开相线；相同 | 先断开相线，后断开零线；相同 | 先断开零线，后断开相线；相反 | 先断开相线，后断开零线；相反 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分19.2.4不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 断开导线 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 本次作业时，工作负责人王某只需填写工作票，不需填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》（简称“二次措施单”）。( )（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.2检修工作中遇到以下a）、b）情况，除办理厂站工作票外，还应填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》（简称“二次措施单”，见附录C.1）。其他涉及二次回路上拆接线情况的检修工作，应做好记录。 a)在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作； b)在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在进行本次作业时，工作负责人王某在进行安全交代时需要交代如下哪些内容：（ ）。（多选题） | 工作任务及分工 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | 安全措施及注意事项 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.3.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全交代 | 站用电源类-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在进行本次作业时，工作负责人离开现场前正确做法是( )。（单选题） | 暂停工作，将作业人员撤离现场，并告知工作许可人和工作班人员 | 指定有资质的人员临时代替工作负责人 | 交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 告知工作许可人和工作班人员 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 单人、暂停工作 | 站用电源类-通用 | 否
2 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某110kV变电站内某专业班组人员正在开展变电站电源设备的专业巡视工作，工作班组成员刘某看见开展#1主变保护改造工作的某施工队作业人员在主变本体上进行非电量保护的调试工作，该施工人员没有佩戴安全帽，刘某认为施工人员与自己不属于同一个工作班，无需理会。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 刘某发现施工人员有违反安规的行为，应该( )（单选题） | 提醒注意，但无需制止 | 立即制止，经纠正后方可恢复工作 | 事不关己，无需理会 | 立即向上级领导汇报 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.1.2各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人员发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 违反、制止 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 难 | 站用电源类 | 刘某所进行变电站电源设备的专业巡视工作，本单位专业班组工作负责人应选用的工作票是( )。（单选题） | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 厂站第三种工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.5本单位开展的以下工作选用《书面布置记录票》： f)专业班组开展的专业巡视工作； | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 易 | 站用电源类 | 以下场所需要佩戴安全帽的是（ ）。（多选题） | 110kV高压场地 | 办公室 | 继电保护室 | 10kV高压室 | [5 empty] | AD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.3.1任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 安全帽 | 站用电源类-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 关于高处作业，以下说法正确的是（ ）。（多选题） | 患有高血压的人员可以从事高处作业 | 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业 | 人在梯子上时，可以移动梯子。 | 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留。 | [5 empty] | BD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.1.1患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 7.1.1.2工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 7.1.5.4梯子不宜绑接使用。人在梯子上时，不应移动梯子。 7.1.3.2在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 高处作业 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 刘某在巡视过程中发现1处设备缺陷，要增加缺陷处理任务，并要求运行人员配合变更安全措施（变更运行方式）。刘某的工作负责人在征得工作票签发人和工作许可人同意后，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.1若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 增加工作任务、变更安全措施 | 站用电源类-通用 | 否
3 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某局专业班组员工李某2019年1月被借调至局办公室工作，由于班组工作任务加多，2019年10月上级将李某调回班组工作，未来得及安排安规考试。2019年10月某日，工作负责人张某带领李某至某变电站 #1交流监控装置的更换工作，该工作需要短接电流测量回路。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 如案例中的李某，间断现场工作连续( )以上者，应重新学习安规并考试，考试合格后方能参加工作。（单选题） | 3个月 | 6个月 | 8个月 | 12个月 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.2.2.2公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 作业人员、安规考试 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 安规规定：关于《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》说法正确的是（ ）。（多选题） | 二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写。 | 二次措施单正确性、完备性和具体组织执行由工作许可人负责。 | 在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应应修订或重新填写二次措施单 | 在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，不允许重新修订或填写二次措施单 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.3二次措施单作为工作票必要的补充，宜与工作票同步填写，其正确性、完备性和具体组织执行由工作负责人负责。因工作需要，在工作过程中需变更、增加二次隔离措施时，应重新修订或填写二次措施单。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 安规规定：检修工作中遇到以下情况（ ），除办理厂站工作票外，还应填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》。（多选题） | 在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作。 | 在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。 | 修改监控设备的相关参数 | 断开开关电机电源空气开关 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.2检修工作中遇到以下a）、b）情况，除办理厂站工作票外，还应填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》（简称“二次措施单”，见附录C.1）。其他涉及二次回路上拆接线情况的检修工作，应做好记录。 a)在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作； b)在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 本案例中，工作负责人张某选择不填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分14.1.2检修工作中遇到以下a）、b）情况，除办理厂站工作票外，还应填用《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》（简称“二次措施单”，见附录C.1）。其他涉及二次回路上拆接线情况的检修工作，应做好记录。 a)在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作； b)在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。 | 二次措施单 | 站用电源类-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本案例中，工作负责人张某应选用工作票为（ ）。（单选题） | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 厂站第三种工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.3以下工作选用《厂站第二种工作票》： e)在低压的配电箱、配电盘、动力设备和电源干线，以及控制盘上的工作； | 厂站第二种工作票 | 站用电源类-通用 | 否
4 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某专业班组员工张某、李某、王某3人在某110kV变电站进行#1蓄电池组进行核容试验。张某担任工作负责人，李某、王某为工作班成员。该变电站直流系统配置两套直流系统、两套蓄电池组，直流母线接线为两段直流母线配置独立的母线联络开关，其他开关熔断器均符合变电站标准接线。变电站运行人员按照工作票所列安全措施进行布置。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本案例中，工作负责人张某应选用的工作票为（ ）。（单选题） | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 | 厂站第三种工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.3以下工作选用《厂站第二种工作票》： e)在低压的配电箱、配电盘、动力设备和电源干线，以及控制盘上的工作； | 厂站第二种工作票 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本案例中，工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人张某就（ ）进行安全交代。完成许可手续后，工作班组方可开始工作。（多选题） | 工作票所列安全措施实施情况 | 带电部位 | 注意事项 | 作业人员 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.3.1工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作许可 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本案例中，工作许可手续签名后，工作负责人张某对工作班人员李某、王某进行安全交代。交代内容应包括（ ）。（多选题） | 工作任务及分工 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | 安全措施及注意事项 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.3.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全交代 | 站用电源类-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本案例中，工作负责人因故暂时离开工作现场时，工作负责人张某正确的措施包括（ ）。（多选题） | 暂停工作或指定有资质的人员临时代替 | 交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 告知工作许可人 | 告知工作工作班成员。 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 暂时离开、暂停工作 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 检修工作过程中，具有资质的运维人员操作检修工作面的设备可不填用操作票，但应在工作票备注栏做好操作记录。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分9.4.2.6其他特殊选票情况： c)检修工作过程中，运维人员、检修人员操作检修工作面的设备可不填用操作票，但应在工作票备注栏做好操作记录。 | 操作票 | 站用电源类-通用 | 否
5 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 工作负责人张某安排工作班成员李某在现场检查缺陷情况，离开现场，为方便观察缺陷部位，工作班成员李某独自从检修车辆上扛起一架铝制人字梯，经过带电运行的10kV线路间隔时，发生触电。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 李某在该情景中可以使用铝制梯子。（ ）(判断题); 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.3.3在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 高处作业、梯子 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 搬运梯子等长物应注意（ ）。(多选题) | 采取防滑措施 | 宜由两人搬运 | 放倒后搬运 | 与带电部分保持足够的安全距离 | [5 empty] | BCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分1.1.1 在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 高处作业、梯子 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 梯子上的高处作业说法正确的包括（ ）。（多选题） | 梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固 | 梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量 | 若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 人在梯子上时，不应移动梯子。 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分7.1.5.1梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 7.1.5.4梯子不宜绑接使用。人在梯子上时，不应移动梯子。 | 高处作业、梯子 | 站用电源类-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 在此情境下，李某作为工作班成员有权拒绝工作负责人张某的工作安排。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分4.1.3作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 拒绝 | 站用电源类-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 难 | 站用电源类 | 在此情境下，工作负责人张某撤离工作现场前的正确做法是（ ）。（单选题） | 暂停工作，将作业人员撤离现场，并告知工作许可人和工作班人员 | 指定有资质的人员临时代替工作负责人 | 交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 告知工作许可人和工作班人员 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 单人、暂停工作 | 站用电源类-通用 | 否
6 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某110kV变电站内某专业班组人员正在开展变电站380V#1交流电源设备定检工作。万某担任工作负责人，王某、邹某作为工作班成员。工作票要求的安全措施为将380V#1交流母线停电。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在此情景下，工作负责人万某选用工作票类型为（ ）。（单选题） | 线路第二种工作票 | 厂站第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.3.3以下工作选用《厂站第二种工作票》： c)在无需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、计量装置、动力等回路上的工作； e)在低压的配电箱、配电盘、动力设备和电源干线，以及控制盘上的工作； | 工作票 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在此情景下，低压回路停电的应采取的措施包括以下哪些措施:（ ）。（多选题） | 断开所有可能来电的电源 | 如可能来电电源无法断开的情况下，解开电源侧连接线 | 对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备应采取停电 | 对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备应采取绝缘遮蔽措施。 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.2.5低压回路停电，应采取以下措施：断开所有可能来电的电源（包括解开电源侧连接线），对工作中有可能触碰的相邻带电回路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 低压回路停电 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在此情景下，380V#1交流母线上断开的开关合适位置上需要悬挂( )标志牌。(单选题） | “禁止合闸，有人工作！” | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | 不需要悬挂 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.5.9低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手（适当位置）上悬挂“禁止合闸，有人工作！”标志牌。 | 标志牌 | 站用电源类-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 难 | 站用电源类 | 在此情景下，在定检开始作业前，工作人员需要对380V#1交流母线进行验电，可作为设备有无电压的根据包括( )。（多选题） | 该母线的指示灯显示结果 | 接入母线的电压表显示的电压数据 | 停电检修部位的验电结果 | 表计电气上直接相连的可验电部位（包括三相和中性线）验电结果 | [5 empty] | CD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.3.设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，不得作为设备无电压的根据。但如果指示有电，则不应在该设备上工作。 6.3.11低压设备停电后，检修前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位（包括三相和中性线）验电。 | 验电 | 站用电源类-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在此情景下，在定检开始作业前，工作人员可用( )对380V#1交流母线检验是否有电。（多选题） | 低压验电器 | 电压表 | 绝缘电阻表 | 蓄电池内阻测量表 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站部分19.1.2低压回路工作前，应用低压验电器、电压表等检验待检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。 | 验电 | 站用电源类-通用 | 否
7 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某220kV变电站进行#2主变102开关回路测试工作，工作许可人并未同工作负责人进行安全交代，就直接签名许可工作。工作负责人李三在主控楼旁的通道向作业人员进行安全交代后、立即进行#2主变本体102开关回路测试工作后，完工后走到#2主变变中2M母线1022刀闸底座下，发现1022刀闸有异常，李三将绝缘梯放置在B、C相之间，爬上#2主变变高2M母线1022刀闸支架（刀闸靠母线侧带电），李三在右手伸向刀闸B相母线侧刀头过程中，与带电部位安全距离不足引起放电，李三被电弧击伤。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人李三就工作票所列安全措施（ ）进行安全交代。完成许可手续后，工作班组方可开始工作。（多选题） | 实施情况 | 带电部位 | 注意事项 | 作业人员 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.3.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 需增加工作任务，若需变更安全措施时，应如何处理（ ）。 （单选题） | 应由工作负责人征得工作票签发人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。 | 应由工作负责人征得工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。 | 应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。 | 应重新办理工作票。 | [5 empty] | D | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.1 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意， 在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重 新办理工作票。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 作业前应召开现场工前会，由工作负责人李三对工作班组所有人员进行安全交代。交代内容包括（ ）。（多选题） | 工作任务及分工 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | 安全措施及注意事项 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.3.2 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
安规考试题库（大案例题） 题号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 本案例中工作负责人李三对工作班组所有人员进行安全交代后，工作班组所有人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.5.3.2 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 站用电源类; 安规考试题库（大案例题） 题干: 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，也不可以参加工作班工作。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.6.7 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
8 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 某运行单位检修班组开展某变电站内5011断路器、5012断路器停电特维工作，工作期间，工作负责人陆某因临时有事暂时离开了工作现场，离开前指定了不具备资格的罗某担任临时工作负责人，未办理其他交接手续，30分钟后陆某回到工作现场。工作过程中，工作班成员黎某发现5011断路器存在泄压情况。工作班成员黎某向工作负责人陆某进行汇报，工作负责人陆某考虑该工作无需新增安全措施，决定在本次特维工作中增加5011断路器泄压消缺内容。由于时间较紧，陆某对工作票进行延期，并立即新增两名工作人员作为工作班成员进行消缺工作。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中陆某离开工作现场时正确的做法是（ ）。（多选题） | 只是临时离开，不用告知工作班成员，只要尽快返回即可 | 应暂停工作或指定有资质的人员临时代替 | 应向临时代替人员交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 告知工作许可人和工作班人员 | [5 empty] | BCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.5 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本事件中陆某的错误做法包括（ ）。（多选题） | 指定了不具备工作负责人资格的罗某担任临时负责人 | 未告知工作许可人和工作班人员 | 未给罗某交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 未办理工作内容增加手续，擅自扩大工作范围 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.5 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 假定事件中陆某离开时指定了具备资质的黎某担任临时工作负责人，则陆某返回时，黎某的正确做法包括（ ）。（多选题） | 不用办理任何交接手续 | 黎某应向陆某交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项 | 黎某应将原工作负责人返回一事告知工作许可人和工作班成员 | 应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名 | [5 empty] | BC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.5 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
| 4 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在本案例中，工作负责人陆某计划对5011断路器泄压情况进行消缺，以下说法正确的是：（ ）。（多选题） | 陆某应该在工作票工作批准期限前2个小时，向工作许可人办理延期手续。 | 陆某应对新增的两名工作人员进行安全交代。 | 陆某应征得工作签发人和工作许可人的同意，并在原工作票办理增加工作项目手续。 | 陆某应在原工作票工作办理新增工作班成员手续。 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.8 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。厂站第一种工作票应在工作批准期限前 2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期，其他工作票只能延期一次。 5.9.7 书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续，并通知工作许可人。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
| 5 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 结合案例分析判断以下关于工作过程中对发现问题进行处理的说法，正确的是（ ）。（单选题） | 因无需变更安措，且增加工作非常简单，工作负责人可以直接安排 | 因无需变更安措，且增加工作非常简单，工作负责人只需口头告知工作许可人就可以安排 | 应履行增加工作任务手续，征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认 | 不在本次工作范围内，工作负责人应置之不理 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.1 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用
9 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 事件经过：某公司在某局某110kV变电站#3主变变高1102开关机构A修项目施工中，施工人员在无人监护下，因变更围栏布置扩大作业范围，爬上#2主变变高1M母线侧11021刀闸（母线侧带电）构架，与刀闸C相母线侧金属帽安全距离不足，被电弧灼伤（轻伤），同时造成某110kV变电站失压，构成四级电力人身事件。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂的标志牌，可在工作许可后、终结前由（ ）在值班人员的监护下执行装拆。（单选题） | 工作许可人 | 值班人员 | 工作人员 | 工作签发人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分 1.1.1 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”标志牌。在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”标志牌，可在工作许可后、终结前由工作人员在值班人员的监护下执行装拆。 | 标志牌、装拆 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。（单选题） | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 领导 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分6.5.8 工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复 | 安全技术措施 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中施工人员在无人监护下工作，工作负责人(监护人)的安全责任包括监护工作班人员（ ）。（多选题） | 执行现场安全措施 | 执行技术措施 | 正确使用劳动防护用品和工器具 | 在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.3.1.3 工作负责人（监护人）： e) 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中发生因与110kV带电设备安全距离不足导致触电，各电压等级设备不停电时的安全距离正确的是( )。（单选题） | 500kV，4.00m | 110kV，1.50m | 35kV，0.80m | 10kV，0.30m | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分表 1 ：人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离 | 安全距离 | 站用电源类-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中在若原工作票需增加工作任务，且无需变更安全措施时，应由工作负责人征得工作票签发人和（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。（单选题） | 值班调控人员 | 专责监护人 | 工作许可人 | 运维负责人 | [5 empty] | C | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.1 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
10 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 事件经过：某局某检修班在某220kV变电站完成10千伏Ⅰ段母线及相关断路器柜清扫工作后，在办理工作票终结前、未拆除接地线的情况下，检修人员未经许可处理10kV分段0102小车刀闸柜卡涩缺陷时，误合0102刀闸，造成10kVⅡ母带地线合刀闸事件，短路弧光致使人员电弧灼伤事件。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 本案例中全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经（ ）许可，不得进入工作现场。（单选题） | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.10.4 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中发生人身触电时（ ），但事后应及时报告设备有关单位。（单选题） | 继续维持设备运行 | 可不经许可，立即断开有关设备的电源 | 经设备管理单位领导同意 | 视系统运行情况安排停电 | [5 empty] | B | 安规第1部分：发电厂和变电站部分9.5.1.4 发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 设备操作 | 站用电源类-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 工作许可人办理厂站工作票的作业终结前，应会同工作负责人赴作业现场，核实（ ），方可办理作业终结手续。（多选题） | 作业完成情况，有无存在问题 | 作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态 | 作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕等 | 作业指导书填写情况 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.10.3 工作许可人办理厂站工作票的终结前，应会同工作负责人，核实作业完成情况、有无存在问题、作业现场安全技术措施已恢复至工作许可人许可时状态或工作许可人指定的状态、作业人员已全部撤离，材料工具已清理完毕等，方可办理厂站工作票的终结手续。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 调度下达命令和现场电气操作，严禁（ ）；现场操作严禁误入带电间隔。（多选题） | 带负荷拉（合）隔离开关 | 带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关） | 带电合（挂）接地刀闸（接地线） | 误分（合）断路器 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站部分9.5.1.2 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。 | 设备操作 | 站用电源类-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 站用电源类 | 案例中在完成工作票中工作任务后增加缺陷处理工作任务，增加工作任务若需变更安全措施，应（ ）。（单选题） | 重新办理工作票 | 征得工作票签发人同意即可 | 征得工作票许可人同意即可 | 工作负责人自行把控即可 | [5 empty] | A | 安规第1部分：发电厂和变电站部分5.9.1 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 安全组织措施 | 站用电源类-通用 | 否
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中