## 参考文件
附件
安规考试题库修编参考文件
一 | 公司相关制度与标准
1 | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）
2 | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）
3 | 《电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》Q/CSG1205056.1-2022
4 | 《电力安全工作规程第3部分：配电部分》Q/CSG1205056.3-2022
5 | 《电气操作导则》
6 | 《电气工作票管理细则》
7 | 《工作票实施规范》（发电厂和变电站部分）
8 | 《工作票实施规范》（配电部分）
9 | 《工作票实施规范》（调度检修申请单部分）
10 | 《中国南方电网电力调度管理规程配网分册（试行）》Q/CSG2063020-2020
11 | 《中国南方电网配网调度运行操作管理规程（试行）》（南方电网总调〔2021〕32号）

## 单选题
安规考试题库（单选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 考试类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，低［电］压是指：（ ）及以下的交流电压等级 | 0.4kV | 1kV | 10kV | 35kV | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 3.1 | 电压等级 | 配网调控-通用 | 否
2 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高［电］压是指：（ ）以上的交流电压等级。 | 0.4kV | 1kV | 10kV | 110kV | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 3.2 | 电压等级 | 配网调控-通用 | 否
3 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 电力设施是应用到电力系统中的发电、变电、输电、配电和供电有关（）的总称。 | 设备 | 器械 | 器材 | 材料 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.3 | 电力设施 | 配网调控-通用 | 否
4 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，厂站设备是指发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站内的设备以及（ ）配电设备。 | 高压 | 低压 | 中压 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.6 | 厂站设备 | 配网调控-通用 | 否
5 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，运行设备是指实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和（ ）状态下的设备或设施。 | 停电 | 停运 | 供电 | 缺陷处理 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.7 | 运行设备 | 配网调控-通用 | 否
6 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，一个电气连接部分是指在（ ）中，可用隔离开关与其他电气装置分开的部分。 | 直流系统 | 交流系统 | 间隔 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.8 | 电气连接部分 | 配网调控-通用 | 否
7 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 低压设备即交流电气设备中电压等级在 （）及以下的设备及设施。 | 1kV | 10kV | 0.4kV | 35kV | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.9 | 低压设备 | 配网调控-通用 | 否
8 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）是指1kV以上的电力线路。 | 高压线路 | 配电线路 | 低压线路 | 低压配电线路 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.12 | 电力线路 | 配网调控-通用 | 否
9 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）是指能关合、承载、开断运行回路正常电流，也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流（包括短路电流）的开关设备。 | 接地开关 | 隔离开关 | 断路器 | 直流开关 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.16 | 过载电流、开关设备 | 配网调控-通用 | 否
10 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）是指在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（包括短路）下的电流的开关设备。 | 接地开关 | 隔离开关 | 断路器 | 直流开关 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.17 | 绝缘距离、断开标志、开关设备 | 配网调控-通用 | 否
11 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）是电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 操作票 | 工作票 | 抢修单 | 作业指导书 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.21 | 生产作业、书面形式控制依据 | 配网调控-通用 | 否
12 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（）是为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 操作票 | 工作票 | 抢修单 | 作业指导书 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.22 | 运行状态、书面形式控制依据 | 配网调控-通用 | 否
13 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，双签发是指外单位人员办理工作票时，工作票经外单位签发后，由（ ）审核并签发（即会签）的过程。 | 设备运维单位 | 调度管理部门 | 安全监管部 | 建设管理部门 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.23 | 双签发 | 配网调控-通用 | 否
14 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 外单位是指与设备所属单位无直接()关系，从事非生产运行维护职责范围内工作的设备、设施维护工作或基建施工的单位。 | 业务往来 | 人事管理 | 经济合作 | 行政隶属 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.27 | 外单位 | 配网调控-通用 | 否
15 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的（ ），作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 工作票 | 操作票 | 带电作业票 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.5.4 | 灾后抢修 | 配网调控-通用 | 否
16 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作应选用（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 综合令操作票 | 带电作业工作票 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.2 | 高压配电设备停电、高压配电线路停电 | 配网调控-通用 | 否
17 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在高压电力电缆通道内不需要停电的工作应选用（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 电气操作票 | 紧急抢修工作票 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 5.3.3.3 | 高压、不需停电 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（单选题） 序号: 18; 安规考试题库（单选题） 题型: 单选题; 安规考试题库（单选题） 难易度: 适中; 安规考试题库（单选题） 考试类别: 配网调控; 安规考试题库（单选题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到用户停、送电联系人的（ ），经批准后方可停电。; 安规考试题库（单选题） A: 口头通知; 安规考试题库（单选题） B: 书面申请; 安规考试题库（单选题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.10 | 用户侧、配合停电、批准 | 配网调控-通用 | 否
19 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压配电网带电作业应选用（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.4 | 高压配电网、带电 | 配网调控-通用 | 否
20 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，调度员操作命令下达分为（）和专业信息系统发令两种方式。 | 电话发令 | 派人送达 | 书面通知 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.1.3 | 操作命令 | 配网调控-通用 | 否
21 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 调度检修申请单：指为保障调度管辖设备检修工作现场作业安全和电网系统安全而设计的（），由设备运行维护单位向设备管辖调度机构申请，明确设备检修工作要求的安全措施，并由调度机构组织审批、签发、许可和终结。包括调度第一种检修申请单和调度第二种检修申请单。 | 工作票 | 操作票 | 抢修单 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）3 | 检修申请单 | 配网调控-通用 | 否
22 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 调度许可人：指调度机构的当值（），在值班负责人（调度长）的指挥下完成各项安全措施（包括检修工作要求的安全措施以及配合检修工作所需的系统侧安全措施），负责办理调度检修申请许可、变更、延期和终结手续的人员。 | 监控人 | 值班员 | 监视员 | [6 empty] | B | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）3 | 调度许可人 | 配网调控-通用 | 否
23 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 调度检修申请单必须使用规范的设备（），概括说明需开展的工作内容及工期，明确工作要求的相应调度机构调度管辖设备的安全措施（含一、二次设备等）。申请的工作内容应与实际相符合，除启动、试验及融冰等工作外，申请批准后不得变更工作要求的安全措施（调度管辖设备），若需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）应重新履行申请手续。启动、试验及融冰工作在落实人员责任及安全措施情况下，经相应调度机构许可同意后可按照相关方案要求改变调度管辖设备的状态。 | 调度命名及编号 | 中文名称 | 双重编号 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.1.1 | 设备命名、设备编号 | 配网调控-通用 | 否
24 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 申请负责人和申请签发人每年应进行资格考试，考试合格后以发文形式公布。（）可以不参加资格考试，但应以调度员资格发文形式公布，并送达相关单位。厂站值班员、一级间接许可人、二级间接许可人应取得相应调度机构的调度受令资格。 | 调度许可人 | 调度值班负责人 | 值班员 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.1.3 | 调度许可人、调度员资格 | 配网调控-通用 | 否
25 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 调度机构对本级调度机构调度管辖设备的（）负责，若检修申请单工作要求涉及多个调度机构调度管辖设备的，申请负责人应在申请备注中说明并进行相应关联。 | 安全措施 | 工作措施 | 技术措施 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.2.4 | 安全措施 | 配网调控-通用 | 否
26 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 需要改变或限制一次设备状态的保护、安自、通信或自动化设备的检修工作和结合一次设备停电进行的二次设备检修工作，应与一次设备检修工作一起填报“（）”。例如，需一次设备停电的光缆、阻波器、保护等设备的检修工作，以及结合一次设备停电进行的保护检修工作，均应与一次设备的其他工作统一填报“调度第一种检修申请单”。 | 调度停电检修申请单 | 调度第二种检修申请单 | 调度第一种检修申请单 | [6 empty] | C | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.2.6 | 一次设备检修 | 配网调控-通用 | 否
27 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 如果检修工作需要执行多项安全措施，涉及到通信、保护、安自、自动化等多种设备改变状态，则按照如下优先级（）的顺序选择检修设备类型：通信设备检修、安自设备检修、保护设备检修、自动化设备检修。 | 由高到低 | 由低到高 | 高低 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.2.8 | 多项安全措施 | 配网调控-通用 | 否
28 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 原则上一张申请单只能对应调度管辖设备的一次停、复电。对于（）工作，允许一张检修申请单包括设备状态多次改变，但须详细说明调度管辖设备状态及安全措施的改变过程，并提出对电网的要求和影响。 | 启动 | 启动、试验及融冰等 | 试验 | [6 empty] | B | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.2.13 | 设备状态多次改变 | 配网调控-通用 | 否
29 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 检修申请单签发批准后应由相应的（）进行接收。 | 值班调度员 | 值班负责人 | 调度许可人 | [6 empty] | B | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.4.1 | 值班负责人 | 配网调控-通用 | 否
30 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | （）前，调度许可对象应联系值班调度员申请操作，核对检修申请单编号及工作要求的安全措施（调度管辖设备）。设备操作结束后，值班调度员应与调度许可对象核实相应一、二次设备的状态满足工作要求，再许可检修申请单开工 | 检修工作开工 | 验电 | 装设接地线 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.5.2 | 检修工作开工 | 配网调控-通用 | 否
31 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 对于启动、试验及融冰等工作涉及调度管辖设备状态多次改变的，设备的每次状态改变须经过（）同意。 | 值班调度员 | 值班负责人 | 工作许可人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.5.3 | 值班调度员 | 配网调控-通用 | 否
32 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 一级间接许可人、二级间接许可人应完整、准确地向许可对象转达（）的命令，并根据现场工作情况向调度许可人办理检修申请单变更、延期、终结、作废流程。 | 调度许可人 | 调度监护人 | 工作负责人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.5.5 | 调度许可人、转达命令 | 配网调控-通用 | 否
33 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 已开工的设备检修工作，若因故不能按期完工，应根据相应调度机构的要求向调度机构提出延期申请并说明原因，由值班调度员办理检修申请单延期手续。关键设备延期后工作结束时间超过批准复电当日24时的，还应组织（）办理检修申请单延期手续。 | 专业签发人 | 申请负责人 | 申请签发人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.6.2 | 专业签发人、检修申请单延期 | 配网调控-通用 | 否
34 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 若已签发的检修申请单,在停电前因为天气、设备、用户等原因不具备检修条件的，可以由申请负责人或调度许可对象向专业签发人或（）提出作废申请并说明原因，并办理检修申请单作废流程。 | 值班调度员 | 值班负责人 | 工作会签人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.8.1 | 检修申请单作废、值班调度员 | 配网调控-通用 | 否
35 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 因电网特殊情况，值班调度员有权（）已批准的检修申请，或指令已开工检修提前终止，将检修设备恢复备用或投入运行，并将相关信息通报检修申请单组织签发专业签发人。 | 取消、推迟 | 终结 | 作废 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.5.4 | 检修申请取消、检修申请推迟 | 配网调控-通用 | 否
36 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 线路工作直接许可：指调度许可人确认本级调度应负责的（）已布置完成，直接通知工作负责人许可线路工作票开工的模式。 | 操作任务 | 工作要求 | 安全措施 | [6 empty] | C | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）3 | 安全措施、工作许可 | 配网调控-通用 | 否
37 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 调度检修申请单作为工作票许可人（）的依据，必须同时分别保存在调度许可人、一级间接许可人（如有）、二级间接许可人（如有）、工作负责人处。 | 许可工作 | 停电操作 | 工作开工 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.1.1 | 许可工作 | 配网调控-通用 | 否
38 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 申请工作开始时间：填写申请（）开始时间，不包括工作要求的安全措施（调度管辖设备）实施的时间。 | 调度许可检修工作 | 调度许可操作 | 调度下令操作 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.14 | 申请工作开始时间 | 配网调控-通用 | 否
39 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 申请工作结束时间：填写检修申请设备（）结束并具备复电条件的计划时间，对发电机组，检修工作时间包括带负荷试验时间，即申请工作结束时间为机组完全交付调度安排时刻。 | 所有检修工作 | 一次设备检修工作 | 复电操作 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.15 | 申请工作结束时间 | 配网调控-通用 | 否
40 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 申请停电开始时间：根据工作要求的安全措施的实施时间，填写申请值班调度员（）开始的时间，应尽量避免调度交接班的时间。调度第二种检修申请单中为申请执行二次安全措施时间。 | 许可开工 | 发布操作预令 | 下令操作 | [6 empty] | C | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.17 | 申请停电开始时间 | 配网调控-通用 | 否
41 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 申请复电结束时间：填写申请工作结束后，工作要求的安全措施解除，设备（）的计划时间，应尽量避免调度交接班的时间。调度第二种检修申请单中为申请恢复二次安全措施时间。 | 完成检修工作 | 完成复电操作 | 批复工作结束 | [6 empty] | B | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.18 | 申请复电结束时间 | 配网调控-通用 | 否
42 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 申请接收：调度值班负责人负责接收签发批准后的检修申请单，填写（）。 | 姓名和时间 | 工作时间 | 姓名 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.4.1 | 申请接收 | 配网调控-通用 | 否
43 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 许可时间：填写（）的安全措施已布置完成，许可检修工作开始的时间。 | 调度负责 | 工作负责人负责 | 许可人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.4.5 | 许可时间 | 配网调控-通用 | 否
44 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 调度员（调度许可人）：按照“谁调度，谁许可”的原则填写许可检修工作开工的（）的姓名。调度许可人在许可工作时，应向调度许可对象通知检修申请单所列的工作要求的安全措施（调度管辖设备）已布置完成，满足工作要求，并在检修申请单中记录。 | 值班调度员 | 工作负责人 | 值班负责人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.4.6 | 许可开工、值班调度员 | 配网调控-通用 | 否
45 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 申请延期：填写延期后工作结束时间、延期原因、延期办理的时间、办理延期手续的值班员（或者工作负责人、一级间接许可人、二级间接许可人）及调度许可人姓名、组织（）姓名。 | 专业签发人 | 工作负责人 | 值班负责人 | [6 empty] | A | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.4.12 | 申请延期 | 配网调控-通用 | 否
46 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，需要紧急处置的高压配电网故障停运设备设施抢修工作应选用（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.5 | 紧急处置、故障停运 | 配网调控-通用 | 否
47 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作应选用（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.6 | 不需停电 | 配网调控-通用 | 否
48 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，本单位运维人员开展无人机巡视工作可不选用工作票，但应履行规定的（ ）。 | 安全措施 | 管控职责 | 作业审批手续 | 委托条例 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.7 | 无人机巡视 | 配网调控-通用 | 否
49 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 直接与工作负责人联系的许可人也称为（ ）。 | 末级许可人 | 上级许可人 | 下级许可人 | 现场许可人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.1 | 末级许可人 | 配网调控-通用 | 否
50 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关（ ），工作结束后应及时汇报 | 许可手续 | 委托条例 | 审批手续 | 带电作业工作票 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.2 | 带电作业许可 | 配网调控-通用 | 否
51 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由（ ）收执。 | 工作申请人 | 工作许可人 | 分管领导 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.12 | 已许可工作票 | 配网调控-通用 | 否
52 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 工作终结是指工作票的终结和（ ）的终结 | 调度检修申请单 | 书面记录票 | 作业审批手续 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.10 | 工作终结 | 配网调控-通用 | 否
53 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 末级许可人确认所负责许可的同一检修申请单全部工作票（特殊原因工作任务未完成“但不影响送电”的工作，未能按计划复电部分应另行办理检修申请）终结后，可逐级汇报调度办理（ ）。 | 完工手续 | 作业审批手续 | 书面申请 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.10.5 | 工作票终结、完工手续 | 配网调控-通用 | 否
54 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 机器人与高压带电设备或线路距离小于规定的作业安全距离开展的不停电工作选用（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.4 | 机器人、安全距离、不停电工作 | 配网调控-通用 | 否
55 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | （ ）是发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的总称。 | 电站 | 厂站 | 供电站 | 变电设备 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.4 | 厂站 | 配网调控-通用 | 否
56 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | （ ）是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 运行中的电气设备 | 充电中的电气设备 | 热备用中的电气设备 | 运用中的电气设备 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.5 | 运用中的电气设备 | 配网调控-通用 | 否
57 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | （ ）是指实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 | 运用设备 | 备用设备 | 运行设备 | 检修设备 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.6 | 运行设备 | 配网调控-通用 | 否
58 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | （ ）是指在高压交流系统中，可用隔离开关与其他电气装置分开的部分；直流系统中，双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分，或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统（双极公共区域为运行设备）等部分。 | 一个电气连接部分 | 一个电气间隔部分 | 一个电气运行部分 | 一个电气组成部分 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.7 | 电气连接部分 | 配网调控-通用 | 否
59 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,工作票是电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种( )控制依据。 | 技术性规范形式 | 组织性口头形式 | 技术性书面形式 | 组织性书面形式 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.15 | 工作票 | 配网调控-通用 | 否
60 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 人员相互兼任时，应同时具备相应的（ ），并履行相应的安全职责。 | 工作能力 | 人员许可 | 工作许可 | 人员资质 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.1.8 | 相互兼任 | 配网调控-通用 | 否
61 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人、工作许可人及（ ），工作票所列其他人员可相互兼任。 | 工作班人员 | 值班负责人 | 操作人 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.1.8 | 工作负责人、兼任 | 配网调控-通用 | 是
62 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定（ ）时不宜进行带电作业。 | 风力大于3级 | 湿度大于20% | 风力大于5级或湿度大于80% | 温度高于25℃ | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》13.1.2 | 带电作业 | 配网调控-通用 | 否
63 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定（ ）时不应进行带电作业。 | 多云天气 | 良好天气 | 温度高于25℃ | 遇雷电、雪、雹、雨、雾等 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》13.1.2 | 带电作业 | 配网调控-通用 | 否
64 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 电气设备的双重名称指设备的（ ）。 | 名称和位置 | 名称和编号 | 电压等级和编号 | 位置和编号 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.20 | 双重名称 | 配网调控-通用 | 否
65 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与（ ）取得联系前，不应强送电。 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作班人员 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》13.1.7 | 带电作业停电 | 配网调控-通用 | 否
66 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 紧急抢修工作票如需变更工作负责人应（ ）。 | 提交书面申请 | 提交口头申请 | 取得工作许可人同意 | 重新办理工作票 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.4 | 紧急抢修票 | 配网调控-通用 | 是
67 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施可保持不变。工作班人员暂时离开工作地点，应采取安全措施，必要时派人看守，复工前应检查各项（ ）完备后，方可开始工作。 | 接地线 | 标示牌 | 安全围拦 | 安全措施 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.7.3 | 工作间断 | 配网调控-通用 | 否
68 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 配电第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由工作负责人向（ ）申请办理延期手续。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 分管领导 | 工作班人员 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.8 | 延期手续 | 配网调控-通用 | 否
69 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 工作票若需变更调度或设备运维单位的安全措施应（ ）。 | 取得工作许可人同意 | 重新办理工作票 | 取得工作签发人同意 | 取得值班负责人同意 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.1 | 变更安全措施 | 配网调控-通用 | 否
70 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 除书面布置记录票、紧急抢修工作票，其他工作票工作班组人员变更时，工作负责人应与（ ）办理变更手续。 | 工作班成员 | 工作票签发人（会签人） | 工作许可人 | 专责监护人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.7 | 班组人员变更 | 配网调控-通用 | 否
71 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 配电第一种工作票应在工作批准期限前（ ）（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。 | 0.5h | 1h | 1.5h | 2h | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.8 | 工作批准期限、延期手续 | 配网调控-通用 | 否
72 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 工作需要延期时，应经（ ）同意并办理工作延期手续。 | 专责监护人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.8 | 工作许可人、延期手续 | 配网调控-通用 | 是
73 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 紧急抢修工作票不应延期，其他工作票只能延期（ ）。 | 三次 | 两次 | 一次 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.8 | 工作延期 | 配网调控-通用 | 否
74 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 操作临时变更时，（）。 | 因情况复杂，可不用填写操作票继续操作 | 为保证操作效率，可在原操作票修改后继续操作 | 应按实际情况重新填写操作票方可继续进行倒闸操作 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.5.7 | 操作变更 | 配网调控-通用 | 是
75 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 调度许可人办理调度检修申请单的作业终结前，应与调度许可对象核实作业现场自行装设的接地线已全部拆除、（ ）、设备恢复到调度管辖安全措施实施后的初始状态，所有现场工作票已办理工作票的终结。 | 临时标识牌已拆除 | 临时遮拦已拆除 | 工具已清理 | 人员已全部撤离 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.10.6 | 检修申请单终结 | 配网调控-通用 | 否
76 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 一条线路上同时停送电的工作可共用一张（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.9 | 同时停送电 | 配网调控-通用 | 否
77 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 实行单人操作的设备、项目和运维人员、调控人员应经地市级生产技术管理部门或（ ）批准。 | 市场部 | 设备部 | 人力资源部 | 调度控制中心 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.2.1.2 | 单人操作 | 配网调控-通用 | 是
78 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 操作票由（ ）填写。 | 操作人 | 监护人 | 值班负责人 | 以上三者均可 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 操作票填写 | 配网调控-通用 | 否
79 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 同一电压等级、不同高压配电设备或线路上的同类型的不停电工作可共用一张（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.10 | 不停电工作 | 配网调控-通用 | 是
80 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 操作中发生疑问时，应（ ），并及时汇报，经查明问题并确认后，方可继续操作，不应擅自更改操作票。 | 立即停止操作 | 解除闭锁装置后继续操作 | 无须查明问题即继续操作 | 更改操作票后继续操作 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.5.5 | 操作疑问 | 配网调控-通用 | 是
81 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 同一线路或高压配电设备可有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务，但应由同一（ ）统筹协调。 | 调度员 | 值班负责人 | 监护人 | 操作人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.5.8 | 多组人员、同时进行、没有逻辑关系 | 配网调控-通用 | 是
82 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 按新（改）建设备投产方案进行操作时，若操作中出现问题，应由（ ）重新核准后，方可继续操作。 | 方案编制人 | 方案审批人 | 当值调度员 | 值班负责人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.5.9 | 投产方案 | 配网调控-通用 | 是
83 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 送电操作应按照（ ）的顺序依次操作。 | 断路器→负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关→断路器 | 电源（母线）侧隔离开关→负荷侧隔离开关→断路器 | 以上三种方式均可 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.5.1.1 | 送电操作 | 配网调控-通用 | 是
84 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 发生人身触电事故时，可以（ ）。 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无须报告设备有关单位 | 经许可后，再断开有关设备的电源，事后应及时报告设备有关单位 | 经许可后，再断开有关设备的电源，事后无须报告设备有关单位 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.5.1.3 | 人身触电 | 配网调控-通用 | 是
85 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业可共用一张（ ）。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.11 | 多项带电作业 | 配网调控-通用 | 是
86 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，加强（ ）监管，健全应急管理体系，深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。 | 送电 | 停电 | 安全 | 跳闸 | [5 empty] | C | 《南方电网公司安全生产令》 第十条 | 应急管理、安全监管 | 配网调控-通用 | 是
87 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《南方电网公司安全生产令》，加强（ ）和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃调度纪律。 | 操作 | 系统运行 | 下令 | 复诵 | [5 empty] | B | 《南方电网公司安全生产令》 第六条 | 系统运行管理 | 配网调控-通用 | 是
88 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，树立（）的安全理念，坚持系统观念，持之以恒推进本质安全型企业建设。 | 按时操作 | 保护自己 | 一切事故都可以预防 | 稳妥起见 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》 第三条 | 预防事故 | 配网调控-通用 | 是
89 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁设备（ ）、超能力运行。 | 超限额 | 分列 | 正常 | 并列 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》 第五条 | 严禁设备超限额 | 配网调控-通用 | 是
90 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁未经（）培训并考试合格的人员上岗作业。 | 沟通能力 | 安全教育 | 党建理论 | 心理知识 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》 第六条 | 上岗作业 | 配网调控-通用 | 是
91 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁安排（）裕度不足的电网运行方式。 | 负载 | 安全 | 产能 | 负荷 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》 第四条 | 裕度不足 | 配网调控-通用 | 否
92 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》， 各级安全监管部门对公司安全生产责任体系、保障体系、监督体系的运转履行综合（）职责。 | 绩效 | 监督 | 人事 | 任免 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第五条 | 监督职责 | 配网调控-通用 | 是
93 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，安全生产工作必须坚持党的领导，贯彻（）的方针。 | 设备优先 | 以人为本 | 操作优先 | 安全第一、预防为主、综合治理 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二条 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 配网调控-通用 | 否
94 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当持续强化和落实安全生产主体责任，明确各级业务管理部门的安全职责，建立健全覆盖全面、权责明晰的全员安全生产（）体系并层层抓好落实。 | 责任 | 奖励 | 处罚 | 教导 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第四条 | 责任体系 | 配网调控-通用 | 是
95 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，应断开停电设备（ ）断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源。 | 上级电源侧 | 负荷侧 | 各可能来电侧 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》6.2.4 | 停电设备、来电侧 | 配网调控-通用 | 是
96 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当制定各级各类人员安全生产职责清单及到位衡量标准，做到可操作、可衡量、可考核，实现人人有责、层层负责，确保责任链条无缝衔接，形成明责知责尽责担责的全员（）机制。 | 公开 | 公正 | 履责 | 公平 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第六条 | 履责机制 | 配网调控-通用 | 否
97 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，各单位应当明确董事长或（）是本单位安全生产第一责任人。 | 作业人员 | 党委书记 | 值班负责人 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第七条 | 安全生产第一责任人 | 配网调控-通用 | 否
98 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当健全完善对安全生产责任制落实情况的（）机制，通过巡查检查督查和事故事件调查等问题查找机制，查找各级人员失职失责情况。 | 奖励 | 处分 | 监督考核 | 分享 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第八条 | 安全生产责任制落实 | 配网调控-通用 | 否
99 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，对安全生产履职尽责不到位，发生生产安全责任事故事件以及（）事故事件的单位和个人，按照安全工作奖惩管理办法、安全生产职责清单和到位衡量标准进行问责，做到尽职照单免责、失职严肃问责。 | 准时报 | 准确报 | 完整报 | 瞒报、谎报 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第九条 | 尽职照单免责、失职严肃问责 | 配网调控-通用 | 否
100 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当根据公司建设（）企业的要求，结合实际制定年度安全生产目标和保障目标实现的重点任务计划及资源保障措施，并监督、总结、考核完成情况。 | 本质安全型 | 优秀 | 优良 | 优质 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十条 | 本质安全型企业 | 配网调控-通用 | 否
101 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，第十一条 各单位应当成立（ ），由安全生产第一责任人担任主任，建立健全安全生产常设组织机构，保障各级管理人员和基层班站所一线技能人员人岗适配、足额到位。 | 监控中心 | 安全生产委员会 | 生产中心 | 监管中心 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十一条 | 安全生产常设组织机构 | 配网调控-通用 | 否
102 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当明确各类安全生产会议的周期、组织、内容、督办等要求，每年召开安全生产工作会，每（）至少召开一次安全生产委员会会议，传达学习上级关于安全生产指示精神和决策部署，研究各项安全生产工作，协调解决存在问题。 | 季度 | 半月 | 周 | 日 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十二条 | 安全生产委员会会议 | 配网调控-通用 | 否
103 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当建立健全安全生产管理制度、技术标准，组织细化落实到规程规定、典型设计和作业标准中，做好制度标准宣贯、执行、监督，开展制度标准实施后（）。 | 奖励 | 鼓励 | 评价 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十三条 | 制度标准评价 | 配网调控-通用 | 否
104 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，公司应当按照“基于风险、系统化、规范化、持续改进”的思想方法，建立并推行安全生产（）体系。 | 风险管理 | 评比 | 规范 | 汇报 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十五条 | 风险管理体系 | 配网调控-通用 | 否
105 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当做到隐患治理责任、措施、资金、期限和应急预案的（），实现隐患排查治理的分级闭环管理。 | “一落实” | “二落实” | “三落实” | “五落实” | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十六条 | 分级闭环 | 配网调控-通用 | 否
106 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当建立统一、规范、高效的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚持（）。 | 未雨绸缪 | 治标在先 | 标本兼治、综合治理 | 治本在先 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十七条 | 标本兼治、综合治理 | 配网调控-通用 | 否
107 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，公司应当从规划源头强化本质安全型电网建设，构建以（）为主体的新型电力系统。 | 传统能源 | 变电站 | 新能源 | 发电厂 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十八条 | 新型电力系统 | 配网调控-通用 | 否
108 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，第三十一条各单位应当按照国家、行业有关（）和持证上岗要求，持续健全完善各级安全生产人员培训、评价、持证、上岗管理机制，确保人岗适配和能力胜任。 | 安全教育和培训 | 认证 | 评价标准 | 具有相应学历 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十一条 | 人岗适配、教育培训 | 配网调控-通用 | 否
109 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当合理规划网架结构和电源布局，建设规模合理、分层分区、安全稳定的主网，建设结构合理、安全可靠的城镇配电网和现代农村电网，持续提升电网运行的（ ）性、灵活性和适应性。 | 高端 | 安全 | 优秀 | 规律 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十八条 | 运行安全 | 配网调控-通用 | 否
110 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，公司应当构建电力系统安全稳定综合防御体系，实施源网荷储协同优化调度，强化安全稳定（ ），强化并网发电企业和大用户的安全管理。 | 教育 | 三道防线 | 培训 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第十九条 | 三道防线 | 配网调控-通用 | 否
111 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，公司建立并持续完善资产全生命周期管理体系，强化源头治理，严把设备选型、物资采购、工程质量和检修运维关，落实新建、改建、扩建工程（ ）移交。 | 零预警 | 零危险 | 零损耗 | 零缺陷 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十条 | 工程移交 | 配网调控-通用 | 否
112 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，公司根据生产运行情况、同行业经验和事故事件情况，制定（ ）技术措施计划，并纳入资产全生命周期管理实施。 | 反腐败 | 反操作 | 反破坏 | 反事故 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十一条 | 资产全生命周期管理 | 配网调控-通用 | 否
113 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当建立健全横向覆盖各部门、纵向穿透至现场的（ ）立体管控体系。 | 人身风险 | 计划风险 | 临时风险 | 廉洁风险 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十二条 | 人身风险管控 | 配网调控-通用 | 否
114 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，严禁（）、超强度、超范围以及在安全生产条件不具备、风险管控措施未落实等情况下组织安全生产工作。 | 增加人员 | 超能力 | 延长工期 | 增加预算 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十二条 | 超能力生产 | 配网调控-通用 | 否
115 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当对作业场所的标识及划线、空气质量、照明与能见度、建（构）筑物、消防报警、防护救生设备设施、安全监控等进行风险（ ）、控制和改善。 | 减少 | 上报 | 评估 | 测量 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十五条 | 风险评估 | 配网调控-通用 | 否
116 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当建立特种设备、用电设备、测试设备、机动车辆、安全工器具以及个人防护用品的（）清册，并做好准入、购置、验收、试验、保管、使用、报废等全生命周期管理。 | 检查记录 | 消费记录 | 核对记录 | 台账 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十四条 | 台账册、全生命周期管理 | 配网调控-通用 | 是
117 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当将（）融入安全生产日常管理，持续开展设备设施运行维护。 | 涉水安全 | 涉燃气安全 | 涉电公共安全 | 个人安全 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十六条 | 涉电公共安全、安全生产日常管理 | 配网调控-通用 | 是
118 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位在电力建设、生产运行、修理技改和其他生产经营项目外委发包过程中，应当全面识别（）带来的安全风险。 | 承包商、供应商 | 个人 | 集体 | 人员 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第二十八条 | 承包商安全风险、供应商安全风险 | 配网调控-通用 | 否
119 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当积极培育先进的安全文化，将（）的安全理念融入管理。 | 综合治理 | 一切事故都可以预防 | 安全为次 | 工作第一 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十三条 | 一切事故都可以预防 | 配网调控-通用 | 是
120 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当按照（）的原则，引导广大干部员工发挥主观能动性，使想安全、要安全、会安全、能安全、刚性执行、分享互助成为所有员工的行为习惯，推动强制型安全行为向自觉型安全行为转变。 | 严惩不贷 | “三不一鼓励” | 只惩不奖 | 不惩不奖 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十三条 | 自觉型安全行为 | 配网调控-通用 | 是
121 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当推动党建与安全生产的深度融合，做到安全生产工作与党建工作（）。 | 互不干扰 | 同部署、同推进 | 先后开展 | 依次进行 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十四条 | 安全生产、党建工作 | 配网调控-通用 | 否
122 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当对安全生产责任体系、保障体系、监督体系和（）机制的建设运转情况进行综合监督。 | 建议 | 整改 | 检查 | 双重预防 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十五条 | 双重预防机制 | 配网调控-通用 | 否
123 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各级安全监管部门依法依规开展安全生产综合监督工作，对检查中发现的违法违规行为当场予以纠正或（）。 | 限期改正 | 刑事处罚 | 调离岗位 | 解除劳动合同 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十六条 | 安全生产监督工作 | 配网调控-通用 | 否
124 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当规范有序开展（）审核和安全生产巡查检查督查工作。 | 生产管理部门 | 廉洁风险 | 安风体系 | 工作效率 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十七条 | 安风体系 | 配网调控-通用 | 否
125 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，公司坚持（）原则，按照国家有关安全生产法律法规标准，建立事故事件调查分析处理机制。 | 一放过 | 四不放过 | 二放过 | 三放过 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十八条 | 四不放过 | 配网调控-通用 | 否
126 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，各单位应当持续提升安全生产监督队伍履职能力，鼓励各级安监人员取得（）资质。 | 注册安全工程师 | 注册电气工程师 | 注册一级建造师 | 注册会记师 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》 第三十九条 | 注册安全工程师资质 | 配网调控-通用 | 是
127 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，按照（）要求，问责工作应坚持实事求是，做到尽职照单免责、失职严肃问责，突出关口前移、抓早抓小、防微杜渐。 | 客观 | 依法 | 一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责 | 依规 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十二条 | 问责工作 | 配网调控-通用 | 否
128 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，对责任人问责不包括以下哪种方式（）。 | 警告 | 记过 | 撤职 | 刑事处罚 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十三条 | 问责方式 | 配网调控-通用 | 是
129 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，对责任单位问责不包括以下哪种方式（）。 | 会议检讨 | 解除劳动合同 | 中断安全记录 | 调整安风钻级星级 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十三条 | 对单位问责 | 配网调控-通用 | 是
130 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，应进行问责的情形不包括以下哪种（）。 | 发生有责任事故事件的 | 重大风险管控和隐患排查整治不力的 | 安全生产巡查检查督查发现问题需进行问责的 | 在安全管理工作中履职尽责到位的 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十五条 | 问责情形 | 配网调控-通用 | 是
131 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，在一年时间内发生公司或分子公司通报过的重复性原因事故事件或发生性质恶劣事故事件的，（ ）。 | 降级问责 | 不问责 | 进行奖励 | 提级问责 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十六条 | 提级问责 | 配网调控-通用 | 是
132 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，同一事故事件适用于多项条款时，应按（）条款问责。 | 最严 | 最轻 | 最短 | 最长 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十六条 | 问责、多项条款 | 配网调控-通用 | 是
133 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，发生以下（）情况的，对主要决策人、策划者，按事故事件主要责任者追究责任，情况恶劣的，提级问责。 | 主动发现安全生产管理失职失责和现场作业违章问题，并组织整改的 | 隐瞒重要情节或证据、指使他人作伪证、干扰阻挠或躲避事故事件调查的 | 在安全管理工作中履职尽责到位的 | 主动反映事故事件真相，积极配合原因分析和问题查找，使调查顺利进行的 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十七条 | 追究责任、提级问责 | 配网调控-通用 | 是
134 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，存在以下（）情形，经事故事件调查组、安全生产巡查组等提出，各级安委会认定的，对相关单位和个人酌情从轻或免于问责。 | 迅速采取有效措施减少人员伤亡和财产损失，积极抢救和安置伤员，及时恢复电网和设备运行，有效防止事故事件扩大的 | 瞒报、谎报、迟报事故事件的 | 违反规定故意对事故事件进行错误定性定级的 | 弄虚作假、伪造证据、蓄意破坏事故事件现场的 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第十八条 | 从轻问责、免于问责 | 配网调控-通用 | 是
135 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，对其他问责决定不服的单位或员工，可在问责决定实施之日起10工作日内，向本级或上级单位安委办提出（ ）。 | 建议 | 意见 | 申诉 | 条件 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第二十条 | 问责申诉 | 配网调控-通用 | 否
136 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，对未实现安全目标的单位、负有事故事件责任的个人，在涉及安全生产类的评先评优等工作中实行（）制。 | 优先 | 一票否决 | 监察 | 管控 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第二十一条 | 安全目标、负有责任、一票否决 | 配网调控-通用 | 否
137 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，对受到问责后表现优秀的干部员工，应按有关规定正常使用，问责期间为改进安全绩效作出成绩的，可（）。 | 从重处分 | 提前解除处分 | 加重处分 | 提级处分 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第二十四条 | 问责、表现优秀 | 配网调控-通用 | 否
138 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，对于违反制度管理要求，情节轻微且未造成严重后果的个人，由责任部门督促当事人对制度进行一个学时的（ ），将学习情况报公司制度管理部门备案。 | 背诵 | 默写 | 抄写 | 专项学习 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》 第二十五条 | 制度学习 | 配网调控-通用 | 否
139 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，下达不正确调度命令、错误执行调度命令、错误执行运行方式属于（）。 | 恶性电气误操作 | 一般电气误操作 | 工作失职误动作 | 人员失职 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 3.4.4.2 | 电气误操作 | 配网调控-通用 | 否
140 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，下列（）属于恶性电气误操作。 | 操作过程中，误（漏）拉合开关、刀闸 | 下达不正确调度命令、错误执行调度命令、错误执行运行方式 | 误（漏）投或停继电保护及安全自动装置（包括压板），误执行继电保护及安全自动装置定值 | 带接地线（接地刀闸）合开关（刀闸） | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 3.4.4.1 | 恶性电气误操作 | 配网调控-通用 | 否
141 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，生产安全事故分为电力人身事故、电力设备事故和（）三类。 | 电力安全事故 | 操作安全事故 | 用户安全事故 | 现场安全事故 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 5.1.1 | 生产安全事故 | 配网调控-通用 | 否
142 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，生产安全事故按后果严重程度从高到低分为（）级。 | 1 | 4 | 9 | 10 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 5.1.1 | 生产安全事故后果 | 配网调控-通用 | 否
143 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，各类事故或国家电力行业安全监管机构规定的电力安全事件发生后，各级单位应即时上报，公司直属机构、分子公司应在（）小时内报送至公司安全监管部。 | 1 | 13 | 23 | 43 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 5.2.5.3 | 安全事件、报送、安全监督部 | 配网调控-通用 | 否
144 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，三级以上生产安全事件发生后，各级单位应在（）小时内逐级上报至公司安全监管部。 | 23 | 8 | 35 | 47 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 5.2.5.3 | 三级生产安全事件、上报、安全监督部 | 配网调控-通用 | 是
145 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，三级以上事件的调查期限为（）日。 | 6 | 15 | 28 | 29 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 5.4.1.3 | 三级事件、调查期限 | 配网调控-通用 | 否
146 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，一般事故的调查期限为（）日。 | 11 | 22 | 30 | 93 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 5.4.1.3 | 一般事故、调查期限 | 配网调控-通用 | 否
147 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，各级单位应当落实（）的机制，采取措施减轻突发事件风险，避免或减少各类突发事件发生，消除或降低突发事件影响。 | 自查自纠 | 快报事实 | 平时预、灾前防、灾中守、灾后抢、事后评 | 统一调度、分级管理 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第三十七条 | 突发事件 | 配网调控-通用 | 否
148 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，应急工作实行（）的原则。 | 综合安排 | 安全为主 | 统一协调 | 预防为主，预防与应急相结合 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第二条 | 应急工作 | 配网调控-通用 | 否
149 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，下列（）不属于公司系统的突发事件。 | 计划停电 | 事故灾难 | 公共卫生事件 | 社会安全事件 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第十条 | 突发事件 | 配网调控-通用 | 否
150 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，各级单位应当建立健全应急工作责任制，（）对本单位的应急工作全面负责。 | 办公室负责人 | 党组织负责人 | 主要负责人 | 综合部负责人 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第四条 | 应急工作负责 | 配网调控-通用 | 否
151 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，各级单位（）是本单位应急管理最高领导机构，应急指挥中心由总指挥、副总指挥及成员组成。 | 安全监察部 | 安全委员会 | 应急指挥中心 | 公司党委 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第六条 | 应急管理领导机构 | 配网调控-通用 | 否
152 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，应急办由主任、副主任和成员组成；应急办主任由（）担任。 | 安全总监（总师）或安监部门主要负责人 | 营销部负责人 | 市场部负责人 | 人资部负责人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第六条 | 应急办 | 配网调控-通用 | 否
153 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，应急预案编制部门和单位应根据实际需要和形势变化，适时修订应急预案，原则上每（）年必须修编一次。 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第十五条 | 应急预案修编 | 配网调控-通用 | 否
154 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，各级单位应有计划地开展应急演练，演练应根据工作实际采取不同方式和形式，突出针对性和（），以检验应急预案。 | 目的性 | 突发性 | 全面性 | 实战性 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第三十条 | 应急预案检验 | 配网调控-通用 | 否
155 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，应急特勤队伍承担先期处置、技术支撑、后勤保障及人身救援任务，一般由本单位（ ）组成 | 相关专业技术人员 | 实习人员 | 外委人员 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第十六条 | 应急特勤队伍 | 配网调控-通用 | 否
156 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，下列不属于公司系统应急预警等级的有（）。 | 白色预警 | 红色预警 | 橙色预警 | 黄色预警 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第四十一条 | 应急预警等级 | 配网调控-通用 | 否
157 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，突发事件发生后，事发现场应当立即根据（ ）开展先期处置工作，控制事态发展，降低事件影响。 | 应急预案 | 处置方案 | 管理要求 | 工作要求 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第四十四条 | 应急处置 | 配网调控-通用 | 否
158 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，各级单位应当与当地政府建立电网安全和电力供应政企联动机制，共同管控电网风险，按国家有关规定共同做好（ ）防范应对工作。 | 公共卫生事件 | 大面积停电事件 | 社会安全事件 | 事故灾难 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》 第三十四条 | 大面积停电 | 配网调控-通用 | 是
159 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司保供电管理规定》，建立保供电应急值班值守机制，严格值班值守纪律，特级、一级保供电实施阶段各单位应当严格执行（ ）小时值班制度。 | 24 | 11 | 5 | 3 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司保供电管理规定》 第十五条 | 值班制度 | 配网调控-通用 | 是
160 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，运用中的光伏方阵均应视为（ ）。 | 绝缘体 | 带电体 | 半绝缘体 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》8.3 | 光伏方阵 | 配网调控-通用 | 是
161 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，具备条件的设备可进行（ ），即应用可编程计算机进行的自动化操作。 | 程序操作 | 远程操作 | 就地操作 | 人工操作 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.1.2 | 程序化操作 | 配网调控-通用 | 是
162 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，设备操作可分为监护操作和（ ）两类。 | 单人操作 | 两人操作 | 多人操作 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.2.1 | 设备操作 | 配网调控-通用 | 否
163 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，停电操作应按照（ ）的顺序依次进行。 | 断路器→负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关→断路器 | 电源（母线）侧隔离开关→负荷侧隔离开关→断路器 | 以上三种方式均可 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.5.1.1 | 停电操作顺序 | 配网调控-通用 | 是
164 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的应断开（ ）电源。 | 上一级 | 下一级 | 联络点 | 来电侧 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》10.1 | 接地条件 | 配网调控-通用 | 否
165 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，只涉及（ ）受令单位，将一个或一组设备，由一个状态转换为另一个状态，无需其他受令单位配合，连续完成的一个操作任务，适用《调度综合操作命令票》 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.2.3 | 调度综合操作命令票 | 配网调控-通用 | 是
166 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，凡涉及两个及以上受令单位，并按一定逻辑关系需逐项进行的一个操作任务，应选用（ ） | 调度综合操作命令票 | 调度逐项操作命令票 | 调度许可操作书面命令票 | 以上三种方式均可 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.2.2 | 逐项令 | 配网调控-通用 | 否
167 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，操作票由操作人员填用，一份操作票只能填写（ ）操作任务。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.3.1 | 操作票填写 | 配网调控-通用 | 否
168 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 任何人员发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的，应立即制止，经（ ）后方可恢复工作。 | 纠正 | 培训 | 处罚 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.1.2 | 违反安规 | 配网调控-通用 | 否
169 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得法定特种作业人员证书，方可从事相应的特种作业。 | 特种作业人员 | 运行人员 | 用电检查人员 | 计量检测人员 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.2.3.1 | 特种作业 | 配网调控-通用 | 否
170 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的（ ）。 | 放电装置 | 充电装置 | 接地装置 | 减震装置 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.3.3 | 电气设备接地 | 配网调控-通用 | 否
171 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用（ ）；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 金属梯子 | 绝缘梯子 | 竹梯子 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.3.9 | 使用梯子 | 配网调控-通用 | 否
172 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。 | 家用电器 | 电气设备 | 燃气热水器 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.3.15 | 电气设备着火 | 配网调控-通用 | 否
173 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将（ ）直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 电线 | 保险 | 漏电保护 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.4.3 | 用电设备维护 | 配网调控-通用 | 否
174 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，敷设在地面上的施工用电线路应采用（ ），交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 | 绝缘电缆 | 普通电线 | 绝缘导线 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.4.5 | 用电线路 | 配网调控-通用 | 否
175 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，灾后抢修应合理安排工期和资源，确保抢修作业人员的（ ）。 | 工作条件 | 人身安全 | 作业环境 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.5.1 | 灾后抢修 | 配网调控-通用 | 否
176 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，操作票填写应实行（ ）：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图，对照设备名称和编号。 | “一对照” | “二对照” | “三对照” | “四对照” | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.3.3 | 操作票三对照 | 配网调控-通用 | 否
177 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，两个及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，项目具体管理单位或建设单位应（ ）管理。 | 统一协调 | 独立开展 | 分别委托 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.6.2 | 多个承包商、统一管理 | 配网调控-通用 | 否
178 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的（ ）和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 个人资格 | 学历 | 健康状况 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.6.1 | 到场人员资格 | 配网调控-通用 | 否
179 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》， 设备运维单位或项目管理单位在外单位办理（ ）前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。 | 工作票 | 外单位任务许可的 | 操作票 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.2.1 | 办理工作票 | 配网调控-通用 | 否
180 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作许可手续签名前，（ ）应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 工作监护人 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.4.1 | 安全交代、工作许可人 | 配网调控-通用 | 否
181 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业开工前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新（ ）。 | 办理工作票 | 进行勘察 | 办理停电申请 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.2.7 | 办理工作票 | 配网调控-通用 | 否
182 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，配电作业运检一体，工作票签发人可由（ ）兼任，但工作许可人和工作负责人不得相互兼任。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票会签人 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.1.8 | 工作票签发人兼任 | 配网调控-通用 | 否
183 | 单选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，紧急抢修应使用（ ），紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用非紧急抢修工作票。抢修前预计12h内无法完成的，应直接使用相关工作票。 | 工作派工单 | 紧急抢修工作票 | 口头命令 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.13 | 紧急抢修作业 | 配网调控-通用 | 否
184 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的（ ）姓名。工作班分组时，填写工作小组负责人姓名，并注明包括该小组负责人在内的小组总人数；工作负责人兼任一个分组负责人时，应重复填写工作负责人姓名。 | 所有工作人员 | 15名以内工作人员 | 25名以内工作人员 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.4.1.2 | 工作班人员分组 | 配网调控-通用 | 否
185 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由（ ）接收并审核，确认无误后签名。 | 工作票接收人 | 许可人员 | 工作负责人 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.4.3.1 | 工作票接收 | 配网调控-通用 | 否
186 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）收到工作票后应及时审核，确认无误后签名接收。 | 工作票负责人 | 工作票接收人 | 工作票签发人 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.4.3.1 | 工作票接收 | 配网调控-通用 | 否
187 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位的（ ）；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 工作内容 | 安全措施 | 工作班成员 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.5 | 安全措施 | 配网调控-通用 | 否
188 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，一项连续操作任务不应拆分成若干单项任务而进行（ ）。 | 单项操作 | 多项操作 | 并项操作 | 跳项操作 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.3.2 | 连续操作任务 | 配网调控-通用 | 否
189 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，调度命令票所列审核人（监护人）的安全职责不包括（ ） | 审核调度命令票的正确性 | 全程监护操作人正确无误地操作 | 负责处理操作过程中出现的疑问和异常，必要时及时汇报值班负责人 | 按照调度命令票内容正确无误地进行操作 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 调度命令票 | 配网调控-通用 | 否
190 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，任何人不得在起重机的轨道上（）。特殊情况需在轨道上进行作业时，应与起重机的操作人员取得联系，起重机应停止运行。 | 站立或行走 | 工作 | 逗留 | 停留 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》23.1.11 | 起重机轨道作业 | 配网调控-通用 | 否
191 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作许可人许可前应核对（ ）身份与工作票填写工作负责人身份是否相符，核对实际工作人数与工作票填写的工作人数是否一致。 | 工作班成员 | 工作负责人 | 工作签发人 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.3 | 工作负责人 | 配网调控-通用 | 否
192 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在同一电气连接部分，检修和试验工作不应同时进行。许可（ ）工作票前，已许可的检修工作票应办理间断或终结手续，不应再许可工作票。 | 高压试验 | 检修 | 巡视 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》15.2.1 | 高压试验工作票 | 配网调控-通用 | 否
193 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及（ ）的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 作业人员安全 | 电网安全 | 运行设备安全 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.7.1 | 作业人员安全 | 配网调控-通用 | 否
194 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但每次复工前应（ ）正确完好。 | 经调度许可 | 重新验电装设接地线 | 检查安全措施 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.7.2 | 工作间断 | 配网调控-通用 | 否
195 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加（）。 | 带电作业 | 高处作业 | 停电作业 | 高温作业 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》7.1.1.1 | 高处作业 | 配网调控-通用 | 否
196 | 单选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》7.1.5.6 | 移动作业、软梯 | 配网调控-通用 | 否
197 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | （）是指监护人根据操作票内容（或事故处理过程中确定的操作内容）逐项朗诵操作指令，操作人朗声复诵指令并得到监护人认可的过程。 | 唱票 | 复诵 | 念票 | 核票 | [5 empty] | A | 《电气操作导则》 | 唱票 | 配网调控-通用 | 否
198 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | （）是指各种断路器（负荷开关）通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。 | 合上 | 拉开 | 断开 | 拆除 | [5 empty] | C | 《电气操作导则》 | 断开操作 | 配网调控-通用 | 否
199 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | （）是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 | 过电压 | 过励磁 | 过调压 | 过负荷 | [5 empty] | D | 《电气操作导则》 | 过负荷 | 配网调控-通用 | 否
200 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 调度命令不包括() | 综合令 | 单项令 | 逐项令 | 口头令 | [5 empty] | D | 《电气操作导则》 | 调度命令 | 配网调控-通用 | 否

## 多选题
安规考试题库（多选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，紧急抢修工作是指设备设施在（ ）情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 日常运行 | 事故事件 | 自然灾害 | 人为因素 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 3.25 紧急抢修工作 设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 故障停运、紧急缺陷、紧急修理 | 配网调控-通用 | 否
2 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 作业人员有权依据本规程拒绝（）和（），在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 正常工作安排 | 违章指挥 | 违反劳动合同 | 强令冒险作业 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 拒绝违章指挥和强令冒险作业、立即报告 | 配网调控-通用 | 是
3 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 对停电设备的操动机构或部件，应采取以下措施：（） | 可直接在地面操作的高压断路器、高压隔离开关的操动机构宜加锁； | 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位或明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌； | 跌落式熔断器熔管应取下或在明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》6.2.3 | 停电设备、操动机构 | 配网调控-通用 | 否
4 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电力线路包括（ ）。 | 高压输电线路 | 高压配电线路 | 低压配电线路 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.5 | 电力线路 | 配网调控-通用 | 否
5 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | 宣传教育 | 安全生产教育 | 岗位技能培训 | 党建培训 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 4.2.2.1 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 安全生产教育、岗位技能培训、考试合格 | 配网调控-通用 | 是
6 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 申请单的终结：调度员应确认（）：满足时在“是”前打勾，不满足时在“否”前打勾。填写终结时间、办理终结手续的值班员（或者工作负责人、一级间接许可人、二级间接许可人）及调度许可人的姓名。各级许可人分别履行确认手续，并填写检修申请单终结的信息。 | 检修申请单中所有现场工作票已终结 | 临时安全措施已拆除 | 作业人员已全部撤离 | 相关一二次设备具备复电条件 | [5 empty] | ABCD | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.4.13 | 申请单终结 | 配网调控-通用 | 否
7 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 检修类别：按照规定选择（） | 计划检修 | 临时检修 | 紧急抢修 | 设备抢修 | [5 empty] | ABC | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.7 | 检修类别 | 配网调控-通用 | 否
8 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 检修申请单的终结包括（） | 申请单中所对应工作内容已结束 | 调度负责安全措施已解除 | 并将设备恢复到检修申请单执行前状态或签发意见指定的运行方式 | 恢复停电前状态或原运行方式 | [5 empty] | ABC | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.7 | 检修申请单终结 | 配网调控-通用 | 否
9 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 设备检修及配合停电工作结束后，调度许可对象应（）后，值班调度员方可进行操作。 | 与值班调度员核实检修申请单中的所有现场工作票已终结 | 临时安全措施已拆除 | 人员已全部撤离 | 相关一、二次设备具备运行条件 | [5 empty] | ABCD | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.7 | 许可对象 | 配网调控-通用 | 否
10 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 已开工的设备检修工作，若（）的情况下，可以向值班调度员申请临时增加的不可预见工作或配合工作 | 停电范围不变 | 安全措施不变 | 检修工期不变 | 工作班人员不变 | [5 empty] | ABC | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.6.1 | 已开工、增加工作 | 配网调控-通用 | 否
11 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 以下属于临时作业人员的是（）。 | 临时聘请的吊车司机 | 焊接工 | 搬运工 | 厂家技术人员 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，且其在有关人员陪同下，方可进入现场。 注：临时作业人员包括临时聘请的吊车司机、焊接工、搬运工、装卸工、辅助工，以及厂家技术人员等。 | 临时作业人员 | 配网调控-通用 | 否
12 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 无需改变或限制一次设备状态、但需改变保护、安自、通信、自动化等二次设备或回路状态的工作，应填报二次设备检修申请单。适用于主、配网如下具体检修工作：（） | 保护设备检修 | 安自设备检修 | 通信设备检修 | 自动化设备检修 | [5 empty] | ABCD | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.2.7 | 二次检修申请单 | 配网调控-通用 | 否
13 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 检修设备类型分为 “主网一次设备检修”、“配网一次设备检修”、（）， 主要取决于检修工作涉及的设备及工作要求的安全措施。 | 保护设备检修 | 安自设备检修 | 自动化设备检修 | 通信设备检修 | [5 empty] | ABCD | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.2.5 | 设备类型、检修类型 | 配网调控-通用 | 否
14 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 以下工作可直接向值班调度员口头申请，不受申请时间限制，所开展的工作应有相应的记录： | 线路带电作业、重合闸投退 | 继电保护、安自装置等更改定值 | 在停电范围不变、安全措施不变、检修工期不变的情况下，临时增加的不可预见工作或配合工作 | 紧急抢修，在抢修许可时间起12小时内办理紧急抢修申请 | [5 empty] | ABCD | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.1.2 | 口头申请 | 配网调控-通用 | 否
15 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电气设备包括交直流系统中所有的（ ）设备。 | 发电 | 输电 | 变电 | 配电 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.3 | 电气设备 | 配网调控-通用 | 否
16 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，厂站是指发电厂、（ ）以及高压配电设备所在区域的总称。 | 变电站 | 开关站 | 换流站 | 串补站 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.4 | 厂站 | 配网调控-通用 | 否
17 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，运用中的电气设备是指（ ）的电气设备。 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 或一经操作即带有电压 | 带有高压直流 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.6 | 运用中、电气设备 | 配网调控-通用 | 否
18 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电力线路是指在电力系统内用于输配电的（ ）和附件组成的设施。 | 杆塔 | 导线 | 架空地线 | 绝缘材料 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.5 | 电力线路 | 配网调控-通用 | 否
19 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，双重名称是指设备的（ ）。 | 名称 | 编号 | 电压等级 | 位置名称 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.20 | 双重名称 | 配网调控-通用 | 否
20 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，紧急抢修工作是指设备设施在（ ）情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，立即进行的紧急修理等处置工作。 | 日常运行 | 事故事件 | 自然灾害 | 人为因素 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.25 | 紧急抢修 | 配网调控-通用 | 否
21 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，值班负责人是指调度室、运维中心、（ ）等24小时全天值班的当值负责人。 | 监控中心 | 生产指挥中心 | 配电值班 | 电话待班 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.26 | 值班负责人 | 配网调控-通用 | 否
22 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业人员有权依据规程拒绝（ ），在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥 | 强令冒险作业 | 日常巡检 | [6 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.1.3 | 作业人员、拒绝 | 配网调控-通用 | 否
23 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，保证安全的组织措施中工作流程包含：现场勘察及安全技术交底、工作票组织、工作票启用、（ ） 工作变更和延期、 工作终结。 | 工作许可及安全交代 | 工作监护 | 工作间断 | 工作转移 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.1 | 工作流程 | 配网调控-通用 | 否
24 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，调度命令票所列值班负责人的安全职责是（ ）。 | 审批调度命令票 | 负责操作过程管理及审查最终操作结果 | 对操作中出现的重大异常情况及时协调处理 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 调度命令票、值班负责人、安全职责 | 配网调控-通用 | 否
25 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》， 调度命令票所列操作人（发令人）的安全职责是（ ）。 | 填写调度命令票并自审无误； | 按照调度命令票内容正确无误地进行操作； | 随时掌握现场的实际操作情况与调度命令票要求一致； | 在操作过程中出现疑问及异常时，应立即停止操作，确认清楚后再继续操作。 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 调度命令票、操作人、安全职责 | 配网调控-通用 | 否
26 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，以下工作需选用配电第一种工作票： | 需要高压配电设备全部停电或部分停电的工作 | 需要高压配电线路全部停电或部分停电的工作 | 高压配电网带电作业 | [6 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.2 | 配电第一种工作票 | 配网调控-通用 | 否
27 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当（），（），（）。 | 从危险区域内撤出作业人员 | 疏散可能危及的其他人员 | 设置警戒标识 | 加派人手 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 4.5.3 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。 | 抢修过程中、危险区域 | 配网调控-通用 | 是
28 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可可采用( )命令方式。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.2.1 | 工作许可 | 配网调控-通用 | 否
29 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。调度间接许可时（ ）。 | 调度许可人确认并通知一级间接许可人，调度检修申请单所列本级调度应负责的安全措施已布置完成； | 若有二级间接许可人时，一级间接许可人应通知二级间接许可人，调度检修申请单所列调度负责的安全措施已布置完成；二级间接许可人确认工作票所列调度和间接许可人负责的安全措施已布置完成，通知工作负责人线路具备开工条件，允许开工； | 若无二级间接许可人时，一级间接许可人应确认工作票所列调度和间接许可人负责的安全措施已布置完成，通知工作负责人，线路具备开工条件，允许开工。 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.1 | 工作票许可 | 配网调控-通用 | 否
30 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具（）等。 | 软质绝缘工具 | 屏蔽保护用具 | 绝缘遮蔽用具 | 检测工具 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》25.1.3 | 带电作业工具、分区存放 | 配网调控-通用 | 否
31 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ），应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 实习人员 | 临时作业人员 | 转岗未经考核合格人员 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.2.2.4 | 安全教育培训、监护 | 配网调控-通用 | 否
32 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 紧急抢修工作前，应进行（）及（），可不填写现场勘察及安全技术交底记录，但应在（）注明勘察人员及完成时间。 | 分工 | 现场勘察 | 安全技术交底 | 相应工作票备注栏中 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 5.2.2 紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写现场勘察及安全技术交底记录，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。 | 紧急抢修、现场勘察及安全技术交底 | 配网调控-通用 | 否
33 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责包括（）；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案以及及时、如实报告生产安全事故。 | 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； | 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； | 保证本单位安全生产投入的有效实施； | [5 empty] | ABCD | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 生产经营单位、主要负责人、职责 | 配网调控-通用 | 否
34 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程（）。 | 同时设计 | 同时施工 | 同时验收 | 同时投入生产和使用 | [5 empty] | ABD | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 | 工程项目、主体工程 | 配网调控-通用 | 否
35 | 多选题 | 简单 | 配网调控 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（）。 | 廉洁风险 | 危险因素 | 防范措施 | 事故应急措施 | [5 empty] | BCD | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 | 安全生产规章制度、安全操作规程 | 配网调控-通用 | 否
36 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 调度间接许可是调度许可人通过( )或( )（设备运维单位指定的许可人） 对工作负责人许可。 | 一级间接许可人 | 二级间接许可人 | 三级间接许可人 | 四级间接许可人 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 5.5.1 许可方式 工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。调度直接许可是调度许可人直接对工作负责人许可；调度间接许可是调度许可人通过一级或二级间接许可人（设备运维单位指定的许可人） 对工作负责人许可。直接与工作负责人联系的许可人也称末级许可人。 | 工作许可 | 配网调控-通用 | 否
37 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中华人民共和国电力法》，电力运行事故由下列（）造成的，电力企业不承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 第三人的过错 | [6 empty] | AB | 《中华人民共和国电力法》 | 电力运行事故、不承担 | 配网调控-通用 | 否
38 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁设备（ ）运行。 | 超限额 | 超能力 | 正常 | [6 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第五条 | 设备运行、严禁 | 配网调控-通用 | 否
39 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁（ ）。 | 违章指挥 | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违反调度纪律 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第二条 | 严禁违章、严禁违反 | 配网调控-通用 | 否
40 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁（ ）。 | 未经批准作业 | 违规无票工作 | 违规无监护操作 | 违规解锁 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第七条 | 严禁未经批准、严禁违规 | 配网调控-通用 | 否
41 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未按规定落实（ ）等防触电措施开展作业。 | 停电 | 验电 | 接地 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第八条 | 防触电措施 | 配网调控-通用 | 否
42 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未落实（）措施开展高处作业。 | 防坠落 | 防倒杆 | 防围观 | [6 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第九条 | 高处作业 | 配网调控-通用 | 否
43 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》安全生产工作必须坚决贯彻落实（）的方针。 | 安全第一 | 预防为主 | 只防不治 | 综合治理 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》第二条 | 安全生产工作、方针 | 配网调控-通用 | 否
44 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》，按照（ ）原则，各单位应当明确董事长或党委书记是本单位安全生产第一责任人 | 党政同责 | 一岗双责 | 齐抓共管 | 失职追责 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》第七条 | 第一责任人 | 配网调控-通用 | 否
45 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，问责方式包括（）。 | 行政问责 | 鼓励 | 其他问责 | [6 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》第十三条 | 问责方式 | 配网调控-通用 | 否
46 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 工作许可后，任何人不应（ ）。 | 变更作业人员 | 擅自变更调度或运维单位的安全措施 | 检修线路的运行方式 | 变更作业方法 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 5.9.2 工作许可后，任何人不应擅自变更调度或运维单位的安全措施和检修线路的运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 变更安全措施、运行方式的必要手续 | 配网调控-通用 | 否
47 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》，发生以下情形，应进行问责： | 发生有责任事故事件的； | 重大风险管控和隐患排查整治不力的； | 安全生产巡查检查督查发现问题需进行问责的； | 其他经各级安全生产委员会认定的情形。 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩管理办法》第十五条 | 问责情形 | 配网调控-通用 | 否
48 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》公司系统的突发事件分为（）四类，各类突发事件按照其严重程度和影响范围分为四级，由高到低依次为特别重大、重大、较大和一般。 | 自然灾害 | 事故灾难 | 公共卫生事件 | 社会安全事件 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》附录B | 突发事件等级 | 配网调控-通用 | 否
49 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户（）、（），并（）用户实施。 | 断开并网点的断路器（开关） | 隔离开关 | 用户侧支线开关 | 监督 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 6.2.7 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。 | 用户断开并网点、监督用户实施 | 配网调控-通用 | 否
50 | 多选题 | 难 | 配网调控 | 依据《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》公司系统应急响应等级由高到低依次分为()响应。各级单位应根据突发事件级别、应急资源匹配程度、社会影响、政府关注程度等因素制定本单位响应启动和解除条件，并在应急预案中进行明确。 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》第四十三条 | 应急响应等级 | 配网调控-通用 | 否
51 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 开展设备操作，严禁（ ）；现场操作严禁误入带电间隔。 | 带负荷拉(合)隔离开关 | 带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关） | 带电合（挂）接地刀闸（接地线） | 误分（合）断路器 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.5.1.2 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、 带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。 | 恶性误操作的概念 | 配网调控-通用 | 是
52 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 在危及（ ）安全的紧急情况下，上级调度可对下级调度管辖的设备进行操作，但事后应及时通知下级调度。 | 人身 | 设备 | 电网 | 环境 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 9.5.2.1 调度操作应按调度管辖范围实行分级管理。下级调度未经上级调度许可不应操作上级调度管辖的设备。在危及人身、设备、电网安全的紧急情况下，上级调度可对下级调度管辖的设备进行操作，但事后应及时通知下级调度。 | 紧急情况 | 配网调控-通用 | 是
53 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 设备送电操作前，调度操作人应核实（ ），该设备的二次装置已正常投入，确认设备具备送电条件后方可操作。 | 现场工作任务已结束 | 作业人员已全部撤离 | 现场所有临时措施已拆除 | 现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除） | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.5.2.3 设备送电操作前，调度操作人应核实现场工作任务已结束，作业人员已全部撤离，现场所有临时措施已拆除，现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除），该设备的二次装置已正常投入，确认设备具备送电条件后方可操作。 | 送电操作前、再次核实 | 配网调控-通用 | 是
54 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施( )。 | 退出变电站出线开关重合闸功能 | 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能 | 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能 | 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 13.1.6 对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施： a） 退出变电站出线开关重合闸功能； b） 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能； c） 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能； d） 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能。 | 带电作业应采取的安全措施 | 配网调控-通用 | 否
55 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ），并网点应具备验电接地条件。 | 可闭锁 | 具有明显断开点 | 具备开断故障电流能力的开断设备 | 可集中控制 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 20 分布式电源相关工作 20.1 接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装可闭锁、具有明显断开点、具备开断故障电流能力的开断设备，并网点应具备验电接地条件。 | 分布式电源相关工作 | 配网调控-通用 | 否
56 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 一次设备的状态分为（ ）。 | 运行状态 | 热备用状态 | 冷备用状态 | 检修状态 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》（2016） 3.1.1 一次设备的状态 一次设备的状态分为运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态四种，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 | 一次设备、运行、热备用、冷备用、检修 | 配网调控-通用 | 否
57 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 继电保护装置功能的状态分为（ ）两种。 | 投入状态 | 使用状态 | 退出状态 | 退运状态 | [5 empty] | AC | 《电气操作导则》（2016） 3.1.3 继电保护装置功能的状态 继电保护装置功能的状态分为投入状态、退出状态两种，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 | 继电保护装置功能、投入、退出 | 配网调控-通用 | 否
58 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 安全自动装置的状态分为（ ）三种。 | 投入状态 | 退运状态 | 退出状态 | 投信号状态 | [5 empty] | ACD | 《电气操作导则》（2016） 3.1.4 安全自动装置的状态 安全自动装置的状态分为投入状态、退出状态、投信号状态三种，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 | 安全自动装置、投入、退出、投信号 | 配网调控-通用 | 否
59 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 安全自动装置功能的状态分为（ ）两种。 | 投入状态 | 使用状态 | 退出状态 | 退运状态 | [5 empty] | AC | 《电气操作导则》（2016） 3.1.5 安全自动装置功能的状态 安全自动装置功能的状态分为投入状态、退出状态两种，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 | 安全自动装置功能、投入、退出 | 配网调控-通用 | 否
60 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 常用电气操作有（ ）、合环、同期合环、解环、充电、核相、定相、代路等操作。 | 倒母线 | 倒负荷 | 并列 | 解列 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》（2016） 3.2.1 电气操作 3.2.1.1 电气操作 是指将电气设备状态进行转换，一次系统运行方式变更，继电保护定值调整、装置的投退，二次回路切换，自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下： a）倒母线：是指双母线接线方式的变电站（开关站），将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 b）倒负荷：是指将线路（或变压器）负荷转移至其他线路（或变压器）供电的操作。 c）并列：将两个独立运行的电网连接为一个电网运行，或发电机、调相机与电网连接为一个部分运行的操作。 d）解列：通过人工操作或保护及自动装置动作断开断路器，使发电机（调相机）脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的操作。 e）合环：是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。 f）同期合环：是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 g）解环：是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。 h）充电：是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。 i）核相：是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。 j）定相：是指新建、改建的线路或变电站在投运前，核对三相标志与运行系统是否一致。 k）代路：是指用旁路断路器代替其他断路器运行的操作。 | 电气操作、电气设备、状态、转换、倒母线、倒负荷、并列、解列、合环、同期合环、解环、充电、核相、定相、代路 | 配网调控-通用 | 否
61 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 调度值班长张某向新进员工李某介绍今日下达的调度命令，指出这些（ ）属于综合令。 | 断开A站10kVXX开关 | 将A站10kVXX线路由冷备用转检修 | 将A站10kVXX线路由热备用转冷备用 | 拉开A站10kVXX刀闸 | [5 empty] | BC | 《电气操作导则》（2016） 3.2.2 调度命令 调度命令包括：综合令、单项令、逐项令，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 | 调度命令包括 | 配网调控-通用 | 否
62 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列（ ）进行的电气操作过程。 | 相互独立 | 无关联 | 相互关联 | 依次连续 | [5 empty] | CD | 《电气操作导则》（2016） 3.2.3.1 操作任务 是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 | 操作任务、相互关联、依次连续 | 配网调控-通用 | 否
63 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 王某作为值班员，工作中涉及到的（ ）属于操作常用动词。 | 合上 | 断开 | 拉开 | 装设、拆除 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》（2016） 3.2.4 操作常用动词 3.2.4.1 合上 是指各种断路器（负荷开关）、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器通过人工操作使其由分闸（拉开）位置转为合闸（合上）位置的操作。 3.2.4.2 断开 是指各种断路器（负荷开关）通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。 3.2.4.3 拉开 是指各种隔离开关、接地开关、跌落式熔断器通过人工操作使其由合上位置转为拉开位置的操作。 3.2.4.4 装设、拆除 包括接地线、绝缘挡板、遮栏等的装设、拆除。 a）装设接地线是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。 b）拆除接地线是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。 c）装设绝缘挡板是指通过绝缘挡板使电气设备全部或部分对工作人员可靠绝缘的操作。 d）拆除绝缘挡板是指将绝缘挡板从电气设备上取下的操作。 e）装设遮栏是指通过安装、设置遮栏将电气设备或场所进行隔离的操作。 f）拆除遮栏是指将隔离电气设备或场所的遮栏进行拆卸及移除的操作。 3.2.4.5 推至、拉至、摇至 是指将手车式高压柜的手车或COMPASS设备移动至对应设备状态位置的操作。 3.2.4.6 投入、切换、退出 是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头、配电自动化装置、二次回路的连接片、切换把手、保护通道等设备达到指令状态的操作。 3.2.4.7 投上、取下 是指将熔断器嵌入或退出工作回路的操作。 3.2.4.8 插入、拔出 是指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。 3.2.4.9 悬挂、取下 是指将临时标示牌、红布帘等放置到指定位置或从放置位置移开的操作。 3.2.4.10 调整 是指变压器调压分接头位置或消弧线圈分接头切换的操作等。 | 操作常用动词 | 配网调控-通用 | 否
64 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 以下属于故障及异常情况的有（ ）。 | 过负荷 | 冲击 | 摆动 | 三相不平衡 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》（2016） 3.3.1 故障及异常情况 3.3.1.1 过负荷 是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 3.3.1.2 冲击 是指系统中发电厂、变电站的电压、电流、功率、频率等参数发生的瞬间剧烈异常变化。 3.3.1.3 摆动 是指电网的功率、电压、电流、频率等参数往复变化。 3.3.1.4 三相不平衡 是指三相电流（或电压）幅值不一致，且幅值差超过规定范围。 | 过负荷、冲击、摆动、三相不平衡 | 配网调控-通用 | 否
65 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 断路器拒动是指断路器在（ ）动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 | 继电保护装置 | AGC | 安全自动装置 | AVC | [5 empty] | AC | 《电气操作导则》（2016） 3.3.2.3 断路器拒动 是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 | 断路器、拒绝动作 | 配网调控-通用 | 否
66 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 保护及自动装置误动是指（ ）发出错误动作指令。 | 手动装置 | 继电保护装置 | 自动装置 | 控制开关 | [5 empty] | BC | 《电气操作导则》（2016） 3.3.2.4 保护及自动装置误动 是指继电保护及自动装置发出错误动作指令。 | 保护及自动装置误动、发出错误动作指令 | 配网调控-通用 | 否
67 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 保护及自动装置拒动是指电力系统故障时，（ ）应发出指令而未发出指令的情况。 | 电力系统 | 继电保护装置 | 自动装置 | 手动装置 | [5 empty] | BC | 《电气操作导则》（2016） 3.3.2.5 保护及自动装置拒动 是指电力系统故障时，继电保护及自动装置应发出指令而未发出指令的情况。 | 保护及自动装置拒动、应发出指令而未发出 | 配网调控-通用 | 否
68 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 断路器非全相跳（合）闸是指断路器三相应该同时动作而其中（ ）未按指令动作的情况。 | 控制电源 | 一相 | 两相 | 三相 | [5 empty] | BC | 《电气操作导则》（2016） 3.3.2.6 断路器非全相跳（合）闸 是指断路器三相应该同时动作而其中一相或两相未按指令动作的情况。 | 一相或两相、未按指令动作 | 配网调控-通用 | 否
69 | 多选题 | 易 | 配网调控 | 死开关是指断路器（ ），使其不能跳闸的状态。 | 泄压 | 控制电源断开 | 机构闭锁 | 人为锁定 | [5 empty] | BCD | 《电气操作导则》（2016） 3.3.2.7 死开关 是指断路器控制电源断开、机构闭锁或人为锁定，使其不能跳闸的状态。 | 控制电源断开、机构闭锁或人为锁定 | 配网调控-通用 | 否
70 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，（ ），以便迅速恢复正常运行的操作过程。 | 为迅速解救人员 | 隔离故障设备 | 调整运行方式 | 进行设备试验 | [5 empty] | ABC | 《电气操作导则》（2016） 3.3.3 事故处理 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式，以便迅速恢复正常运行的操作过程。常用事故处理操作如下： a）试送：是指电气设备故障经处理后的首次送电。 b）强送：是指电气设备故障后未经处理即行送电。 c）限电：是指限制用户部分用电负荷的措施。 d）拉闸限电：是指断开供电线路断路器，强行停止供电的措施。 e）保安电：是指为保证人身和设备安全所需的最低限度电力供应。 f）开放负荷：是指恢复对拉闸限电、限电用户的正常供电。 | 常用事故处理操作 | 配网调控-通用 | 否

## 判断题
安规考试题库（判断题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 备注（错题的正确答案） | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（判断题） 序号: 1; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，低压配电网即1kV及以下非厂站的低压配电线路和低压配电设备，主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、低压开关、低压配电箱、充电桩、低压计量装置及辅助设施等。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.15 | 低压配电网 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 2; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压配电网即高压配电线路和高压配电设备的总称。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》3.14 | 高压配电网 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 3; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》4.2.2.1 | 作业人员、考试、上岗 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 4; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.4.1.4 | 工作票总人数 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 5; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，对于需要退出重合闸或自愈功能的配电第二种工作票或带电作业工作票的工作，每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作，工作结束后应及时与工作许可人联系，投入重合闸或自愈功能。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.9 | 重合闸、自愈、第二种工作票、带电作业工作票 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 6; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，可能来电的电源指：可能与停电线路相关联的发电厂、变电站、调度并网协议发电用户、市场营销协议电源用户、设备运维单位备案有自备发电机组且可能并网的用户、存在二次并列可能的电压互感器、接入电网的应急发电车，以及不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的电源。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.7 | 可能来电的电源 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 7; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，若线路停电作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人不需要与工作许可人确认配合停电线路已停电并做好相应安全措施，就可立即开展工作。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作负责人需要与工作许可人确认配合停电线路已停电并做好相应安全措施。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.5.3.8 | 停电作业、配合、安全措施 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 8; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，若需增加工作任务，无需变更调度或设备运维单位的安全措施，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.1 | 增加工作任务、安全措施 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 9; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度直接许可现场工作票时，由调度许可人记录调度直接许可的时间和工作负责人的姓名，若存在多个许可对象应分别记录许可时间和相关人员的姓名。可以以链接工作票的形式替代。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.4.10 | 线路工作直接许可、许可时间、工作负责人 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 10; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 申请负责人应根据工作内容，分析检修工作需要改变或者限制调度管辖设备的运行或者状态，依据设备的调度管辖关系，正确完备填写申请单中工作要求的相应调度机构调度管辖设备的安全措施（含一、二次设备等）。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.13 | 工作要求的安全措施、调度管辖设备 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 11; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 应综合检修申请单中工作要求的安全措施（调度管辖设备）所对应的所有工作内容，原则上应当精简整合，避免长篇描述。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.12 | 工作内容、安全措施、精简整合 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 12; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 填写检修申请中停电或者检修的设备名称，原则上应采用规范的设备调度名称，按照“电压等级+设备双重命名”格式填写。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.11 | 停电、检修设备 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 13; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 填写厂站名或者线路名称，原则上按照“电压等级+厂站（线路）”的格式填写，如通信设备检修申请单的工作地点较为复杂的，可以选填。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.2.10 | 工作地点、电压等级、厂站 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 14; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 已使用的检修申请单，保存三个月。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）5.1.3.6 | 检修申请单、保存 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 15; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 专业签发人和值班调度员可以根据电网实际需要作废已签发的检修申请单，并办理检修申请单的作废流程。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 工作票实施规范(调度检修申请单部分）4.8 | 专业签发人、作废 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 16; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 设备操作包括下令和执行两个环节，下令方式包括调度下令和本单位任务，执行方式包括就地操作、遥控操作和程序操作。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.1.1 | 下令、执行 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 17; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 具备条件的设备可进行程序操作，即应用可编程计算机进行的自动化操作。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.1.2 | 程序操作 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 18; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，设备操作只能进行监护操作，严禁单人操作。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 设备操作在符合条件时可以单人操作。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.2.1 | 监护操作、单人操作 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 19; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 监护人应由对系统、方式和设备较熟悉者担任。特别重要或复杂的操作，应由较熟练人员操作、监护。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.2.1.1 | 监护人 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 20; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度命令票所列操作人，只须按调度命令票内容执行，无须随时掌握现场的实际操作情况是否与调度命令票要求一致。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 现场的实际操作情况必须与调度命令票要求一致。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 操作人、实际操作情况 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 21; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度命令票所列审核人（监护人）， 须全程监护操作人正确无误地操作。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 审核人、监护 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 22; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 负责操作过程管理及审查最终操作结果，是调度命令票所列值班负责人的安全责任。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 值班负责人、安全责任 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 23; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度命令票所列受令人（回令人），须正确无误地执行调度命令或将调度命令传递至操作任务的相关负责人。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.1.1 | 受令人、负责人 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 24; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 涉及两个及以上受令单位，并按一定逻辑关系需逐项进行的一个操作任务，可使用调度综合操作命令票。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 涉及两个及以上受令单位，并按一定逻辑关系需逐项进行的一个操作任务，只能使用调度逐项操作命令票。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.2.2 | 受令单位、综合令 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 25; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 只涉及一个受令单位，将一个或一组设备，由一个状态转换为另一个状态，无需其他受令单位配合，连续完成的一个操作任务适用调度综合操作命令票。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.4.2.3 | 受令单位、状态、综合令 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 26; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十九条 | 新工艺、新技术、新材料、新设备、专门培训 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 27; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十八条 | 淘汰设备、淘汰工艺 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 28; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，对有失职、渎职行为的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门追究法律责任。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第八十七条 | 责任事故、追究法律责任 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 29; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 | 未履职、犯罪、追究刑事责任 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 30; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第一百零二条 | 事故隐患、罚款、刑事责任 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 31; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第一百零五条 | 紧急疏散、出口 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 32; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国电力法》的规定,供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因，需要中断供电时，供电企业可以不事先通知用户。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 需要中断供电时，供电企业必须事先通知用户。 | 《中华人民共和国电力法》 第二十九条 | 中断供电、通知用户 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 33; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国电力法》的规定,在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国电力法》 第五十二条 | 危及电力设施作业 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 34; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国电力法》的规定,在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，可以保留。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 植物妨碍电力设施安全的，应该清除。 | 《中华人民共和国电力法》 第五十三条 | 植物 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 35; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国电力法》的规定,因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，电力企业承担部分赔偿责任。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 电力运行事故由下列原因之一造成的，电力企业不承担赔偿责任：一、不可抗力因素。二、用户自身的过错。 | 《中华人民共和国电力法》 第六十条 | 电力运行事故、赔偿 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 36; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中华人民共和国电力法》的规定,非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的，由县级以上地方人民政府责令限期改正；逾期不改正的，强制清除障碍。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国电力法》 第六十一条 | 非法占地 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 37; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，应断开停电设备各可能来电侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》6.2.4 | 各可能来电侧 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 38; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》6.2.5 | 相邻间隔、可靠隔离 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 39; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压配电网带电作业应选用《带电作业工作票》。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.3.3.4 | 带电作业 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 40; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，可以在安全生产条件不具备的情况下适当组织生产。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 严禁在安全生产条件不具备的情况下适当组织生产。 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》 第一条 | 安全生产条件 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 41; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的承包商。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》 第三条 | 承包商 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 42; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁违章管理、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第二条 | 劳动纪律、调度纪律 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 43; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，可以配备或使用不合格的生产用具。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 严禁配备或使用不合格的生产用具。 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第十条 | 生产用具 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 44; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把保证电网安全生产运行作为公司的生命线，全力做好安全供电。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》 第二条 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 45; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》 第一条 | 人民至上、生命至上 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 46; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，健全落实横到边纵到底的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》 第四条 | 横到边、纵到底 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 47; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第七条 | 设备管理 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 48; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，允许设备超一定限额运行。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 严禁设备超限额运行。 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》 第五条 | 设备超限额 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 49; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作许可后，现场工作人员可根据工作需要临时变更调度或设备运维单位的安全措施和检修线路的运行方式。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作许可后，现场工作人员不应临时变更调度或设备运维单位的安全措施和检修线路的运行方式。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》5.9.2 | 临时变更、安全措施、运行方式 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 50; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，10（20）kV移动发电车的接入、退出及其供电区域与检修工作的隔离应纳入调度机构调管。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》9.5.3.15 | 移动发电车 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 51; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度检修申请单的工作内容应与实际相符合，除启动、试验及融冰等工作外，申请批准后不得变更工作要求的安全措施（调度管辖设备），若需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）应重新履行申请手续。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 4.1.1 调度检修申请单必须使用规范的设备调度命名及编号，概括说明需开展的工作内容及工期，明确工作要求的相应调度机构调度管辖设备的安全措施（含一、二次设备等）。申请的工作内容应与实际相符合，除启动、试验及融冰等工作外，申请批准后不得变更工作要求的安全措施（调度管辖设备），若需变更工作要求的安全措施（调度管辖设备）应重新履行申请手续。启动、试验及融冰工作在落实人员责任及安全措施情况下，经相应调度机构许可同意后可按照相关方案要求改变调度管辖设备的状态。调度第一种检修申请单格式见附录C.9，调度第二种检修申请单格式见附录C.11。 | 变更安全措施、经调度机构同意 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 52; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 无需改变或限制一次设备状态、但需改变保护、安自、通信、自动化等二次设备或回路状态的工作，应填报二次设备检修申请单。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 4.2.7 无需改变或限制一次设备状态、但需改变保护、安自、通信、自动化等二次设备或回路状态的工作，应填报二次设备检修申请单。 | 无需改变或限制、一次设备状态、次设备检修申请单 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 53; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 检修工作开工前，调度许可对象应联系值班调度员申请操作，核对检修申请单编号及工作要求的安全措施（调度管辖设备）。设备操作结束后，值班调度员应与调度许可对象核实相应一、二次设备的状态满足工作要求，再许可检修申请单开工。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 4.5.2 检修工作开工前，调度许可对象应联系值班调度员申请操作，核对检修申请单编号及工作要求的安全措施（调度管辖设备）。设备操作结束后，值班调度员应与调度许可对象核实相应一、二次设备的状态满足工作要求，再许可检修申请单开工。 | 设备操作结束后、核实、设备状态 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 54; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 因电网特殊情况，值班调度员有权取消、推迟已批准的检修申请，或指令已开工检修提前终止，将检修设备恢复备用或投入运行，并将相关信息通报检修申请单组织签发专业签发人。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 4.5.4 因电网特殊情况，值班调度员有权取消、推迟已批准的检修申请，或指令已开工检修提前终止，将检修设备恢复备用或投入运行，并将相关信息通报检修申请单组织签发专业签发人。 | 电网特殊情况、有权取消、推迟、提前终止 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 55; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 任何情况下，值班调度员都无权利取消、推迟已批准的检修申请，或指令已开工检修提前终止。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 因电网特殊情况，值班调度员有权取消、推迟已批准的检修申请，或指令已开工检修提前终止。 | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 4.5.4 因电网特殊情况，值班调度员有权取消、推迟已批准的检修申请，或指令已开工检修提前终止，将检修设备恢复备用或投入运行，并将相关信息通报检修申请单组织签发专业签发人。 | 电网特殊情况、有权取消、推迟、提前终止 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 56; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 专业签发人和值班调度员可以根据电网实际需要作废已签发的检修申请单，并办理检修申请单的作废流程。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 4.8 检修申请单的作废 4.8.1 若已签发的检修申请单,在停电前因为天气、设备、用户等原因不具备检修条件的，可以由申请负责人或调度许可对象向专业签发人或值班调度员提出作废申请并说明原因，并办理检修申请单作废流程。 4.8.2 专业签发人和值班调度员可以根据电网实际需要作废已签发的检修申请单，并办理检修申请单的作废流程。 | 检修申请单的作废 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 57; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》，调度检修申请单中，工作地点应填写厂站名或者线路名称，原则上按照“电压等级+厂站（线路）”的格式填写，如通信设备检修申请单的工作地点较为复杂的，可以选填。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 5.2.10 工作地点：填写厂站名或者线路名称，原则上按照“电压等级+厂站（线路）”的格式填写，如通信设备检修申请单的工作地点较为复杂的，可以选填。 | 厂站名、线路名称 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 58; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用启动方案替代操作票时，操作前，应经监护人确认、同意并签名。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电 9.4.4.3 使用启动方案替代操作票时，操作前，应经监护人确认、同意并签名。 | 使用启动方案替代操作票 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 59; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》，调度检修申请单中，停电/检修设备应填写检修申请中停电或者检修的设备名称，原则上应采用规范的设备调度名称，按照“电压等级+设备双重命名”格式填写。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 5.2.11 停电/检修设备：填写检修申请中停电或者检修的设备名称，原则上应采用规范的设备调度名称，按照“电压等级+设备双重命名”格式填写。 | 设备名称、“电压等级+设备双重命名” | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 60; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》，调度检修申请单中工作要求的安全措施（调度管辖设备），应由申请负责人根据工作内容，分析检修工作需要改变或者限制调度管辖设备的运行或者状态，依据设备的调度管辖关系，正确完备填写申请单中工作要求的相应调度机构调度管辖设备的安全措施（含一、二次设备等）。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 5.2.13 工作要求的安全措施（调度管辖设备）：申请负责人应根据工作内容，分析检修工作需要改变或者限制调度管辖设备的运行或者状态，依据设备的调度管辖关系，正确完备填写申请单中工作要求的相应调度机构调度管辖设备的安全措施（含一、二次设备等）。 | 安全措施、设备状态、调度管辖关系、安全措施 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 61; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》，调度检修申请单中，申请工作开始时间为填写申请调度许可检修工作开始时间，不包括工作要求的安全措施（调度管辖设备）实施的时间。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（调度检修申请单部分）》（2016） 5.2.14 申请工作开始时间：填写申请调度许可检修工作开始时间，不包括工作要求的安全措施（调度管辖设备）实施的时间。 | 许可检修、不包括 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 62; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 错误操作票，应在盖章处加盖“作废”印章。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.3.3 错误操作票在盖章处加盖“作废”印章。 | 错误操作票、“作废” | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 63; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 合格的操作票全部未执行，在盖章处加盖“未执行”印章，并在备注栏内说明原因。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.3.2 合格的操作票全部未执行，在盖章处加盖“未执行”印章，并在备注栏内说明原因。 | 合格的操作票、“未执行” | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 64; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 操作票全部执行或仅部分执行，结束后在盖章处加盖“已执行”印章。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.3.1 操作票全部执行或仅部分执行，结束后在盖章处加盖“已执行”印章。 | 操作票、“已执行” | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 65; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 严禁由两个调度员同时按照同一份调度操作命令票分别对两个单位下达调度命令。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.2.2 严禁由两个调度员同时按照同一份调度操作命令票分别对两个单位下达调度命令。 | 同一份调度操作命令票、下达调度命令 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 66; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 值班调度员下达调度命令应按已审核批准的调度操作命令票逐项进行。凡需上一个单位操作完成后下一个单位才能进行下一步操作的，值班调度员应在接到上一个单位操作完成汇报后方可对下一个单位按调度操作命令票下达操作命令。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.2.1 值班调度员下达调度命令应按已审核批准的调度操作命令票逐项进行。凡需上一个单位操作完成后下一个单位才能进行下一步操作的，值班调度员应在接到上一个单位操作完成汇报后方可对下一个单位按调度操作命令票下达操作命令。 | 调度操作命令票、审核批准、逐项进行 | 配网调控-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 67; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 站外遥控操作和站内操作配合开展时，双方应提前做好沟通，以使双方操作票的操作步骤一致，特别是母线停复电的操作，相关间隔的操作次序应相同。填写操作票时应当明确注明站外遥控操作项目和站内操作项目。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.1.15 站外遥控操作和站内操作配合开展时，双方应提前做好沟通，以使双方操作票的操作步骤一致，特别是母线停复电的操作，相关间隔的操作次序应相同。填写操作票时应当明确注明站外遥控操作项目和站内操作项目。 | 站外遥控、站内操作 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 68; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 拉开、合上接地开关，装设、拆除的接地线及编号，投上或取下二次回路及电压互感器回路的熔断器，都属于现场电气操作票“操作项目”栏填写的内容。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.1.18 现场电气操作票“操作项目”栏填写的内容： a）断开、合上的断路器、负荷开关和拉开、合上的隔离开关、跌落式熔断器； b）检查断路器、负荷开关和隔离开关、跌落式熔断器的位置； c）合上隔离开关前检查断路器、负荷开关在分闸位置； d）拉开、合上接地开关； e）检查拉开、合上的接地开关位置； f）装设、拆除的接地线及编号； g）继电保护和自动装置的调整； h）检查负荷分配； i）投上或取下二次回路及电压互感器回路的熔断器； j）断开或合上空气开关； k）检查、切换需要变动的保护及自动装置； l）投入、退出相关的二次连接片；投入出口、联跳连接片前，测量连接片对地电压； m）投入、退出断路器、隔离开关等设备的操作电源（包括控制电源、电机电源或合闸电源）； n）在具体位置检验确无电压（合接地开关、装设接地线前）； o）对于无人值班变电站的操作，应根据操作任务核对相关设备的运行方式； p）装设或拆除绝缘挡板或绝缘罩； q）核对现场设备的运行状态； r）线路检修状态转换时，悬挂和取下标示牌； s）高压直流系统：启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。 | 调度操作命令票、操作项目、开关刀闸操作、装设拆除地线 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 69; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度操作命令票应根据日调度检修计划和检修停电申请书，充分了解现场工作内容和要求，明确操作任务。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.1.12 调度操作命令票应根据日调度检修计划和检修停电申请书，充分了解现场工作内容和要求，明确操作任务。 | 调度操作命令票、日调度检修计划、检修停电申请书 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 70; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度操作命令票的一个操作任务只能包括一个变电站进行的系统操作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 调度操作命令票的一个操作任务可以包括几个变电站依次进行的系统操作。 | 《电气操作导则》（2016） 6.1.11 调度操作命令票的一个操作任务可以包括几个变电站依次进行的系统操作。 | 调度操作命令票、操作任务、依次进行、系统操作 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 71; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 操作项目不得并项填写，一个操作项目栏内应只有一个动词。同一断路器的控制电源、保护电源、信号电源、合闸电源的投退不能同项填写。一个以上连接片的投退不能同项填写。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 6.1.8 操作项目不得并项填写，一个操作项目栏内应只有一个动词。同一断路器的控制电源、保护电源、信号电源、合闸电源的投退不能同项填写。一个以上连接片的投退不能同项填写。 | 操作项目、一个操作一个动词、 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 72; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 同一调度令进行的220kV及以下电压等级两回或以上两端厂站对应相同的线路停送电，如果线路起止状态完全相同，不允许合并为一个操作任务。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 按同一调度令进行的220kV及以下电压等级两回或以上两端厂站对应相同的线路停送电，如果线路起止状态完全相同，允许合并为一个操作任务。 | 《电气操作导则》（2016） 6.1.3 一份操作票只能填写一个操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。对于以下情况，可以采用一份操作票，但操作顺序必须符合相关要求： a）同一启动方案的设备、厂站启动的操作； b）按同一调度令进行的220kV及以下电压等级两回或以上两端厂站对应相同的线路停送电，如果线路起止状态完全相同，允许合并为一个操作任务。 | 一份操作票填写一个操作任务 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 73; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 操作票填写时候，操作“√”：操作项目完成后，立即在对应栏内标注“√”，对于监护操作由监护人完成，对于单人操作由操作人完成。执行主、子项时，应先在主项对应栏内标注“√”。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《电气操作导则》（2016） 5.2.25 操作“√”：操作项目完成后，立即在对应栏内标注“√”，对于监护操作由监护人完成，对于单人操作由操作人完成。执行主、子项时，应先在主项对应栏内标注“√”。 | 监护操作、监护人、单人操作 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 74; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《工作票实施规范（配电部分）》，工作间断时应填写相应人员姓名、单位。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 依据《工作票实施规范（配电部分）》，工作间断时应按一般规定要求填写相应人员姓名、时间。 | 《工作票实施规范（配电部分）》（2016） 5.4.16 工作间断：按一般规定要求填写相应人员姓名、时间，工作许可人和工作负责人所持有的工作票均需填写。 | 工作许可 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 75; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《工作票实施规范（配电部分）》，工作变更时，按一般规定要求填写相应人员姓名、时间。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《工作票实施规范（配电部分）》（2016） 5.4.17 工作变更：按一般规定要求填写相应人员姓名、时间，工作许可人和工作负责人所持有的工作票均需填写。若工作许可人或工作票签发人认为有必要，应履行双签发手续，并在备注栏中办理会签手续。 | 了解工作间断规定 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 76; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 《工作票实施规范（配电部分）》第二种工作要求的安全措施，其他安全措施和注意事项栏，不需填写“工作地段中同杆架设的带电线路、交叉带电线路”。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 《工作票实施规范（配电部分）》第二种工作要求的安全措施，其他安全措施和注意事项应填写工作地段中同杆架设的带电线路、交叉带电线路（导、地线松紧工作的上、下方）。 | 《工作票实施规范（配电部分）》（2016） 5.4.12 工作要求的安全措施： a) 应采取的安全措施（停用线路重合闸装置、退出再启动功能等）：填写需停用线路重合闸或退出再启动功能，包含要求退出不停电的其他相邻线路两侧重合闸装置或再启动功能（如“退出××kV××线路重合闸”）。 b)其他安全措施和注意事项：填写作业本身及相关设备的状态要求、绝缘 工具的特殊要求、安全距离与气象条件的要求、工作协调与配合方面的要求，以及对突发情况下的应急处置等相关具体安全措施和注意事项。 填写工作地段中同杆架设的带电线路、交叉带电线路（导、地线松紧工作的上、下方）、100m以内两侧距离最近的平行带电线路或其他带电设备电压等级和名称，同时填写工作线路与线路相邻处的起止杆号（如：“本工作地段中#4、#5杆间导线与10kV水泥厂线交叉”、“本工作地段中#4-#8杆塔与110kV柳太线同杆架设”）。 | 了解工作延期规定 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 77; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度操作命令下达分为电话发令、专业信息系统发令和微信发令三种方式。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 调度操作命令下达分为电话发令和专业信息系统发令两种方式。 | 安规第3部分：配电 9.1.2调度操作命令下达分为电话发令和专业信息系统发令两种方式。值班负责人操作指令下达分为电话发令、专业信息系统发令和现场发令三种方式。 | 调度操作命令、发令方式 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 78; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度操作应按调度管辖范围实行分级管理。下级调度未经上级调度许可不应操作上级调度管辖的设备。在危及人身、设备、电网安全的紧急情况下，上级调度可对下级调度管辖的设备进行操作，但事后应及时通知下级调度。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电 9.5.2.1调度操作应按调度管辖范围实行分级管理。下级调度未经上级调度许可不应操作上级调度管辖的设备。在危及人身、设备、电网安全的紧急情况下，上级调度可对下级调度管辖的设备进行操作，但事后应及时通知下级调度。 | 调度管辖范围、紧急情况 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 79; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 高压电气设备和遥控操作系统应具有防止误操作闭锁功能（装置），无防误闭锁功能（装置）或闭锁功能（装置）失灵的隔离开关、接地开关或断路器应加挂机械锁。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电 9.3.6 高压电气设备和遥控操作系统应具有防止误操作闭锁功能（装置），无防误闭锁功能（装置）或闭锁功能（装置）失灵的隔离开关、接地开关或断路器应加挂机械锁。 | 调度自动化、程序化操作 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 80; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（判断题） 题干: 程序化操作只针对正常的间隔状态进行操作，实现间隔状态的切换。顺序控制执行前，应自动核对操作间隔当前状态与顺序控制操作票初始状态的一致性。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.5.4.1 程序化操作只针对正常的间隔状态进行操作，实现间隔状态的切换。顺序控制执行前，应自动核对操作间隔当前状态与顺序控制操作票初始状态的一致性。 | 程序化操作 | 配网调控-通用 | 是
Note on D2: 作者: 专项考试下的子类名称

## 小案例题
安规考试题库（小案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某公司的施工班长周某带领11人进行某线#1杆至#25杆中压架空线路大修及抗风加固。根据工作安排，龙某和杨某两个人一班，到#25杆挂接地线。龙某是施工员，杨某是监护人。杨某打好接地桩后发现验电笔和绝缘手套没有带，随后跑回车上寻找。此时，龙某在没有监护人的情况下登上了#26杆，进行挂接接地线，导致触电死亡。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 设备操作按监护类型可分为（ ）。（多选题） | 监护操作 | 遥控操作 | 现场操作 | 单人操作 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电 9.2.1 设备操作按监护类型可分为监护操作和单人操作。 | 监护操作、单人操作 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 监护操作应由两人执行，（ ）。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（多选题） | 一人操作 | 同时操作 | 一人监护 | 任意分工 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 9.4.5.1 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 一人操作、一人监护 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 在发生人身触电时,（ ）。（单选题） | 可不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位 | 立即报告相关领导，经批准后方可断开设备电源 | 继续维持设备运行 | 视系统运行情况安排停电 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 9.5.1.3 发生人身触电时，可不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 人身触电 | 配网调控-通用 | 否
2 | 题干 | 小案例题 | 难 | 配网调控 | 10kVA线与10kVB线同塔架设，某日，10kVA线停电后准备进行计划检修工作，此时10kVB线仍然保持运行，工作班成员在对线路进行验电并挂接地线后，作业人员陈某登塔后进行线路金具更换作业时，与10kVB线安全距离不足，触电身亡。
| 1 | 小案例题 | 难 | 配网调控 | 符合以下情况之一的，电气设备应停电（ ）。（多选题） | 检修的配电设备或线路 | 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表1规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的 | 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表2的规定，同时无其他可靠安全措施的 | 工作地段内有可能来电的电源 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.2.1 符合以下情况之一的，线路、设备应停电： a） 检修的配电设备或线路； b） 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表1规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的； c） 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表2的规定，同时无其他可靠安全措施的； d） 工作地段内有可能来电的电源； e） 其他需要停电的设备或线路。 | 高压线路 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的（ ），或重新办理工作票。（单选题） | 技术措施 | 安全措施 | 保护措施 | 接地措施 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电 5.2.7 作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 安全措施、工作票 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验（ ）、后验（ ），先验（ ）、后验（ ），先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的配电线路对上层、远侧线路验电。（单选题） | 低压；高压；下层；上层 | 低压；高压；上层；下层 | 高压；低压；下层；上层 | 高压；低压；上层；下层 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 6.3.9 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 同杆塔、多层、同一横担 | 配网调控-通用 | 否
3 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 35kVA电站10kV城区线、10kV民江线是共杆的直馈线，10月30日，35kVA电站10kV城区线、10kV民江线转检修，开展检修工作。工作结束后，在#44塔10kV城区线、10kV民江线导线完成搭接，线路形成联络。送电操作时，调度员未认真核对运行方式，漏拆了10kV民江线线路侧#1三相短路接地线，就下令将35kVA电站10kV城区线由检修转运行，造成带接地线合开关的恶性电气误操作。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 操作票填写应实行“三对照”：对照（ ），对照（ ），对照（ ）。；（多选题） | 操作任务、运行方式和安全 措施要求 | 系统、设备和“五防”装置的模拟图 | 设备名称和 编号 | 双重名称 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 9.4.3.3 操作票填写应实行“三对照”：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图，对照设备名称和编号。 | 三对照 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 开展设备操作，严禁（）、（ ）、（ ）、（ ）；现场操作严禁误入带电间隔。（多选题） | 带负荷拉（合）隔离开关 | 带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关） | 带电合（挂）接地刀闸（接地线） | 误分（合）断路器 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.5.1.2 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。 | 五防 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 调度命令票所列值班负责人的安全职责包括（ ）。（单选题） | 审批调度命令票 | 负责操作过程管理及审查最终操作结果 | 对操作中出现的重大异常情况及时协调处理 | 以上所有 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电 9.4.1.1调度命令票所列人员的安全职责 c)值班负责人： 1）审批调度命令票； 2）负责操作过程管理及审查最终操作结果； 3）对操作中出现的重大异常情况及时协调处理。 | 安全责任、值班负责人 | 配网调控-通用 | 否
4 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 35kV甲站10kV含香线发生接地故障，隔离故障后，现场申请进行分段试送。16:30现场申请合上10kV含香线96号杆开关（实为刀闸，后段有13台配变），调度误认为是开关就同意操作。操作时产生的电弧将操作人员灼伤，电击后跌入旁边湍急的小溪中，抢救无效死亡。。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 允许使用隔离开关进行下列操作：（ ）。（多选题） | 经设备运行维护单位确认，拉开、合上空载短引线 | 拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器 | 同一中性点直接接地系统若干中性点中至少有另外一处可靠接地点时，可在系统无故障时拉合中性点接地开关 | 用户外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下，电流在9A以下的负荷电流；超过上述范围时，必须经过计算、试验，并经主管单位总工程师批准 | [5 empty] | ABCD | 《电气操作导则》（2016版） 4.3.3 允许使用隔离开关进行下列操作： a）经设备运行维护单位确认，拉开、合上空载短引线； b）拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器； c）同一中性点直接接地系统若干中性点中至少有另外一处可靠接地点时，可在系统无故障时拉合中性点接地开关。 d）拉开、合上220kV及以下电压等级无阻抗的环路电流； e）经设备运行维护单位确认，拉开、合上500kV无阻抗的环路电流； f）经设备运行维护单位确认，拉开、合上220kV及以下电压等级空载母线； g）用户外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下，电流在9A以下的负荷电流；超过上述范围时，必须经过计算、试验，并经主管单位总工程师批准。 | 隔离开关、操作 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 禁止用（ ）拉开、合上带负荷设备或带负荷线路。（单选题） | 隔离开关 | 断路器 | 绝缘棒 | 以上均正确 | [5 empty] | A | 《电气操作导则》（2016版） 4.3.1 禁止用隔离开关拉开、合上带负荷设备或带负荷线路。 | 隔离开关、操作 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 手动操作隔离开关时，必须戴( )，雨天室外操作应使用带防雨罩的绝缘棒、穿( )。（多选题） | 绝缘手套 | 绝缘靴 | 安全帽 | 雨衣 | [5 empty] | AB | 《电气操作导则》（2016版） 4.3.9 手动操作隔离开关时，必须戴绝缘手套，雨天室外操作应使用带防雨罩的绝缘棒、穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的，晴天也应穿绝缘靴。 | 隔离开关、操作 | 配网调控-通用 | 否
5 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某供电局计划开展110kV甲线抢修工作。调度员编制逐项令票后，值长及正值调度员进行了审核，但均没有发现该调度操作命令票中遗漏了110kV乙线开关合环的操作项。值班调度员在按该调度命令票的操作顺序操作时，在未合上110kV乙线开关，就下令断开110kV甲线开关，造成两个变电站全站失压。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 案例中，该调度员未将以下( )操作项目填写至调度操作命令票。（单选题） | 合上断路器 | 拉开、合上接地开关 | 继电保护和自动装置的调整 | 装设、拆除接地线 | [5 empty] | A | 《电气操作导则》（2016版） 6.1.14 调度操作命令票“操作项目”栏内填写的内容： a）断开、合上断路器和拉开、合上隔离开关； b）拉开、合上接地开关； c）检查拉开、合上的接地开关； d）装设、拆除接地线； e）检查装设、拆除的接地线； f）继电保护和自动装置的调整； g）操作前检查设备运行方式； h）操作后检查设备运行方式； i）核实线路工作完毕、人员已经撤离； j）机组出力的调整和线路潮流的控制； k）与用户联系的有关电气操作的事宜； l）运行方式变化后应通知的相关单位。 | 操作项目”栏内填写的要求 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 执行操作票应逐项进行并标注，不应违规（ ）操作。（多选题） | 跳项 | 漏项 | 倒项 | 添项 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.4.5.4 执行操作票应逐项进行并标注，不应违规跳项、倒项、添项、漏项操作。 | 跳项、倒项、添项、漏项 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 调度操作命令票应由（ ）填写，由当班具备正值调度员及以上资格的监护人审核，操作人、审核人、值班负责人分别签名生效后方可执行。（单选题） | 操作人 | 监护人 | 审核人 | 值班负责人 | [5 empty] | A | 《电气操作导则》（2016版） 6.1.13 调度操作命令票应由操作人填写，由当班具备正值调度员及以上资格的监护人审核，操作人、审核人、值班负责人分别签名生效后方可执行。 | 操作命令票、填写、审核 | 配网调控-通用 | 否
6 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某日，A、B站的AB线检修工作结束，因为AB线属于关键线路，领导多次催促调度员要抓紧操作该线路复电。为了提高效率，按照已三审的调度命令票，甲调度员下令操作A站的AB线复电，乙调度员同时下令操作B站的AB线复电。在操作过程中，乙调度员接到B站汇报地刀无法拉开需派人检查处理，因工作忙碌，乙忘记将此情况和甲沟通，甲最后将对线路充电，造成线路跳闸
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（小案例题） 题干: 甲乙双方同时按照已三审的调度命令票，甲调度员下令操作A站，乙调度员同时下令操作B站的行为是否正确？（ ）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电 9.4.5.1监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 调度下令、监护 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 操作中应“三禁止”：禁止（ ）、禁止（ ）、禁止（ ）； | 监护人直接操作 | 有疑问时盲目操作 | 边操作边做其他无关事项； | 互相提醒 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电 9.4.5.3 操作前应“三核对”：核对操作任务、核对厂站名称、核对设备双重名称；操作中应“三禁止”：禁止监护人直接操作、禁止有疑问时盲目操作、禁止边操作边做其他无关事项；操作后应“三检查”：检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。 | 三禁止 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 调度操作命令票应根据（ ），充分了解现场工作内容和要求，明确操作任务。（多选题） | 日调度检修计划 | 检修停电申请书 | 领导要求 | 电网结构 | [5 empty] | AB | 《电气操作导则》（2016版） 6.1.12 调度操作命令票应根据日调度检修计划和检修停电申请书，充分了解现场工作内容和要求，明确操作任务。 | 检修申请单 | 配网调控-通用 | 否
7 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 5月4日，10kV源力头线发生故障接地。供电所组织人员进行故障查找；6日通过逐段排查试送，17时50分确定故障点在184 号杆10kV白毛科支线08刀闸后段并将后段线路转为冷备用,隔离故障，主线恢复送电。 18时40分左右，蒋X、莫X沿村屯公路依次排查白毛科公变、洲上村公变、新堰塘公变、石山尾公变、老宅公变，均未发现故障。在到达井边冲台区时，蒋X、莫X误认为老宅公变附近的井边冲台区是已停电的白毛科支线中的台区（实际为10kV源力头线181号杆，设备带电），莫X查看井边冲公变时发现C相10kV配电避雷器有疑似放电痕迹。当时天色较暗，蒋、莫两人在杆下用望远镜查看不清楚，在未经验电、接地及做好安全措施的情况下，约18时47分，莫X系上安全带登上井边冲台变电杆查看避雷器时发生触电。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。（多选题） | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标志牌和装设遮栏（围栏） | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.1一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 保证安全的技术措施 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（小案例题） 题干: 事故巡视应始终认为设备或线路带电，即使明知该设备或线路已停电，亦应认为设备或线路随时有恢复送电的可能。（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 8.1.10 事故巡视应始终认为设备或线路带电，即使明知该设备或线路已停电，亦应认为设备或线路随时有恢复送电的可能。 | 事故巡线 | 配网调控-通用 | 否
8 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某站运行值班员周某开展巡视工作时，发现一台10kV电容器冒烟，于是周某迅速隔离故障设备并汇报调度员陈某。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（小案例题） 题干: 站内周某在紧急情况下，为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁，或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等，不经调度许可执行操作。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 《电气操作导则》（2016版） 4.1.1 根据设备管辖权限，电气操作应按调度员命令或现场值班负责人指令进行。紧急情况下，为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁，或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等，允许不经调度或现场值班负责人许可执行操作，但事后应尽快向调度或现场值班负责人汇报，并说明操作的经过及原因。 | 电气操作、紧急避险 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为（ ）的操作过程。（多选题） | 迅速解救人员 | 隔离故障设备 | 调整运行方式 | 快速撤离 | [5 empty] | ABC | 《电气操作导则》（2016版） 3.3.3 事故处理 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式，以便迅速恢复正常运行的操作过程。 | 事故处理 | 配网调控-通用 | 否
9 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某公司计划对10kV YX Ⅱ线进行绝缘子更换等工作，由于线路名称标识错误，现场施工人员按照错误标识进入工作区域，误登10kV YX I线带电线路，施工前的验电环节，现场工作人员违章使用不合格的验电器进行验电，导致线路带电状态未能及时发现，从而在带电线路上挂接地线时造成10kV YX I线短路跳闸。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先（ ），验明电气设备确无（ ）。（多选题） | 验电 | 检查 | 电压 | 电流 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 6.3.1 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。 | 验电 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 符合以下情况之一的，线路、设备应停电：检修的配电设备或线路；（ ）(多选题） | 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表1规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的； | 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表2的规定，同时无其他可靠安全措施的； | 工作地段内有可能来电的电源； | 其他需要停电的设备或线路。 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.2.1 符合以下情况之一的，线路、设备应停电： a） 检修的配电设备或线路； b） 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表1规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的； c） 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表2的规定，同时无其他可靠安全措施的； d） 工作地段内有可能来电的电源； e） 其他需要停电的设备或线路。 | 检修设备停电 | 配网调控-通用 | 否
10 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某日，XX调度中心某值由值班负责人老胡、正值调度员大林、副值调度员小周值班，在值班期间小周通过监控系统告警信息发现110kV甲A变1号主变35kV侧311开关发SF6低告警信号，小周在未对信号进行检查确认的情况下，独自写票操作，处理完事故后，随后告知调度值班员：110kV甲A变1号主变35kV侧311开关SF6，开关已闭锁信号（开关实际未闭锁）。随后通知设备巡维人员到站进行处理。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 配网事故紧急处理：在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为（ ），不使事故扩大而进行的操作。故障若造成用户停电，开展故障点定位、故障（紧急缺陷）设备隔离、非故障区段转供电的操作可视为事故紧急处理的一部分。(多选题） | 迅速解救人员 | 隔离故障设备 | 消除设备过载 | 调整运行方式 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.4.2.6 以下操作，可不填用操作票，但应填写《现场电气操作记录票》： a） 配网事故紧急处理； 注：配网事故紧急处理：在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、消除设备过载、调整运行方式，不使事故扩大而进行的操作。故障若造成用户停电，开展故障点定位、故障（紧急缺陷）设备隔离、非故障区段转供电的操作可视为事故紧急处理的一部分。 b） 单一操作； 注：单一操作是指对断路器或压板进行单一步骤的操作（包含了与该操作相关的核对、检查、远方/就地转换开关操作等），不再有其他相关联的操作。 c） 低压配电网操作； d) 二次设备开关、压板、连接片的操作。 | 单一操作 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | ( )，可不填用操作票，但应填写《现场电气操作记录票》（多选题） | 配网事故紧急处理 | 单一操作 | 低压配电网操作 | 二次设备开关、压板、连接片的操作 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.4.2.6 以下操作，可不填用操作票，但应填写《现场电气操作记录票》： a） 配网事故紧急处理； 注：配网事故紧急处理：在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、消除设备过载、调整运行方式，不使事故扩大而进行的操作。故障若造成用户停电，开展故障点定位、故障（紧急缺陷）设备隔离、非故障区段转供电的操作可视为事故紧急处理的一部分。 b） 单一操作； 注：单一操作是指对断路器或压板进行单一步骤的操作（包含了与该操作相关的核对、检查、远方/就地转换开关操作等），不再有其他相关联的操作。 c） 低压配电网操作； d) 二次设备开关、压板、连接片的操作。 | 现场电气操作票 | 配网调控-通用 | 否
11 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某供电局安全监察大队在检查XX施工单位在10kV某线台区改造工作中，发现现场未按工作要求悬挂相关标志牌，当场责令整改。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 在电气设备上工作时，应有（ ）等保证安全的技术措施。（多选题） | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标志牌和装设遮栏（围栏） | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 安全的技术措施 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 保证安全的技术措施由（ ）执行，并应有监护人在场。（多选题） | 运维人员 | 有相应资格的人员 | 施工人员 | 管理人员 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 安全的技术措施，监护人 | 配网调控-通用 | 否
12 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某供电局开展10kVAB线更换绝缘子工作，10kVCD线与10kVAB线邻近平行架设，工作安全措施为：10kVAB线转检修、10kVCD线重合闸退出，检修工期为3天。工作人员完成第一天工作后，办理了工作间断手续，向调度申请投入10kVCD线重合闸。此时，工作人员张某发现工具包遗漏在杆塔上，于是未汇报工作负责人便擅自爬上杆塔取工具包。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理（ ），但每次复工前应检查安全措施正确完好。（单选题） | 工作许可 | 工作变更 | 工作间断 | 工作终结 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电 5.7.2 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但每次复工前应检查安全措施正确完好。 | 工作间断 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（小案例题） 题干: 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，工作地点的所有安全措施可保持不变。工作班人员暂时离开工作地点，应采取安全措施，必要时派人看守。复工前，应检查各项安全措施完备后，方可开始工作。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 5.7.3 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，工作地点的所有安全措施可保持不变。工作班人员暂时离开工作地点，应采取安全措施，必要时派人看守。复工前，应检查各项安全措施完备后，方可开始工作。 | 工作间断 | 配网调控-通用 | 否
13 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某日23时15分，XX供电局调度监控系统告警显示：110kV甲A变10kV甲飞线008开关控制回路断线告警。因调度员小周在监盘过程中睡觉，未能及时发现该异常告警信号，未及时进行处置。23时40分，天空下起了雷雨，23时50分，110kV甲A变1号主变低后备保护动作跳闸，1号主变10kV侧011开关、分段010开关分闸，于是站内小明迅速隔离故障设备并汇报调度员小周。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 《电气操作导则》（Q/CSG 125008—2016）第3.3.3条规定，事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为（ ）的操作过程。(多选题） | 迅速解救人员 | 隔离故障设备 | 调整运行方式 | 快速撤离 | [5 empty] | ABC | 《电气操作导则》（2016版） 3.3.3 事故处理 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式，以便迅速恢复正常运行的操作过程。 | 特殊选票、不填用操作票 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（小案例题） 题干: 站内小周在紧急情况下，为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁，或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等，不经调度许可执行操作的行为是否正确？; 安规考试题库（小案例题） A: 错误; 安规考试题库（小案例题） B: 正确; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 《电气操作导则》（2016版） 4.1 一般原则 4.1.1 根据设备管辖权限，电气操作应按调度员命令或现场值班负责人指令进行。紧急情况下，为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁，或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等，允许不经调度或现场值班负责人许可执行操作，但事后应尽快向调度或现场值班负责人汇报，并说明操作的经过及原因。 | 事故处理 | 配网调控-通用 | 否
14 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某日，A、B站的AB线检修工作因工作量评估不足，造成延期完工，可能会造成线路断面越限。AB线检修工作结束后，为了快速复电以减轻线路断面潮流，值长安排甲调度员下令操作A站的AB线复电，乙调度员同时下令操作B站的AB线复电。在操作过程中，乙调度员接到B站汇报AB线线路地刀无法拉开需派人检查处理，因工作忙碌，乙调度员忘记将此情况汇报值长，也未与甲调度员沟通，甲调度员准备合开关对线路充电前，咨询乙调度员的操作进度时，才知道B站的线路仍在检修状态。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（小案例题） 题干: 甲乙双方同时按照已三审的调度命令票，甲调度员下令操作A站，乙调度员同时下令操作B站。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 《电气操作导则》（2016版） 6.2.2 严禁由两个调度员同时按照同一份调度操作命令票分别对两个单位下达调度命令。 | 同一份调度操作命令 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 调度命令包括（ ）。（多选题） | 综合令 | 单项令 | 逐项令 | 多项令 | [5 empty] | ABC | 《电气操作导则》（2016版） 3.2.2 调度命令 调度命令包括：综合令、单项令、逐项令，具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 | 调度命令 | 配网调控-通用 | 否
15 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配网调控 | 某供电所管辖10kVXX线，受寒潮天气影响，线路覆冰严重，需要融冰。现场管控人员需做好以下管控：
| 1 | 多选题 | 适中 | 配网调控 | 高压配电线路融冰作业应制订融冰（），包括（）、（）和必要的（）等，并经地市级单位分管生产负责人批准。（多选题） | 工作方案 | 组织措施 | 技术措施 | 保障措施 | 应急措施 |  |  |  |  | ABCD | 安规第3部分：配电 11.6.2 高压配电线路融冰作业应制订融冰工作方案，包括组织措施、技术措施和必要的保障措施等，并经地市级单位分管生产负责人批准。 | 融冰作业、批准 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 单选题 | 适中 | 配网调控 | 在融冰设备周围应装设围栏，无关人员不应进入融冰现场，必要时，应派（）看守。（单选题） | 专责监护人 | 专人 | 工作负责人 | 有经验人员 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电 11.6.7 在融冰设备周围应装设围栏，无关人员不应进入融冰现场，必要时，应派专人看守。 | 融冰设备、看守 | 配网调控-通用 | 否
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 大案例题
安规考试题库（大案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 根据工作计划，在2022年4月30日开展新建2号主变一次设备安装调试工作。 14时左右，工作负责人王某带领施工人员文某启（死者）、马某吉（死者）和吊车司机3名工作人员到2号主变扩建作业现场，进行2号主变高压侧电流互感器与上方跳线的软导线连接工作。 16时50分左右，进行到电流互感器C相连接工作时，施工人员文某启、马某吉乘坐的吊车吊篮升空，同时将2根引流线（各16米长.1440mm2截面导线）绑扎在吊车吊篮两侧一并升空，在升至距离地面约24米处准备开展接线工作时，吊篮焊点断裂发生局部散架，2人随吊篮坠落。高处坠落发生后，工作负责人王永华立即现场拨打120急救电话救援。 17时30分左右，120急救人员到达现场，20时左右2人经抢救无效死亡。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 本起事故的定性是（）。（单选题） | 轻伤事件 | 一般人身重伤事故 | 一般人身死亡事故 | 较大及以上人身事故 | [5 empty] | C |  | 事故定性 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 本起事故事件暴露哪些问题（）。（多选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 施工现场安全管理混乱; 安规考试题库（大案例题） B: 野蛮施工冒险作业; 安规考试题库（大案例题） C: 违规使用不合格的工器具; 安规考试题库（大案例题） 答案: ABC |  | 暴露问题 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 高处作业的安全注意事项有（）。（多选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 高空作业车作业平台上人员和工具的总重量不应超过平台的最大安全承载负荷，作业时平台上的人数不应超过平台额定承载人数; 安规考试题库（大案例题） B: 不应使用高空作业车工作平台运输物品.起吊重物，不应在工作平台内垫物或架设梯子以增加高度; 安规考试题库（大案例题） C: 专用高空车辆应定期维护保养，专人驾驶，启升.制动装置可靠，液压机构无渗漏现象，不应超载使用; 安规考试题库（大案例题） 答案: ABC |  | 高处作业 | 配网调控-通用 | 否
2 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | XX送变电工程有限公司办理厂站第一种工作票，计划于2022年6月24日-6月26日在220kV东路站开展220kV东迈II线保护联调、电缆牌及标签更换、引下线制作及安装、整体验收及消缺工作。6月24日13时16分办理工作许可，14时35分办理工作间断。6月26日8时左右，施工项目负责人朱某成及工作负责人孙某福带领李某强、明某等4名未经培训.无相关资质的临时人员进入变电站内。6月26日10时18分重新办理工作开工，工作任务为在220kV东迈II线间隔处制作引下线。11时30分左右，完成220kV东迈II线间隔与避雷器相连的三相旧引下线拆除(横跨部分已于5月5日施工完毕)。15时左右，工作负责人孙某福带领李某强(死者)、明某(伤者)等3名作业人员开展220kV东迈II线间隔引下线制作。15时35分左右，李某强、明某登上高空作业平台车后，在装设220kV东迈II线C相个人保安接地线过程中发生感应电触电(原因进一步待查)，造成1人死亡，1人轻(微)伤。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 本起事故的定性是（）。（单选题） | 轻伤事件 | 一般人身重伤事故 | 一般人身死亡事故 | 较大及以上人身事故 | [5 empty] | C |  | 事件定性 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 本起事故事件暴露哪些问题（）。（多选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 风险评估不到位，对同杆塔双回线路存在感应电风险的危害性辨识不到位; 安规考试题库（大案例题） B: 施工人员未经培训、无相关资质; 安规考试题库（大案例题） C: 施工现场安全管理混乱; 安规考试题库（大案例题） 答案: ABC |  | 暴露问题 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 临近带电体作业，应采取以下（）安全措施。（多选题） | 登杆塔、台架作业时，应核对线路名称、杆塔号及位置 | 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作 | 绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用，不应在杆塔上卷绕绑线或放开绑线 | 带电设备和线路附近使用的作业机具应接地 | [5 empty] | ABCD |  | 带电作业安全措施 | 配网调控-通用 | 否
3 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 9月17日，xx供电局在台风抢修复电过程中，发生一起供电所员工触电死亡的一般事故，造成1人死亡。 17日9时30分左右，万泉所配电二班班员王某.梁某开始对10kV石壁线市区B台区公变低压线路进行巡线检查。11时20分左右，王某、梁某巡完线回到市区B台区公变台架，准备送电。 11时30分左右，班长朱某壮（死者）来到B台区台架下，跟王某确认市区B台区低压线路巡线无故障。 11时50分左右，朱某壮要求王某先试送高压跌落式熔断器，王某按其要求用绝缘操作杆先合A相高压跌落式熔断器，发现有放电火花，就将A相高压跌落式熔断器拉下，停止了操作。朱某壮说没事可以送，王某随即再次合上A相高压跌落式熔断器，发现B相高压跌落式熔断器绝缘支架冒烟，朱某壮当即让王某将A相高压跌落式熔断器拉下。 11时53分左右，朱某壮认为B相高压跌落式熔断器有故障，派梁某回石壁营业点取新的高压跌落式熔断器，梁某随即开车离开现场(从现场到石壁营业点来回路程约10分钟)。 12时15分左右，在梁某还未将新跌落式熔断器拿回来的情况下，朱某壮到路对面的检修车上搬来梯子，架到台变上并登上台架，未系安全带就站在3.1米高的槽钢上，伸出左手抓住B相高压跌落式熔断器下部至变压器高压接线柱的绝缘引下线摇晃了一下，并告诉台架下王某螺丝松了，并让王某去找把扳手来紧一下。王某随即跑向马路对面，准备从停在路边的检修车上找扳手。此时台架下面已经无人，只有朱某壮自己在台架上。王某在过了马路回头望时，发现台变上部有火光，立即大喊一声：“有电，快下来”，在接着喊第二声时朱某壮已从台架上掉下来，王朝和站在路边的王某文.王某伟.姚某见状马上赶到台架下，发现朱某壮尚有呼吸和心跳，但是眼睛无法睁开，无法说话，因担心其掉下时有其他未知伤势，现场人员未采取心肺按压急救措施。 约12时20分左右，姚某跑到约200米外的石壁卫生院叫医生。12时25分左右，医生赶到现场，要求在场的班员把朱某壮抬上车送到石壁卫生院。13时20分。送往琼海市人民医院（约1个小时车程）。13时30分左右，医生在120救护车上发现朱某壮呼吸和心跳停止后，宣布抢救无效死亡。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 事故中工作人员属于无票作业（）。（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 5.3.3.2 以下工作选用《配电第一种工作票》：需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作。 | 无票作业 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | “9.17”人身死亡事故直接原因是死者（）就直接攀登高压带电的配电变压器台架，冒险作业。（多选题） | 未拉开隔离开关 | 未验电、挂接地线 | 未戴绝缘手套、安全帽 | 未系安全带 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.1一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 高压配电、台架 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 事故中工作人员登上台架工作时无人监护，专责监护人的安全职责是（）。（多选题） | 明确被监护人员和监护范围 | 工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为 | 及时发现并制止被监护人员违章指挥.违章作业和违反劳动纪律的行为 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.4.5.1 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 专责监护人 | 配网调控-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 事故中工作人员未按要求做好保证安全的技术措施即登上台架工作，以下属于安全技术措施的是（）。（多选题） | 办理工作许可手续 | 停电 | 验电 | 装设接地线及个人保安线 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 6.1一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 台架、技术措施 | 配网调控-通用 | 否
4 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 5月4日，10kV源力头线发生故障接地。5日起，xx供电所组织人员进行故障查找；6日在解开136号杆引流线后恢复前段线路供电。7日，界首供电所张某某（工作负责人）带领蒋某某、莫某某、全某某、王某某继续查找136号杆后段故障点，界首供电所副主任谭某随同参加。通过逐段排查试送，17时50分确定故障点在184号杆10kV白毛科支线08刀闸后段并将后段线路转为冷备用。 张大海将人员分成三组：张大海、谭某负责查找石碑台区，蒋某某、莫某某（伤者，男，年龄45岁，中专学历）负责查找白毛科支线除石碑台区外的其他台区，全某某、王某某留守在已断开的184号杆处白毛科支08刀闸处。18时40分左右，蒋某某、莫某某沿村屯公路依次排查白毛科公变、洲上村公变、新堰塘公变、石山尾公变、老宅公变，均未发现故障。在到达井边冲台区时，蒋某某、莫某某在未带配网单线图且未与工作负责人核实的情况下，误认为老宅公变附近的井边冲台区是已停电的白毛科支线中的台区（实际为10kV源力头线181号杆），莫某某查看井边冲公变时发现C相10kV配电避雷器有疑似放电痕迹。当时天色较暗，蒋、莫两人在杆下用望远镜查看不清楚，在未经验电、接地及做好安全措施的情况下，约18时47分。莫某某系上安全带登上井边冲台变电杆查看避雷器时发生触电，其右脚脚扣脱落并下滑40公分左右，身体挂在电杆上。蒋某某见状立即电话报告张大海，约18时51分张大海赶到井边冲台变处，立即拉开井边冲10kV台区令克，并联系调度断开10kV源力头线912开关后，将莫某某从杆上解救下来，于19点30分送至兴安县医院救治。当时，莫某某意识清楚，能自主说话，左脚、左手前肢、右手前肢有电弧灼伤痕迹。22时05分将莫某某转送桂林市181医院进一步救治。5月9日下午，医院对伤者截除左手手掌及手掌后10厘米、左脚小指和无名指。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 本次事故是一起（）。（单选题） | 二级电力人身事件 | 一级电力人身事件 | 一般电力人身事故 | 较大电力人身事故 | [5 empty] | C |  | 事故定性 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 本次事件中，触电的设备运维人员的行为违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》哪些规定（）。（多选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 在电气设备上工作时，应有停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的技术措施; 安规考试题库（大案例题） B: 单人巡视时，不应攀登杆塔或台架; 安规考试题库（大案例题） C: 事故巡视应始终认为线路、设备带电，即使明知该线路、设备已停电，亦应认为线路、设备随时有恢复送电的可能; 安规考试题库（大案例题） 答案: AC | 安规第3部分：配电 8.1.11 事故巡视应始终认为设备或线路带电，即使明知该设备或线路已停电，亦应认为设备或线路随时有恢复送电的可能。 | 验电、始终带电 | 配网调控-通用 | 否
5 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 某供电局计划9月21日对两某供电所负责运维的10kV某某线开展配网综合整治。工作人员来自等4个供电所及5个外施工单位。作业任务分为四组，秦某刚（伤者，城区供电所）所在的第一分组共14人，负责更换32基电杆的老旧瓷瓶、金具及避雷器，工作负责人为廖某地。 07时09分。10kV茶冷水线01刀闸后段线路转检修。 07时20分。廖某地安排李某胜（两某供电所）带秦某刚（伤者）、朱某桂、唐某龄、苏某明等4名城某供电所人员4号杆小号侧装设1号接地线；本人带领工作小组其余8人装设2组接地线。 08时50分左右,李某胜与秦某刚装设完10kV茶冷水线4号杆小号侧1号接地线后,李某胜带领秦某刚经过10kV茶冷水线5号杆与10kV茶慈洞线6号杆之间,确认新瓷瓶摆放位置(两杆相距9.1米,周围被桂花树包围,计划在10kV茶冷水线5号杆工作),并将安全带、脚扣等工具放在靠近10kV茶慈洞线06号杆方向的位置。由于当时下雨,5人返回车上等候廖某地一组完成接地线装设后再开展工作。 09时01分左右，廖某地告知李某胜工作地线装设完毕,可以工作。但因雨势较大,李某胜等人暂未开展工作。 09时56分左右,雨势变小后,秦某刚、李某胜等3人去10kV茶冷水线05号杆作业;其余2人去10kV茶冷水线07号杆作业。 3人到达10kV茶慈洞线06号杆附近时,看到脚扣、安全带包等也靠近该电杆,误认为是工作点，因此均没有核实电杆标识。随后,秦某刚从电杆标识牌的侧面开始登杆。登杆过程中,李某胜离开去10kV茶冷水线07号杆工作点。 10时12分左右,秦某刚登杆到达10kV茶慈洞线06号杆横担下方,固定好安全带后,让唐某龄传递紧线器。在唐某龄弯腰绑紧线器时,听到秦某刚喊触电了,唐某龄抬头看时,发现秦某刚左手下垂,右手搭在电杆上,左脚带着脚扣脱离电杆，右脚仍踩在脚扣上。 10时15分,唐某龄拨打120电话,李某胜电话联系廖某地。10时19分,廖某地联系调度申请10kV茶慈洞线停电。 10时25分左右,苏某明上杆验明10kV茶慈洞线6号杆无电压后,用绳索将秦某刚从电杆上救下来,当时秦某刚意识清醒,左手及右脚有电灼伤。医护人员到达后送往桂林市九二四医院治疗，目前伤情稳定。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 事故的直接原因是（）。（单选题）; 安规考试题库（大案例题） A: 现场工作人员安全意识淡薄; 安规考试题库（大案例题） B: 现场安全监护履职出现真空; 安规考试题库（大案例题） C: 安全交代流于形式; 安规考试题库（大案例题） 答案: A |  | 直接原因 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 事故的间接原因是（）。（多选题） | 安全交代流于形式 | 现场安全监护履职出现真空 | 材料及工器具摆放错误 | 现场工作人员安全意识淡薄 | [5 empty] | ABC |  | 间接原因 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 事故暴露问题（）。（多选题） | 作业管控机制没有建立健全，跨专业、跨部门的大型作业管理混乱 | 现场作业组织管理混乱 | 安全基础管理问题突出 | 强化作业管控的重要举措没有认真抓好落实 | [5 empty] | ABCD |  | 暴露问题 | 配网调控-通用 | 否
6 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 某公司输电管理所开展35kV象妙线#123塔--#131塔登检作业。11时05分，工作人员陈某（死者）在无监护的情况下登上35kV象妙线#131塔装设接地线。小组其他人员得知35kV象妙线#131塔接地线装设完毕后陆续登杆作业。张某（伤者）登上35kV象妙线#123塔准备装设10kV屯村线接地线（10kV屯村线与35kV象妙线同塔邻近架设），同时工作人员秦某（伤者）、廖某、赵某分别上35kV象妙线#125杆、#127杆和#129杆登检。 11时18分，供电所配电人员合上10kV建南线＃118杆上D02屯村线联络刀闸，使10kV屯村线处于带电状态。 11时20分，张某（伤者）登上35kV象妙线#123塔准备挂接10kV屯村线B相接地线时触电，即伏在#123塔上。与此同时，秦某（伤者）在下杆穿越10kV屯村线过程中，脚扣碰及带电导线，被电击击伤。陈某（死者）在35kV象妙线#131塔正准备装设10kV屯村线另一处接地线时（此时陈某未戴绝缘手套且无人监护），由于头部离带电10kV屯村线安全距离不足，带电导线对其头部放电，安全带被烧断，陈某从铁塔触电处（距离地面11m）坠落地面。事故造成1人死亡2人受伤。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 案例中陈某（死者）在装设接地线前，应先验电，验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 6.3.1 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。 | 验电 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 线路停电检修，（ ）应核实线路可能来电的电源，都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。（单选题） | 工作许可人 | 管理人员 | 工作签发人 | 工作班成员 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 5.5.3.7 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源，都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 安全措施 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 5.5.3.5 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 工作许可 | 配网调控-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 若线路停电作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应与工作许可人确认（ ）后，方可开展工作。（多选题） | 配合停电线路已停电 | 配合停电线路无检修作业 | 并做好相应组织措施 | 并做好相应安全措施 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电 5.5.3.8 若线路停电作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应与工作许可人确认配合停电线路已停电并做好相应安全措施后，方可开展工作。 | 配合停电 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 发生人身触电时，可不经许可，立即断开有关设备的电源，事后可以不用报告设备有关单位。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电 9.5.1.3 发生人身触电时，可不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 人身触电 | 配网调控-通用 | 否
7 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 17日9时30分左右，某供电所配电班班员王某、梁某开始对10kV石壁线市区B台区公变低压线路进行巡线检查。11时20分左右，王某、梁某巡完线回到市区B台区公变台架，准备送电。 11时30分左右，班长朱某壮（死者）来到B台区台架下，跟王某确认市区B台区低压线路巡线无故障。 11时50分左右，朱某壮要求王某先试送高压跌落式熔断器，王某按其要求用绝缘操作杆先合A相高压跌落式熔断器，发现有放电火花，就将A相高压跌落式熔断器拉下，停止了操作。朱某壮说没事可以送，王某随即再次合上A相高压跌落式熔断器，发现B相高压跌落式熔断器绝缘支架冒烟，朱某壮当即让王某将A相高压跌落式熔断器拉下。 11时53分左右，朱某壮认为B相高压跌落式熔断器有故障，派梁某回石壁营业点取新的高压跌落式熔断器，梁某随即开车离开现场(从现场到石壁营业点来回路程约10分钟)。 12时15分左右，在梁某还未将新跌落式熔断器拿回来的情况下，朱某壮到路对面的检修车上搬来梯子，架到台变上并登上台架，未系安全带就站在3.1米高的槽钢上，伸出左手抓住B相高压跌落式熔断器下部至变压器高压接线柱的绝缘引下线摇晃了一下，并告诉台架下王某螺丝松了，并让王某去找把扳手来紧一下。 王某随即跑向马路对面，准备从停在路边的检修车上找扳手。此时台架下面已经无人，只有朱某壮自己在台架上。王某在过了马路回头望时，发现台变上部有火光，立即大喊一声：“有电，快下来”，在接着喊第二声时朱某壮已从台架上掉下来，王朝和站在路边的王某文、王某伟、姚某见状马上赶到台架下，发现朱某壮尚有呼吸和心跳，但是眼睛无法睁开，无法说话，因担心其掉下时有其他未知伤势，现场人员未采取心肺按压急救措施。 约12时20分左右，姚某跑到约200米外的石壁卫生院叫医生。12时25分左右，医生赶到现场，要求在场的班员把朱某壮抬上车送到石壁卫生院。13时20分，送往琼海市人民医院（约1个小时车程）。13时30分左右，医生在120救护车上发现朱某壮呼吸和心跳停止后，宣布抢救无效死亡。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 案例中的工作人员，应完成的保证安全技术措施有：（ ）。（多选题） | 停电 | 办理工作票 | 验电、接地 | 悬挂标志牌和装设遮栏（围栏） | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 保证安全的技术措施 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 在发生人身触电时,可（ ）。（单选题） | 不经许可，立即断开有关设备的电源 | 立即报告相关领导，经批准后方可断开设备电源 | 继续维持设备运行 | 视系统运行情况安排停电 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 9.5.1.3 发生人身触电时，可不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 紧急操作 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 事故中工作人员登上台架工作时无人监护，专责监护人的安全职责是（ ）。（多选题） | 明确被监护人员、监护范围和内容 | 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为 | 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.3.1.6专责监护人： a)明确被监护人员、监护范围和内容； b)工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c)监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d)及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 专责监护人 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 单人巡视时，可以攀登杆塔或变压器台架。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电 8.1.1 单人巡视时，不应攀登杆塔或变压器台架。 | 单人巡视 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 案例中，朱某壮应做好防高处坠落措施，应正确使用安全带。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 7.1.2.1 高处作业应正确使用安全带。 | 安全带 | 配网调控-通用 | 否
8 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 某供电局为配合35kV A变电站35kVⅠ母电压互感器的二次电缆金属波纹管松动处理工作，A变电站操作人张某在无监护的情况下进行“将35kVⅠ母电压互感器由冷备用转检修”操作。操作过程中，由于现场35kVⅠ母电压互感器39027地刀和35kVⅠ母39020地刀标志牌及五防锁安装位置与主接线图相反，张某在合35kVⅠ母电压互感器39027地刀时，实际合上了35kVⅠ母39020地刀，发生了带电合地刀的恶性误操作事件，造成1人轻伤、一级重要用户中断供电2时户，设备直接经济损失达12万元。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 案例中，张某在填写操作票时应实行“三对照”，即（ ）。（多选题） | 对照操作任务、运行方式和安全措施要求 | 对照交接班记录 | 对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图 | 对照设备名称和编号 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 9.4.3.3操作票填写应实行“三对照”：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图，对照设备名称和编号。 | 三对照 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 案例中，张某操作前未认真核对（ ）便盲目操作，造成事故。（单选题） | 设备双重名称 | 操作时间 | 设备质量 | 工作内容 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 9.4.5.3操作前应“三核对”：核对操作任务、核对厂站名称、核对设备双重名称。 | 设备双重名称 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 9.4.5.1监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 监护操作 | 配网调控-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 验明高压设备确无电压后，应立即将检修设备（ ）。（单选题） | 单相接地 | 接地并两相短路 | 接地并三相短路 | 三相短路 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电 6.4.2验明高压设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 检修设备接地 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 6.2.5高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。 | 同时停电 | 配网调控-通用 | 否
9 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 某日，A供电局供电所按计划将10kV MN线K支线36-11#杆旁边的树木修剪工作外包给B电力工程公司。8时15分，B电力工程公司的邵某带领所雇用的陈某（死者）和李某两名民工，跟随A供电所配电班班长吉某以及班员王某、黄某、林某到达树木修剪现场，在班长吉某进行口头交待安全注意事项后，开始对该段线路旁边的树木进行修剪。8时35分，陈某树上作业时未使用安全带，在修剪树木下移过程中，不慎踩断枯枝从约3.5米高的树上坠落水泥地面，坠落过程中安全帽脱落导致头部受伤，经抢救无效后于9时48分宣布死亡。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木前，工作负责人应向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与带电体保持规定的安全距离。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 14.2.2 在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木前，工作负责人应向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与带电体保持表 2 规定的安全距离。 | 安全距离 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下方和倒树范围内不应有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏或警示带。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 14.2.3 砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下方和倒树范围内不应有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏或警示带。 | 砍剪树木 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线（ ）的方向。（单选题） | 相反 | 相同 | 垂直 | 任意 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 14.2.5 为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。绳索应绑扎在拟砍断树段重心以上合适位置，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 | 树木倒落 | 配网调控-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 砍剪树木的高处作业应按要求使用（ ）。（单选题） | 金器具 | 绝缘绳 | 安全带 | 梯子 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电 14.2.7 砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带不应系在待砍剪树枝的断口附近或以上。 | 高处作业 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 7.1.3.2 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 落物伤人 | 配网调控-通用 | 否
10 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 2003年1月18日，某供电局对10kV XX线路停电进行震荡波试验。停电施工当日8：00接到调度通知，10kV XX线路已转检修，满足调度交付状态，许可工作后，工作负责人李××通知各分组负责人进行验电接地工作。李××接到1号开闭所分组负责人周××报告，该施工开闭所柜门无法打开进行验电接地，李××到现场查看图纸确认为停电范围内的设备后，令周××合上该开闭所地刀，开门进行验电接地，但却没有在工作票上记录该地刀已合上。当日17：00工作完成后，李××据工作票向各组发出拆除工作地线指令，却忘记将1号开闭所地刀拉开。送电操作前，值班调度员未与操作人员黄××进行五必核一确认。17：30当调度遥控操作恢复送电时10kV XX线路速断保护动作跳闸，造成一起带地刀合开关送电的电气误操作事故。
| 1 | 大案例题 | 难 | 配网调控 | 设备送电操作前，调度操作人应核实（），（），（），（），（），确认设备具备送电条件后方可操作。（多选题） | 现场工作任务已结束 | 作业人员已全部撤离 | 现场所有临时措施已拆除 | 现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除） | 该设备的二次装置已正常投入 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电 9.5.2.3 设备送电操作前，调度操作人应核实现场工作任务已结束，作业人员已全部撤离，现场所有临时措施已拆除，现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除），该设备的二次装置已正常投入，确认设备具备送电条件后方可操作。 | 设备送电操作 | 配网调控-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 对10kV XX线路停电进行震荡波试验的工作应选用（）。（单选题） | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电 5.3.3.2 以下工作选用《配电第一种工作票》：需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作。 | 配电第一种工作票 | 配网调控-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 以下属于事故发生原因的是（ ）。（多选题） | 作业人员现场自行布置的安全措施未拆除并恢复至作业前状态 | 值班调度员审票不严、监护不到位 | 值班调度员在送电操作前未进行核实确认 | 现场操作人员错误执行调度指令 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 9.5.2.3 设备送电操作前，调度操作人应核实现场工作任务已结束，作业人员已全部撤离，现场所有临时措施已拆除，现场自行操作（装设）的接地刀闸（接地线）已全部拉开（拆除），该设备的二次装置已正常投入，确认设备具备送电条件后方可操作。 | 设备送电操作 | 配网调控-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配网调控 | 工作许可可采用以下命令方式：（ ）。（多选题） | 当面下达 | 电话下达 | 信息系统下达 | 派人送达 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.5.2.1 工作许可可采用以下命令方式： a） 当面下达； b） 电话下达； c） 信息系统下达； d） 派人送达。 | 工作许可 | 配网调控-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配网调控; 安规考试题库（大案例题） 题干: 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电 9.5.1.2 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。 | 设备操作 | 配网调控-通用 | 否
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中