## 参考文件
附件
安规考试题库修编参考文件
一 | 公司相关制度与标准
1 | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）
2 | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）
3 | 《电力安全工作规程第3部分：配电部分》Q/CSG1205056.3-2022
4 | 《电气操作导则》
5 | 《电气工作票管理细则》
6 | 《工作票实施规范》（配电部分）
7 | 《工作票实施规范》（调度检修申请单部分）

## 单选题
安规考试题库（单选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 风力大于（ ）级时，不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作。 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.2.5.3条规定：风力大于5级（风速大于10.7m/s）时，不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作。 | 同杆塔多回线路 | 配网带电作业-通用 | 否
2 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电安装有互感器的计量装置时，应有防止相间（ ）的措施。 | 接地 | 短路 | 开路 | 误动 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第19.1条规定：计量装置装拆作业时宜在停电下进行。带电安装计量装置时，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。 | 带电安装有互感器的计量装置 | 配网带电作业-通用 | 是
3 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 低压设备：交流电气设备中电压等级在（ ） 及以下的设备。 | 0.22kV | 0.4kV | 1kV | 1.5kV | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第3.9条规定：交流电气设备中电压等级在1kV及以下的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV及以下的设备。 | 低压电气设备 | 配网带电作业-通用 | 否
4 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ）能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流,并能关合和开断在异常回路条件(例如各种短路条件)下的电流的机械开关装置。也称开关。 | 接地开关 | 隔离开关 | 断路器 | 直流开关 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第3.16条规定：断路器能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流,并能关合和开断在异常回路条件(例如各种短路条件)下的电流的机械开关装置。也称开关。 | 断路器 | 配网带电作业-通用 | 否
5 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ）在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。也称刀闸。 | 接地开关 | 隔离开关 | 断路器 | 直流开关 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第3.17条规定：隔离开关：在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 | 隔离开关 | 配网带电作业-通用 | 否
6 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ）是为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 操作票 | 检修申请单 | 施工方案 | 工作票 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第3.21条规定：工作票是为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 工作票 | 配网带电作业-通用 | 否
7 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ）是为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 操作票 | 检修申请单 | 施工方案 | 工作票 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第3.22条规定：操作票是为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 操作票 | 配网带电作业-通用 | 否
8 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）是外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。 | 双签发 | 双签收 | 双接收 | 签发 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第3.23条规定：双签发是外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。 | 双签发 | 配网带电作业-通用 | 否
9 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高处作业：凡在坠落高度基准面（ ）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 2m | 1.5m | 2.5m | 1m | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第3.24条规定：高处作业是凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 坠落高度基准面 | 配网带电作业-通用 | 是
10 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）是指通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。 | 施工单位 | 厂家 | 承包商 | 技术人员 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第3.31条规定：承包商是指通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。 | 承包商 | 配网带电作业-通用 | 否
11 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 从事电气作业人员基本条件之一，经县级或二级甲等及以上（ ）鉴定，无妨碍工作的病症。 | 领导 | 医疗机构 | 医师 | 专业机构 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电 第4.2.1 a）条规定 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检。 | 体检 | 配网带电作业-通用 | 否
12 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业人员应接受相应的（ ）和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 考试 | 测试 | 评价 | 安全生产教育 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.2.2.1条规定：作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 安全生产教育 | 配网带电作业-通用 | 否
13 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续（ ）个月以上者，应重新学习本规程并考试。 | 3 | 9 | 12 | 6 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.2.2.2条规定：公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 间断现场工作 | 配网带电作业-通用 | 否
14 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。 | 特种作业人员 | 运行人员 | 用电检查人员 | 计量检测人员 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第4.2.3.1条规定：特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。 | 特种作业人员 | 配网带电作业-通用 | 是
15 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 任何人进入生产场所，应正确佩戴（ ），但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 安全帽 | 安全带 | 手工具 | 劳保手套 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第4.3.4条规定：任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 安全帽 | 配网带电作业-通用 | 是
16 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高压设备接地故障时，室内不应接近故障点（ ）以内，室外不应接近故障点（ ）以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 8m；4m | 10m；5m | 4m；8m | 5m；10m | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第4.3.7条规定：高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 高压设备接地故障 | 配网带电作业-通用 | 是
17 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用（ ）；搬动梯子、管子等长物应将其放倒，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 金属梯子 | 绝缘梯子 | 竹梯子 | 木梯子 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第4.3.9条规定：在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 梯子、管子 | 配网带电作业-通用 | 否
18 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修（ ）要求。 | 组织措施 | 施工四措 | 安全措施 | 技术措施 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第4.5.4条规定：灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 紧急抢修工作票 | 配网带电作业-通用 | 是
19 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 敷设在地面上的施工用电线路应采用（ ），车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 | 绝缘导线 | 绝缘电缆 | 导线 | 电缆 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第4.4.5条规定：敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有防碾压措施。 | 施工用电线路 | 配网带电作业-通用 | 否
20 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 作业单位依据（ ），对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 停电批复结果 | 勘察情况 | 设备运维单位意见 | 承包商工作建议 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.2.6条规定：作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 勘察情况 | 配网带电作业-通用 | 否
21 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ），工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 作业前 | 作业时 | 作业后 | 班前会时 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.2.7条规定：作业前，当工作负责人或工作许可人认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 现场实际情况与原勘察结果可能发生变化 | 配网带电作业-通用 | 否
22 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）（ ）应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。 | 每季度 | 每半年 | 每年 | 每两年 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.3.2.5条规定：工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 三种人 | 配网带电作业-通用 | 否
23 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由（ ）接收并审核，确认无误后签名。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作票接收人 | 专责监护人 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.3.2.5条规定：工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由工作票接收人接收并审核，确认无误后签名。 | 工作票接收 | 配网带电作业-通用 | 否
24 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 工作签发人 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.6.2条规定：在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 | 工作票 | 配网带电作业-通用 | 否
25 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应（ ）或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。 | 暂停工作 | 办理工作终结 | 办理工作间断 | 办理工作停止 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.9.5条规定：工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 暂时离开工作现场 | 配网带电作业-通用 | 否
26 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加（ ）。 | 地面作业 | 继保作业 | 高处作业 | 试验作业 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.1.1条规定：患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 高处作业 | 配网带电作业-通用 | 是
27 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 安全带应采用（ ）的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。 | 高挂低用 | 低挂高用 | 高挂高用 | 低挂低用 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第7.1.2.2条规定：安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带 | 配网带电作业-通用 | 是
28 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 当风力大于（ ）级时，不应露天进行起重工作。 | 3 | 6 | 2 | 5 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第23.1.2条规定：遇有雨、雪、大雾、照明不足、指挥人员看不清工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不应进行起重工作。当风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应起吊受风面积较大的物体；当风力大于5级（风速大于10.7m/s）时，不应露天进行起重工作；当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时，不应起重机械作业。 | 雨、雪、大雾、照明不足 | 配网带电作业-通用 | 否
29 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳应垂直，不应偏拉斜吊；落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜；吊物未固定好不应松钩。起吊物体若有棱角或特别光滑的部分时，在棱角和滑面与绳子接触处应（ ）。 | 加以包垫 | 设置防滑措施 | 经验计算合格 | 打磨处理 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第23.1.7条规定：23.1.7 起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳应垂直，不应偏拉斜吊；落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜；吊物未固定好不应松钩。起吊物体若有棱角或特别光滑的部分时，在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。 | 起吊 | 配网带电作业-通用 | 否
30 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 起重机作业时，吊件吊起约（ ）cm 时应暂停，检查悬吊、捆绑情况和制动装置，确认完好后方可继续起吊。 | 5 | 10 | 15 | 20 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第23.1.9条规定：起重机作业时遵守下列规定：d) 吊件吊起约10cm时应暂停，检查悬吊、捆绑情况和制动装置，确认完好后方可继续起吊。 | 起重机作业 | 配网带电作业-通用 | 否
31 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 安全工器具（ ）及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 每星期 | 每月 | 每季度 | 每半年 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.2.1.1条规定：安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 安全工器具 | 配网带电作业-通用 | 是
32 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 用于（ ）电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm。 | 0.4kV | 10kV | 35kV | 110kV | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.2.7.2条规定：用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm；用于35kV电压等级时，不应小于4mm；20kV电压等级参照35kV标准执行。 | 绝缘隔板 | 配网带电作业-通用 | 是
33 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在（ ）的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 安全 | 发现危及人身安全 | 拨打电话 | 接受检查 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第4.1.3条规定：作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告 | 违章指挥和强令冒险作业 | 配网带电作业-通用 | 是
34 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 任何人员发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的，应立即（ ），经（ ）后方可恢复工作。 | 制止；纠正 | 报告；处罚 | 制止；处罚 | 纠正；培训 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第4.1.2条规定：各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | 配网带电作业-通用 | 是
35 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业现场的照明，应保证足够的亮度，必要时配备应急照明（ ）。 | 备用电池 | 手电筒 | 发电机 | 应急照明 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.3.11条规定：作业现场的照明，应保证足够的亮度，必要时配备应急照明 | 应急照明 | 配网带电作业-通用 | 否
36 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设（ ），夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 临时遮栏（围栏） | 警示标识 | 隔离带 | 临时遮栏（围栏）和警示标识 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.3.13条规定：作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 临时遮栏（围栏）和警示标识 | 配网带电作业-通用 | 否
37 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设（ ），必要时派专人看守。 | 交通指示灯 | 警示光源 | 蜂鸣喇叭 | 专用通道 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第4.3.14条规定：在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。在通行道路上或交通道口施工，夜间或环境较暗时，施工人员应佩戴反光标志。 | 警示光源 | 配网带电作业-通用 | 否
38 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 开展抢修工作应做好（ ）和安全措施，防止发生（ ）。 | 环境评估；二次伤害 | 环境评估；次生灾害 | 风险分析；二次伤害 | 风险分析；次生灾害 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.5.2条规定：开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。 | 抢修工作 | 配网带电作业-通用 | 否
39 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作许可手续签名前，（ ）应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.5.4.1条规定：工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 安全交代 | 配网带电作业-通用 | 否
40 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业前应召开现场工前会，由（ ）对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.5.4.2条规定：作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。若分组工作时不具备现场集中一次性安全交代条件的，工作负责人可采用电话方式对分组工作负责人逐个进行安全交代，分组工作负责人再对分组人员进行安全交代。 | 安全交代 | 配网带电作业-通用 | 否
41 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的（ ）。 | 专项工作方案 | 勘查表单 | 作业指导书 | 二次表单 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.2.6条规定：作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 专项工作方案 | 配网带电作业-通用 | 否
42 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班人员，工作票所列其他人员可相互兼任。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票会签人 | 工作票签发人 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.3.1.8条规定：所列人员兼任要求：工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班人员，工作票所列其他人员可相互兼任。 | 工作兼任 | 配网带电作业-通用 | 否
43 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 工作负责人（监护人） | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.3.2.2条规定：工作负责人（监护人）、工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。工作负责人（监护人）还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力。 | 工作负责人、工作许可人 | 配网带电作业-通用 | 否
44 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）应具有相应且足够的工作经验，熟悉并掌握本规程，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 专责监护人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.3.2.3条规定：专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 专责监护人 | 配网带电作业-通用 | 否
45 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作班人员 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.3.2.4条规定：工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作班人员 | 配网带电作业-通用 | 否
46 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用分组工作派工单。分组工作负责人宜具备（ ）资格。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作负责人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.4.1.1条规定：若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用分组工作派工单。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 | 分组工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
47 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 同一工作人员在同一段时间被列为多张工作作票的工作人员时，应经各（ ）同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票会签人 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.4.1.3条规定：同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 同一工作人员 | 配网带电作业-通用 | 否
48 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作要求的（ ）应符合现场勘察的安全技术要求和现场实际情况，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全措施 | 停电措施 | 技术措施 | 应急措施 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.4.1.5条规定：工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全措施 | 配网带电作业-通用 | 是
49 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行双签发，先由工作负责人所在单位签发，再由（ ）会签。 | 本设备运维单位 | 所辖调度机构 | 值班负责人 | 生产设备部 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.4.2.2条规定：不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行双签发，先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。 | 双签发 | 配网带电作业-通用 | 否
50 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作票应按照（ ）的原则，根据设备调度、运维权限办理许可手续。 | 谁调度，谁许可；谁运行，谁许可 | 谁调度，谁许可；谁值班，谁许可 | 谁检修，谁许可；谁运行，谁许可 | 谁检修，谁许可；谁值班，谁许可 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.5.3.1条规定：工作票应按照“谁调度，谁许可；谁运行，谁许可”的原则，根据设备调度、运维权限办理许可手续。 | 许可手续 | 配网带电作业-通用 | 否
51 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为（ ），并确定监护内容和被监护人员。 | 分组负责人 | 专责监护人 | 安全监督员 | 临时负责人 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.6.1条规定：工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
52 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作负责人、（ ）应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作班班长 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 专责监护人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.6.4条规定：工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 专责监护人 | 配网带电作业-通用 | 否
53 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或（ ）根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 工作许可人 | 工作签发人 | 专责监护人 | 工作监护人 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.7.1条规定：室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 室外工作 | 配网带电作业-通用 | 否
54 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ）工作票如需变更工作负责人应重新办理工作票。 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 厂站第一种工作票 | 紧急抢修工作票 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.9.4条规定：紧急抢修工作票如需变更工作负责人应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人应征得工作许可人同意，其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人。在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 | 变更工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
55 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 变电所小周作为工作负责人在开展10kV断路器检修工作，若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，现、原专责监护人对工作进行交接，并告知（ ）。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 全体被监护人员 | 全体工作班人员 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.9.6条规定：若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续。现、原专责监护人对工作进行交接，并告知全体被监护人员。交接时，被监护人员应暂停工作。 | 长时间离开工作现场 | 配网带电作业-通用 | 否
56 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 验电前，应先在相应电压的带电设备上确证验电器良好。无法在带电设备上进行试验时，可用（ ）等确证验电器良好。 | 接地线 | 自检的方法 | 工频高压发生器 | 高频高压发生器 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第6.3.2条规定： 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 验电器、工频高压发生器 | 配网带电作业-通用 | 否
57 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合规定，验电时手应握在手柄处，不应超过（ ）。 | 绝缘 | 规定 | 护环 | 手柄 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第6.3.4条规定：验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 | 验电器、验电器护环 | 配网带电作业-通用 | 是
58 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在厂站内室外高压设备上工作时，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险!”标志牌，遮栏出入口要围至临近道路（或通道）旁边，并设有（ ）标志牌。 | “从此上下！” | “在此工作！” | “从此进入！” | “从此进出！” | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第6.5.6条规定：在厂站内室外高压设备上工作时，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险!”标志牌，遮栏出入口要围至临近道路（或通道）旁边，并设有“从此进出!”标志牌。 | 装设遮栏 | 配网带电作业-通用 | 否
59 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业应在良好天气下进行。风力大于（ ）级，或湿度大于（ ）时，不宜进行带电作业。 | 5；80% | 6；80% | 5；85% | 6；85% | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.1.2条规定：带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s）或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
60 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个（ ）。 | 电气连接部分 | 工作组 | 作业点 | 设备间隔 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.1.5条规定：带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人。 | 带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
61 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在带电作业过程中如设备突然停电，下列叙述错误的是（ ）。 | 作业人员应视设备仍然带电 | 作业人员可以将线路挂好接地线，采取停电作业方式 | 值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电 | 设备运维单位未与工作负责人取得联系前，不应强送电 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.1.7条规定：在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
62 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在带电作业过程中如设备突然停电，设备运维单位或值班调度员未与（ ）取得联系前，不应强行送电。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作班人员 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.1.7条规定：在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
63 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 进行地电位带电作业（海拔高度≤3000m）时，人体与10kV带电体间的安全距离小于（ ）时（不包括人体活动范围），应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.6m | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电13.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表4的规定，此距离不包括人体活动范围。不能满足表4的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 带电作业、安全距离 | 配网带电作业-通用 | 是
64 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 海拔高度不大于3000m时，10kV绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为（ ）m。 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.2条规定：绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表5的规定。 | 有效绝缘长度 | 配网带电作业-通用 | 是
65 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作人员小张开展带电作业时使用绝缘绳索作为控制绳索，其安全系数为（ ）。 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.3条规定：带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表6的要求。 | 绝缘绳索、安全系数 | 配网带电作业-通用 | 否
66 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 小李开展更换绝缘子，移动或开断导线的带电作业，应有防止导线脱落的（ ）措施。 | 吊杆 | 拉杆 | 后备保护 | 钢丝绳 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.4条规定：更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止导线脱落的后备保护措施。开断高压配电线路导线时不应两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 防止导线脱落 | 配网带电作业-通用 | 否
67 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员（ ）直接相互传递非绝缘物件。 | 允许 | 特殊情况下允许 | 不应 | 视情况禁止 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.6条规定：带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
68 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业时，（ ）作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。 | 杆上 | 同电位 | 不同电位 | 斗内 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.6条规定：带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 相互传递 | 配网带电作业-通用 | 否
69 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业时，不同电位人员传递工具和材料时，应使用（ ）进行，不应抛掷。 | 钢丝绳 | 吊物绳 | 绝缘工具或绝缘绳索 | 锦纶绳 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.6条规定：带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行绑扎，不应抛掷。 | 传递工具 | 配网带电作业-通用 | 否
70 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高压配电线路带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的（ ）及隔离措施。 | 绝缘遮蔽 | 安全技术 | 后备保护 | 屏蔽 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定：带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 绝缘遮蔽 | 配网带电作业-通用 | 否
71 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高压配电线路带电作业时，绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加 （ ）m以上。 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定：带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 绝缘遮蔽 | 配网带电作业-通用 | 否
72 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业时，作业人员（ ）同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 不应 | 可以 | 应 | 允许 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.8条规定：带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或同时接触带电导体与接地导体 | 非连通的带电导体 | 配网带电作业-通用 | 是
73 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业实施绝缘遮蔽时，应按（ ）的顺序进行，拆除时顺序相反。 | 先近后远、先下后上 | 先远后近、先下后上 | 先近后远、先上后下 | 先远后近、先上后下 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.9条规定：带电作业实施绝缘遮蔽时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。安装、拆除绝缘遮蔽时应逐相进行。不应同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽。 | 绝缘隔离措施 | 配网带电作业-通用 | 否
74 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电、停电配合作业的项目，当带电、停电作业工序转换时，双方工作负责人应进行（ ），工作许可人确认无误后，方可开始工作。 | 口头交代 | 安全技术交接 | 任务交接 | 签字确认 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.2.11条规定：带电、停电配合作业的项目，当带电、停电作业工序转换时，双方工作负责人应进行安全技术交接，工作许可人确认无误后，方可许可工作。 | 作业工序转换 | 配网带电作业-通用 | 否
75 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，作业人员进行转移相位工作前，应得到（ ）的同意。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 调度人员 | 监护人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.2.12条规定：采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 转移相位 | 配网带电作业-通用 | 否
76 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电断、接空载线路、变压器、断路器、隔离开关、避雷器等设备引线时，应采取防止（ ）的措施。 | 引流线断股 | 引流线摆动 | 接地线断股 | 接地线摆动 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.3.3条规定：带电断、接空载线路、变压器、断路器、隔离开关、避雷器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | 带电断、接 | 配网带电作业-通用 | 否
77 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。10kV空载电缆长度不宜大于（ ）km。 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.3.4条规定：带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于0.1A时，应使用消弧开关进行操作。 | 带电断、接 | 配网带电作业-通用 | 是
78 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。当空载电缆电容电流大于 （ ）A 时，应使用消弧开关进行操作。 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.3.4条规定：带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于0.1A时，应使用消弧开关进行操作。 | 带电断、接 | 配网带电作业-通用 | 是
79 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 短接开关等设备分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足最大（ ）的要求。 | 负荷电流 | 短路电流 | 电容电流 | 雷击过流 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.4.2条规定：短接开关等设备分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足最大负荷电流的要求。 | 载流容量 | 配网带电作业-通用 | 否
80 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电清扫作业人员应站在（ ）位置作业。 | 上风侧 | 下风侧 | 先上风侧，后下风侧 | 先下风侧，后上风侧 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.5.3条规定：带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 | 带电清扫 | 配网带电作业-通用 | 否
81 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电清扫作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关（ ）的清洁和干燥。 | 金属部件 | 绝缘部件 | 半导体部件 | 承力部件 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.5.4条规定：作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。 | 带电清扫 | 配网带电作业-通用 | 否
82 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有（ ）措施。 | 防感应电 | 防倾覆 | 防坍塌 | 防电击 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.8.1条规定：绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 绝缘斗臂车的工作位置 | 配网带电作业-通用 | 是
83 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车作业过程中，在接近和离开带电部位时，应由（ ）进行操作。 | 绝缘斗中人员 | 下部操作人员 | 工作负责人 | 工作监护人 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.8.2条规定：绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 带电部位 | 配网带电作业-通用 | 否
84 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 供电所小张进行10kV带电作业时，绝缘斗臂车绝缘臂最小有效绝缘长度应大于（ ）m。 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.8.3条规定：绝缘臂的有效绝缘长度应大于表9的规定 | 最小有效绝缘长度 | 配网带电作业-通用 | 否
85 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 10kV带电作业绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离不应小于（ ）m。 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.8.4条规定：绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表4的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 绝缘斗臂车、安全距离 | 配网带电作业-通用 | 否
86 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车作业，工作中车体应良好接地，接地线截面应不小于 （ ）mm² 。 | 16 | 20 | 25 | 30 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.8.4条规定：绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表4的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 接地线的截面积 | 配网带电作业-通用 | 否
87 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 供电所小张进行高压配电线路带电立、撤杆作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及（ ）是否牢固，必要时应采取加固措施。 | 其他带电设备 | 开关 | 隔离刀 | 拉线 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.7.1条规定：作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及其他带电设备是否牢固，必要时应采取加固措施。 | 带电立、撤杆作业 | 配网带电作业-通用 | 否
88 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 踏板至地面超过（ ）m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 | 6 | 7 | 8 | 10 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.9.3条规定：13.9.3踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 | 绝缘脚手架 | 配网带电作业-通用 | 否
89 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在带电设备周围进行测量工作，可使用（ ）。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝） | 不含金属丝的线尺 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.2.1.1条规定：在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 测量工作 | 配网带电作业-通用 | 否
90 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 小李向小王用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上的小王应将金属物品（ ）再接触，以防电击。 | 接地后 | 稳定后 | 包裹后 | 固定后 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第7.2.2.2条规定：用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | 传递大件金属物品 | 配网带电作业-通用 | 否
91 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 牛班长带领小王进行业务学习，告诉他风力大于（ ）级时应停止在带电线路杆塔上的作业。 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.2.3.2条规定：风力大于5级（风速大于10.7m/s）时应停止在带电线路杆塔上的作业。 | 带电线路杆塔 | 配网带电作业-通用 | 否
92 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 邻近带电体作业，在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层带电导线垂直距离不应小于（ ）m。 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.2.3.3条规定：7.2.3.3在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于0.7m。在20kV的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于1.0m。 | 带电导线垂直距离 | 配网带电作业-通用 | 是
93 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作人员小张、小李在 10kV 及以下的带电杆塔上进行工作，立、撤杆应设（ ）指挥。 | 小组负责人 | 分组各自 | 监护人 | 专人统一 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第11.4.1条规定：立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施，工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。 | 带电杆塔上进行工作 | 配网带电作业-通用 | 否
94 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 立、撤杆塔过程中，基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在远离杆下（ ）倍杆高的距离以外。 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第11.4.3条规定：立、撤杆塔过程中，基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在远离杆下1.2倍杆高的距离以外。 | 立、撤杆塔过程 | 配网带电作业-通用 | 否
95 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 使用吊车立、撤杆时，钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。吊重和吊车位置应选择适当，吊钩应有可靠的（ ），并应有防止吊车下沉、倾斜的措施。 | 防滑装置 | 防摆动装置 | 接地装置 | 防脱落装置 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第11.4.7条规定：使用吊车立、撤杆时，钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。吊重和吊车位置应选择适当，吊钩应有可靠的防脱落装置，并应有防止吊车下沉、倾斜的措施。起、落时应注意周围环境。撤杆时，应检查无卡盘或障碍物后再试拔。 | 吊车立、撤杆 | 配网带电作业-通用 | 否
96 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 整体立、撤杆塔，杆塔起立离地后，应对杆塔进行（ ）试验，对各受力点处作一次全面检查，确无问题，再继续起立。 | 冲击 | 机械 | 强度 | 静负荷 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第11.4.10条规定：整体立、撤杆塔前应进行全面检查，确保各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中，吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧不应有人。杆塔起立离地后，应对杆塔进行冲击试验，对各受力点处作一次全面检查，确无问题，再继续起立；杆塔起立60°后应减缓速度，注意各侧拉绳。 | 冲击试验 | 配网带电作业-通用 | 否
97 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 架空绝缘导线不应视为（ ），不应直接接触或接近，不应穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。 | 绝缘设备 | 导电设备 | 承力设备 | 载流设备 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第11.1.5条规定架空绝缘导线不应视为绝缘设备，不应直接接触或接近，不应穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。 | 架空绝缘导线 | 配网带电作业-通用 | 否
98 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作人员小张、小李在 10kV 及以下的带电杆塔上进行工作，工作前应详细核对电缆标志牌的名称是否与工作票相符，（ ）正确可靠后，方可开始工作。 | 施工方案 | 验收方案 | 安全措施 | 应急方案 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第12.1.2条规定：工作前应详细核对电缆标志牌的名称是否与工作票相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | 电缆标志牌的名称 | 配网带电作业-通用 | 否
99 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在 （ ）mm以上，且绝缘良好、测量方便的，方可进行。当有一相接地时，不应测量。 | 200 | 300 | 400 | 500 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第16.3.3条规定：在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在300mm以上，且绝缘良好、测量方便，方可进行。当有一相接地时，不应测量。 | 电缆头线间距离 | 配网带电作业-通用 | 否
100 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 钳形电流表应保存在（ ）室内，使用前要擦拭干净。 | 干燥的 | 通风的 | 有采暖设备的 | 有空调的 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第16.3.4条规定：钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前应擦拭干净。 | 钳形电流表 | 配网带电作业-通用 | 否
101 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 测量所用的导线，应使用相应的（ ），其端部应有（ ）。 | 绝缘导线；接线夹 | 绝缘导线；绝缘套 | 短路线；接线夹 | 短路线；绝缘套 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第16.4.1条规定：测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。 | 测量所用的导线 | 配网带电作业-通用 | 否
102 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近（ ）。 | 带电部分 | 导体 | 带电设备 | 被测量设备 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第16.4.2条规定：测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。 | 测量、被测量设备 | 配网带电作业-通用 | 否
103 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在测量设备绝缘电阻（ ），应将被试设备对地放电。 | 前 | 后 | 中 | 前后 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第16.4.2条规定：测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。 | 绝缘电阻 | 配网带电作业-通用 | 否
104 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高压侧核相时应戴（ ），使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 绝缘披肩 | 防护手套 | 绝缘手套 | 护目镜 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第16.6.1条规定：高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 高压侧核相 | 配网带电作业-通用 | 否
105 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 安全带可以系挂在（ ）的物件上。 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 稳固 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.1.2.2规定：安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带 | 配网带电作业-通用 | 否
106 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.1.2.4条规定：在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 脚手架上工作 | 配网带电作业-通用 | 否
107 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高处作业人员不应坐在平台或孔洞的（ ），不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。 | 上方 | 内侧 | 边缘 | 中心 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.2.5条规定：高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上，不应躺在走道板上或安全网内休息，不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。 | 高处作业 | 配网带电作业-通用 | 否
108 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 关于高处作业，以下说法不正确的是（ ）。 | 高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘 | 高处作业人员不应躺在走道板上或安全网内休息 | 高处作业人员不应骑坐在栏杆上 | 高处作业人员可以凭借栏杆起吊物品 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.1.2.5条规定：高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上，不应躺在走道板上或安全网内休息，不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。 | 高处作业 | 配网带电作业-通用 | 否
109 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 某供电所班组成员小张在一次工作中，他在屋顶以及其他危险的边沿进行作业，（ ）应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员应使用安全带采取其他防坠落措施。 | 边沿四周 | 作业点下方 | 临空一面 | 高处 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.2.6条规定：在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。 | 安全网或防护栏杆 | 配网带电作业-通用 | 否
110 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 杆塔作业应使用（ ），较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。 | 安全帽 | 安全带 | 安全绳 | 工具袋 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.1.3.1条规定：杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 杆塔作业、工具袋 | 配网带电作业-通用 | 否
111 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止（ ）。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效（ ）。 | 落物伤人；屏蔽措施 | 落物伤人；隔离措施 | 意外失足；屏蔽措施 | 意外失足；隔离措施 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.1.3.2条规定：在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 高处作业、落物 | 配网带电作业-通用 | 否
112 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于脚手架的装拆和使用，以下说法不正确的是（ ）。 | 非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督 | 作业场地临近的线路等设施应采取防护措施 | 在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不应入内 | 脚手架使用期间，可以拆除架体上的部分杆件 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.1.4.2条规定：脚手架使用期间，不应拆除架体上的杆件。 | 脚手架 | 配网带电作业-通用 | 否
113 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上（ ）。 | 不应放置金属物品 | 不应放置绝缘物品 | 不应载人 | 允许载人 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.4.5条规定：高空作业车、带电作业车、高处作业平台等在作业过程中应处于稳定状态，人员在开展高处作业时不应移动设备。 | 高处作业平台 | 配网带电作业-通用 | 否
114 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高温环境下进行高处作业时，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | 保暖 | 通风 | 防暑降温 | 防坠落 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.6.1条规定：低温、高温环境下进行高处作业时，应采取保暖、防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | 高温环境 | 配网带电作业-通用 | 否
115 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 某供电所班组成员小张在一次工作中，起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。工作前（ ）应对起重作业工具进行全面检查。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 值班负责人 | 工作班成员 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第23.1.1条规定：起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 起重工作 | 配网带电作业-通用 | 否
116 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘安全工器具应存放于温度（ ）、相对湿度不大于（ ）的环境中。 | -10℃～40℃，80% | -15℃～40℃，80% | -10℃～40℃，85% | -15℃～40℃，85% | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.1.1条规定：安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 | 绝缘安全工器具 | 配网带电作业-通用 | 否
117 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，（ ）存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 可以 | 可以临时 | 不应 | 允许 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.1.2条规定：安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 安全工器具室 | 配网带电作业-通用 | 否
118 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面（ ）mm以上的架上或专用的柜内。 | 150 | 180 | 200 | 250 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.1.5条规定：绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。 | 存放 | 配网带电作业-通用 | 否
119 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持（ ），以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。 | 安全距离 | 足够的距离 | 一定距离 | 较远距离 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第16.4.4条规定：在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。 | 测量绝缘电阻 | 配网带电作业-通用 | 否
120 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不应堆压任何物件，并撒上（ ）。 | 干燥剂 | 防腐剂 | 驱虫粉 | 滑石粉 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第24.1.6条规定：绝缘工具在储存、运输时不应与酸、碱、油类和化学药品接触，并应防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不应堆压任何物件，并撒上滑石粉。 | 橡胶绝缘用具 | 配网带电作业-通用 | 否
121 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的（ ）。 | 后背 | 后腰 | 前胸 | 后背、后腰或前胸 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第24.2.3.2条规定：安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。 | 同主绳的连接点 | 配网带电作业-通用 | 是
122 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 腰带和保险带、绳应有足够的（ ），材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有（ ），操作应灵活。 | 拉伸强度；保险装置 | 机械强度；保险装置 | 拉伸强度；防滑装置 | 机械强度；防滑装置 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.2.3.4条规定：腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。 | 腰带和保险带 | 配网带电作业-通用 | 否
123 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 保险带、绳使用长度在（ ）m以上的应加缓冲器。 | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电24.2.3.5条规定：保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。 | 保险带、绳 | 配网带电作业-通用 | 是
124 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 脚扣和登高板的金属部分（ ）时不应使用。 | 褪色 | 磨损 | 生锈 | 变形和损伤 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第24.2.4.1条规定：脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。 | 脚扣和登高板 | 配网带电作业-通用 | 否
125 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 特殊天气使用脚扣和登高板应采取（ ）措施。 | 加固 | 隔离 | 防脱落 | 防滑 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第24.2.4.4条规定：特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 | 脚扣和登高板 | 配网带电作业-通用 | 否
126 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 某供电所班组刘某在检修作业中，安排王某使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，王某的手不应越过（ ）。 | 护环或手持部分的界限 | 头顶 | 设备 | 围栏 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.2.6.2条规定：使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限。 | 检修作业 | 配网带电作业-通用 | 否
127 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有（ ）。 | 金属罩 | 隔离罩 | 防尘罩 | 防雨罩 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第24.2.6.3条规定：雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。 | 操作 | 配网带电作业-通用 | 否
128 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的（ ）。 | 作业距离 | 安全裕度 | 绝缘长度 | 可视范围 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.2.6.4条规定：使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。 | 安全距离 | 配网带电作业-通用 | 否
129 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘隔板和绝缘罩只允许在（ ）kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。 | 10 | 20 | 35 | 110 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.2.7.1条规定：绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 绝缘隔板和绝缘罩 | 配网带电作业-通用 | 否
130 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用（ ）将其固定。 | 金属绳索 | 金属扎线 | 普通绳索 | 绝缘绳索 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第24.2.7.3条规定：现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。 | 绝缘隔板 | 配网带电作业-通用 | 否
131 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口（ ），使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口（ ）。 | 内；内 | 内；外 | 外；外 | 外；内 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.2.8.2条规定：使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内，使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口内。 | 缘手套、绝缘靴 | 配网带电作业-通用 | 否
132 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 关于绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫的使用，以下说法不正确的是（ ）。 | 绝缘手套和绝缘靴有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡等缺陷时不应使用 | 绝缘垫有发脆、嵌入导电杂物等缺陷时还可以使用一段时间 | 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内 | 使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口内 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.2.8.1条规定：绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫 | 配网带电作业-通用 | 否
133 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在检修工作，王某安排小张使用绝缘绳，绝缘绳使用完后应成卷用（ ）密封，并置于专用包装内。 | 塑料袋 | 口袋 | 布袋 | 纸袋 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.2.9.1条规定：绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。 | 绝缘绳 | 配网带电作业-通用 | 否
134 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘绳、网的接头应单根丝连接，线股（ ），单丝接头应封闭在绳股内部。 | 不允许接头 | 允许有一个接头 | 允许两个接头 | 允许多个接头 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.2.9.2条规定：绝缘绳、网的接头应单根丝连接，线股不允许接头，单丝接头应封闭在绳股内部。 | 绝缘绳、网 | 配网带电作业-通用 | 否
135 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 某供电所班组刘某作为安全工器具管理人员，各类安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的（ ），并做好记录。 | 周期性试验 | 电气试验 | 机械试验 | 化学实验 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.3.1条规定：各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 安全工器具 | 配网带电作业-通用 | 否
136 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 电容型验电器的工频耐压试验周期为（ ）。 | 三年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 电容型验电器 | 配网带电作业-通用 | 否
137 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 携带型短路接地线的接地绝缘棒的工频耐压试验周期为（ ）。 | 五年 | 三年 | 一年 | 半年 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 短路接地线 | 配网带电作业-通用 | 否
138 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 个人保安线的试验周期应不超过（ ）。 | 五年 | 三年 | 一年 | 半年 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 个人保安线 | 配网带电作业-通用 | 否
139 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘杆的工频耐压试验周期为（ ）。 | 三年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 绝缘杆 | 配网带电作业-通用 | 否
140 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 坚持（ ），坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。 | 以人为本 | 党的领导 | 安全至上 | 四不两直 | [5 empty] | B | 《安全生产令》 第一条：坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
141 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 树立（ ）的安全理念，坚持系统观念，持之以恒推进本质安全型企业建设。 | 人民至上、生命至上 | 安全第一 | 一切事故都可以预防 | 以人为本，安全至上 | [5 empty] | C | 《安全生产令》 第三条：树立“一切事故都可以预防”的安全理念，坚持系统观念，持之以恒推进本质安全型企业建设. | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
142 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘罩的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 工频耐压 | 配网带电作业-通用 | 否
143 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 健全落实（ ）的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。 | 横到边纵到底 | 从上到下 | 从头至尾 | 从内到外 | [5 empty] | A | 《安全生产令》 第四条：健全落实横到边纵到底的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
144 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘隔板的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 工频耐压 | 配网带电作业-通用 | 否
145 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘胶垫的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 工频耐压 | 配网带电作业-通用 | 否
146 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用（ ）控制物件。物件滚落前方不应有人。 | 撬杠 | 绳索 | 垫木 | 跳板 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第23.6.6条规定：用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索控制物件。物件滚落前方不应有人。 | 装卸滚动物件 | 配网带电作业-通用 | 否
147 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘靴的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 工频耐压 | 配网带电作业-通用 | 否
148 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 健全落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化（ ），从根本上消除隐患，从根本上解决问题。 | 过程管控 | 源头治理 | 闭环效果 | 改进措施 | [5 empty] | B | 《安全生产令》 第五条：健全落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化源头治理，从根本上消除隐患，从根本上解决问题。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
149 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘手套的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 泄漏电流 | 配网带电作业-通用 | 否
150 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃（ ）。 | 生产纪律 | 问题作风 | 违章行为 | 调度纪律 | [5 empty] | D | 《安全生产令》 第六条：加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃调度纪律 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
151 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘夹钳的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 工频耐压 | 配网带电作业-通用 | 否
152 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘绳的工频耐压试验周期为（ ）。 | 两年 | 一年 | 半年 | 三个月 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 工频耐压 | 配网带电作业-通用 | 否
153 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 加强安全监管，健全（ ），深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。 | 安风 | 7S管理体系 | 管理制度 | 应急管理体系 | [5 empty] | D | 《安全生产令》 第十条：强安全监管，健全应急管理体系，深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
154 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 新立杆塔在（ ）或未做好临时拉线前，不应攀登。 | 未安装金具 | 杆基未完全牢固 | 未编号 | 未架线 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第11.3.3条规定：新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，不应攀登。 | 新立杆塔 | 配网带电作业-通用 | 否
155 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，（ ）未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 任何人员 | 工作负责人 | 工作班成员 | 专责监护人 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.10.3规定：全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 作业终结 | 配网带电作业-通用 | 否
156 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 项目具体管理单位或建设单位应对（ ）实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 主业人员 | 承包商 | 开发商 | 临时工 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第4.6.1条规定：项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 复查与评估 | 配网带电作业-通用 | 否
157 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 电气设备着火时，应立即（ ），然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL 5027的规定。 | 报警 | 灭火 | 切断有关电源 | 呼叫 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第4.3.15条规定：电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL5027的规定。 | 电气设备着火 | 配网带电作业-通用 | 否
158 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在机器设备断电隔离之前或在机器转动时，不应从靠背轮和齿轮上取下（ ）或其他防护设备。 | 防护罩 | 绝缘罩 | 绝缘毯 | 绝缘板 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第4.3.16条规定：在机器设备断电隔离之前或在机器转动时，不应从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 | 机器转动 | 配网带电作业-通用 | 否
159 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 进入SF6配电装置室，应先（ ）。 | 验电 | 通风 | 检测气体 | 试验 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第4.3.17条规定：进入SF6配电装置室，应先通风。 | SF6配电装置室 | 配网带电作业-通用 | 否
160 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 电力系统机器人应符合GB/T 38244等国家、行业及企业标准的相关规定，（ ）还应满足GB/T 18037的相关规定。 | 无人机 | 试验作业机器人 | 检测机器人 | 带电作业机器人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.3.18条规定：电力系统机器人应符合GB/T38244等国家、行业及企业标准的相关规定，带电作业机器人还应满足GB/T18037的相关规定。 | 相关规定 | 配网带电作业-通用 | 否
161 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在（ ）的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。 | 毒气 | 深坑 | 有爆炸危险 | 人员拥挤 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第4.4.7条规定：在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。 | 接地线或零线 | 配网带电作业-通用 | 否
162 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作票总人数包括（ ）及工作班所有人员。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.4.1.4条规定：工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 总人数 | 配网带电作业-通用 | 否
163 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作票由（ ）审核无误后签发。 | 工作票接收人 | 工作负责人 | 班员 | 工作票签发人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.4.2.1条规定：工作票由工作票签发人审核无误后签发。 | 工作票签发人 | 配网带电作业-通用 | 否
164 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作票许可有（ ）方式。 | 调度直接许可和调度间接许可 | 调度间接许可 | 调度直接许可 | 一级许可 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.5.1条规定：工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。 | 工作票许可 | 配网带电作业-通用 | 否
165 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 办理许可手续，工作许可人及工作负责人应（ ）确认。 | 口头 | 电话 | 签名 | 拍照 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.5.3.4条规定：办理许可手续，工作许可人及工作负责人应签名确认。 | 许可手续 | 配网带电作业-通用 | 否
166 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ）应检查确认杆塔上无马蜂、蛇等昆虫或动物，或采用有效安全防护措施后方可登杆塔。 | 登杆塔前 | 工作开始前 | 现场勘查时 | 登杆塔时 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第7.1.1.3条规定：登杆塔前应检查确认杆塔上无马蜂、蛇等昆虫或动物，或采用有效安全防护措施后方可登杆塔。 | 登杆塔前 | 配网带电作业-通用 | 否
167 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的（ ）安全保护装置。 | 防撞击 | 防蜂 | 防暑降温 | 防坠落 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.1.2.7条规定：线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置。 | 水平移动、防坠落 | 配网带电作业-通用 | 否
168 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土应经常清理，靠外面一侧应设（ ）高的栏杆。在栏杆内侧设180mm高的侧板，以防坠物伤人。 | 1080mm～1200mm | 1070mm～1200mm | 1050mm～1200mm | 1050mm～1100mm | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.3.3条规定：峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土应经常清理，靠外面一侧应设1050mm～1200mm高的栏杆。在栏杆内侧设180mm高的侧板，以防坠物伤人。 | 栏杆 | 配网带电作业-通用 | 否
169 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 梯子应坚固完整，有（ ），架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 绝缘强度 | 限制开度 | 防滑措施 | 绝缘性能 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.5.1条规定：梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 梯子、防滑措施 | 配网带电作业-通用 | 否
170 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶（ ）处设限高标志。 | 2m | 1m | 1.5m | 0.5m | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.1.5.3条规定：硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。 | 限高标志 | 配网带电作业-通用 | 否
171 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（ ）左右。 | 50° | 60° | 45° | 70° | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.1.5.3条规定：硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。 | 斜角度 | 配网带电作业-通用 | 否
172 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于（ ）。 | 0.7 | 0.4m | 0.9 | 0.3 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.2.2.1条规定：绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m。若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地。 | 绝缘架空地线、距离 | 配网带电作业-通用 | 是
173 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作批准后实施前，（ ）应对全体作业人员进行安全交代，告知作业内容、作业地点、可能存在的危害因素、作业安全要求和应急处置措施等。 | 工作负责人 | 工作监护人 | 工作许可人 | [6 empty] | A | 安规第3部分：配电第7.3.2.4条规定：工作批准后实施前，工作负责人应对全体作业人员进行安全交代，告知作业内容、作业地点、可能存在的危害因素、作业安全要求和应急处置措施等。 | 工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
174 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | （ ），工作负责人应组织清点人员和物件，确保有限空间内无人员和物件遗留后，方可将盖板或其他防护装置恢复。 | 班前会时 | 作业开工前 | 作业进行时 | 作业完成后 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.3.2.6条规定：作业完成后，工作负责人应组织清点人员和物件，确保有限空间内无人员和物件遗留后，方可将盖板或其他防护装置恢复。 | 作业完成后 | 配网带电作业-通用 | 否
175 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 有限空间作业单位应制定（ ），明确救援人员职责及程序，配备救援设备器材。 | 工作方案 | 工作计划 | 应急救援预案 | 技术措施 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.3.4.1条规定：有限空间作业单位应制定应急救援预案，明确救援人员职责及程序，配备救援设备器材。 | 有限空间作业 | 配网带电作业-通用 | 否
176 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 发生险情时，救援人员应做好自身防护，使用应急救援防护设备，按照应急预案进行救援和处置。不应盲目施救，以防事故扩大。如发生中毒窒息事件时，监护人可在有限空间外进行施救，并立即（ ）。 | 汇报领导 | 组织救援 | 报警 | 呼救 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.3.4.3条规定：发生险情时，救援人员应做好自身防护，使用应急救援防护设备，按照应急预案进行救援和处置。不应盲目施救，以防事故扩大。如发生中毒窒息事件时，监护人可在有限空间外进行施救，并立即报警。 | 施救 | 配网带电作业-通用 | 否
177 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业人员应关注（ ），合理安排作息时间，尽量缩短高温下作业时间或避开高温时段作业，降低劳动强度。 | 作业时长 | 高温预警 | 作业任务 | 作业范围 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.4.3.1条规定：作业人员应关注高温预警，合理安排作息时间，尽量缩短高温下作业时间或避开高温时段作业，降低劳动强度。 | 高温 | 配网带电作业-通用 | 否
178 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 高温天气作业时，作业人员应随身携带（ ）。 | 蜂药 | 蛇药 | 防暑降温药品 | 毒虫药 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.4.3.2条规定：高温天气作业时，作业人员应随身携带防暑降温药品，如人丹、清凉油、风油精、藿香正气水等。备足饮用水或含盐饮料，及时补充人体所需水分和盐分。 | 高温天气 | 配网带电作业-通用 | 否
179 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在（ ），开断或接入绝缘导线前，应采取防感应电的措施。 | 停电作业中 | 带电作业中 | 停电作业前 | 带电作业前 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第11.1.7条规定：在停电作业中，开断或接入绝缘导线前，应采取防感应电的措施。 | 防感应电 | 配网带电作业-通用 | 否
180 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边不应有他人逗留。在超过（ ）深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员不应在坑内休息。 | 1.6m | 1.7m | 1.5m | 1.8m | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第11.2.2条规定：挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边不应有他人逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员不应在坑内休息。上、下坡不应同时撬挖，土石滚落下方不应有人，并设专人警戒。 | 基坑内作业 | 配网带电作业-通用 | 否
181 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 挖坑时，上、下坡不应同时撬挖，土石滚落（ ）不应有人，并设专人警戒。 | 上方 | 下方 | 后方 | 侧方 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第11.2.2条规定：挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边不应有他人逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员不应在坑内休息。上、下坡不应同时撬挖，土石滚落下方不应有人，并设专人警戒。 | 同时撬挖、土石 | 配网带电作业-通用 | 否
182 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 构件连接对孔时，（ ）将手指伸入螺孔找正。 | 可以 | 不应 | 应 | 必须 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第11.4.12条规定：构件连接对孔时，不应将手指伸入螺孔找正。 | 构件连接 | 配网带电作业-通用 | 否
183 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在跨越处（ ）或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，应制订可靠的安全技术措施，经本单位批准后，方可进行。 | 上方 | 下方 | 侧方 | 后方 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.1.8条规定：在跨越处下方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，应制订可靠的安全技术措施，经本单位批准后，方可进行。 | 跨越、带电架、拆线 | 配网带电作业-通用 | 否
184 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员（ ）直接相互接触。 | 可以 | 不应 | 应 | 必须 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.2.5条规定：带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。 | 不同电位 | 配网带电作业-通用 | 是
185 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 试验结束时，（ ）应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 工作许可人 | 试验人员 | 工作票签发人 | 值班负责人 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第15.2.12条规定：试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 试验 | 配网带电作业-通用 | 否
186 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不应小于（ ）mm2。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第16.2.5条规定：连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面积不应小于1.5mm2。 | 导线截面 | 配网带电作业-通用 | 否
187 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从（ ）断开，验明无电压，确实证明设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。 | 各方面 | 一方面 | 出线侧 | 进线侧 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第16.4.2条规定：测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。 | 测量绝缘电阻 | 配网带电作业-通用 | 否
188 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待他回来后方可恢复工作。 | 安全员 | 专责监护人 | 工作许可人 | 工作人员 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第5.6.5条规定：专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人 | 配网带电作业-通用 | 否
189 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（ ）工作。 | 一人 | 一人及以上 | 两人 | 两人及以上 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第7.1.5.6条规定：使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。 | 软梯、挂梯 | 配网带电作业-通用 | 否
190 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 从事电气作业的人员应学习DL/T 692等规范，掌握紧急救护法，特别是（ ）。 | 触电急救 | 紧急救护 | 创伤急救 | 人工呼吸 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第4.2.1条规定：从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 触电急救 | 配网带电作业-通用 | 否
191 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，（ ）应专职监护，不应参与作业。 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作人员 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.6.6条规定：在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不应参与作业。 | 作业、工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
192 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 调度操作命令票和现场电气操作票实行（ ）制度，即：操作人自审、监护人审核、值班负责人审批，并分别签名。 | 单审 | 双审 | 三审签字 | 三审 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第9.4.4.1条规定：调度操作命令票和现场电气操作票实行“三审签字”制度，即：操作人自审、监护人审核、值班负责人审批，并分别签名。 | 三审签字 | 配网带电作业-通用 | 否
193 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，深化基层基础基本技能建设，加强（ ）。 | 生产班组建设 | 承包商安全管理 | 文化引领建设 | 工作人员监督 | [5 empty] | B | 《安全生产令》 第九条：加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，深化基层基础基本技能建设，加强承包商安全管理。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
194 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 严禁未经（ ）的人员上岗作业。 | 安全教育培训并考试合格 | 安规考试 | 培训 | 生产教育 | [5 empty] | A | 《安全生产禁令》 第六条：严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
195 | 单选题 | 易 | 配电带电作业 | 严禁安排（ ）的电网运行方式。 | 安全裕度不足 | 设备单电源 | 设备双电源 | 轻负载 | [5 empty] | A | 《安全生产禁令》 第四条：严禁安排安全裕度不足的电网运行方式。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
196 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的（ ）。 | 施工人员 | 施工单位 | 承包商 | 工作人员 | [5 empty] | C | 《安全生产禁令》 第三条：严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的承包商。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
197 | 单选题 | 适中 | 配电带电作业 | 严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展（ ）。 | 测量作业 | 试验作业 | 高处作业 | 地面施工 | [5 empty] | C | 《安全生产禁令》 第九条：严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否

## 多选题
安规考试题库（多选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 电气设备包括交直流系统中所有的（ ）设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。其中配电网包括高压配电网和低压配电网。 | 发电 | 变电 | 输电 | 配电 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第3.3条规定：电气设备包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。其中配电网包括高压配电网和低压配电网。 | 电气设备 | 配网带电作业-通用 | 否
2 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全运用中的电气设备是指（ ）的电气设备。 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 一经操作即带有电压 | 未竣工，但有电气联系 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第3.6条规定：运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 运用中的电气设备 | 配网带电作业-通用 | 否
3 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 高压配电设备是指1kV以上、20kV及以下，设置于配电站、配电开关站等室内或封闭空间内的，完成电力分配功能的电气装置。包括（ ）、小型开关站、中心开关站等电气装置及辅助设施。 | 室内配电站 | 箱式变电站 | 户外开关箱 | 电缆分接箱 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第3.11规定：高压配电设备是指1kV以上、20kV及以下，设置于配电站、配电开关站等室内或封闭空间内的，完成电力分配功能的电气装置。包括室内配电站、箱式变电站、户外开关箱、电缆分接箱、小型开关站、中心开关站等电气装置及辅助设施。 | 高压配电设备 | 配网带电作业-通用 | 否
4 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 高压配电线路是指1kV以上、20kV及以下的高压线路。包括杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类，（ ），配电自动化、计量等电气量抽取装置类，及辅助配件、设施等。 | 柱上、台式配电变压器类 | 跌落式开关、柱上断路器类 | 充电桩 | 户外开关箱 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第3.13条规定：高压配电线路是指1kV以上、20kV及以下的高压线路。包括杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类，柱上、台式配电变压器类，跌落式开关、柱上断路器类，配电自动化、计量等电气量抽取装置类，及辅助配件、设施等。 | 高压配电线路 | 配网带电作业-通用 | 否
5 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 双重名称是指设备的（ ）。 | 名称 | 称号 | 状态 | 编号 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电第3.20条规定：双重名称是指设备的名称和编号。 | 设备、双重名称 | 配网带电作业-通用 | 否
6 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 各级负责人 | 管理人员 | 现场工作人员 | 参观人员 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第4.1.2条规定：各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 各级负责人、管理人员、现场工作人员 | 配网带电作业-通用 | 是
7 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 作业人员有权依据本规程拒绝（ ）作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥 | 应急抢修 | 强令冒险 | 停电检修 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第4.1.3条规定：作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥、强令冒险作业 | 配网带电作业-通用 | 是
8 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ），应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 转岗未经考核合格人员 | 实习人员 | 参观人员 | 临时作业人员 |  |  |  |  | ABCE | 安规第3部分：配电第4.2.2.4条规定：新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，且其在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员、安全教育培训 | 配网带电作业-通用 | 否
9 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的（ ）。 | 操作规范 | 危险因素 | 防范措施 | 应急措施 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电第4.2.2.5条规定：作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 危险因素、防范措施、应急措施 | 配网带电作业-通用 | 否
10 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 保证安全的组织措施工作流程包括： （ ）； e） 工作监护； f） 工作间断； g） 工作转移； h） 工作变更和延期； i） 工作终结。 | 现场勘察及安全技术交底 | 工作票组织 | 工作票办理 | 工作票启用 | 工作许可及安全交代 | 安全生产管理协议签订 |  |  |  | ABDE | 安规第3部分：配电第5.1规定保证安全的组织措施工作流程包括： a） 现场勘察及安全技术交底； b） 工作票组织； c） 工作票启用； d） 工作许可及安全交代； e） 工作监护； f） 工作间断； g） 工作转移； h） 工作变更和延期； i） 工作终结。 | 保证安全的组织措施工作流程 | 配网带电作业-通用 | 否
11 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 现场勘察应查看检修或施工作业需要（ ）、邻近线路、交叉跨越、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 停电的范围 | 保留的带电部位 | 装设接地线的位置 | 工器具摆放位置 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第5.2.4条规定：现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 现场勘察应查看 | 配网带电作业-通用 | 否
12 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作票签发人的安全职责包括：（ ）。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施正确、完备 | 确认已布置的安全措施符合工作票许可要求，防范可能来电的安全措施完整可靠 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电第5.3.1.1条规定：工作票签发人的安全职责包括： a）确认工作必要性和安全性； b）确认工作票所列安全措施正确、完备； c）确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 | 工作票签发人的安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
13 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作负责人（监护人）的安全职责包括：（ ）。 | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第5.3.1.3条规定：工作负责人（监护人）的安全职责包括： a） 开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b） 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c） 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d） 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e） 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人（监护人）的安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
14 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 专责监护人的安全职责包括：（ ）。 | 明确被监护人员、监护范围和内容 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件 | 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为 | 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为 |  |  |  |  | ACDE | 安规第3部分：配电第5.3.1.6条规定：专责监护人的安全职责包括： a） 明确被监护人员、监护范围和内容； b） 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c） 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d） 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 专责监护人的安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
15 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作班（作业）人员的安全职责包括：（ ）。 | 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续 | 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律 | 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项 | 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议 | 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害 | 正确使用工器具和劳动防护用品 |  |  |  | ABCDEF | 安规第3部分：配电第5.3.1.7条规定：工作班（作业）人员的安全职责包括： a） 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b） 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c） 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d） 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e） 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f） 正确使用工器具和劳动防护用品。 | 工作班（作业）人员的安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
16 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）（简称三种人）每年应进行三种人资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加三种人资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 调度许可人 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第5.3.2.5条规定：工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称三种人）每年应进行三种人资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加三种人资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 三种人 | 配网带电作业-通用 | 否
17 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）的数条高压配电线路上依次进行的带电作业可共用一张带电作业工作票。 | 同一电压等级 | 同类型采取相同安全措施 | 同一杆塔 | 同一工作范围 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第5.3.3.11 a）条规定：同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业可共用一张带电作业工作票。 | 共用一张带电作业工作票 | 配网带电作业-通用 | 是
18 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）不必签发。 | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | 书面布置记录票 |  |  |  |  | DE | 安规第3部分：配电第5.4.2.4条规定：紧急抢修工作票、书面布置记录票不必签发。 | 不必签发 | 配网带电作业-通用 | 否
19 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作许可可采用以下命令方式：（ ）。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 | 视频下达 |  |  |  |  | ABCD | 安规第3部分：配电第5.5.2.1条规定：工作许可可采用以下命令方式： a） 当面下达； b） 电话下达； c） 信息系统下达； d） 派人送达。 | 工作许可命令方式 | 配网带电作业-通用 | 否
20 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作票许可分为（ ）和（ ）两种许可方式。 | 调度直接许可 | 一级许可 | 调度间接许可 | 二级许可 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第5.5.1条规定：工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。 | 调度直接许可、调度间接许可 | 配网带电作业-通用 | 否
21 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 以下关于专责监护人的说法正确的是（ ）。 | 在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； | 临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作 | 不应兼做其他工作 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电第5.6.5条规定：专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 2.安规第3部分：配电第5.3.1.6条规定：专责监护人安全职责c）条款：监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； | 专责监护人临时离开、专责监护人的安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
22 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应（ ）或（ ），并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 暂停工作 | 终结工作 | 由一名责任心强的工作班成员临时代替 | 指定有资质的人员临时代替 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电第5.9.5条规定：工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 工作负责人因故暂时离开工作现场 | 配网带电作业-通用 | 否
23 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备（ ）等。 | 柜门 | 箱盖 | 封板 | 标志牌 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第4.3.8条规定：任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。 | 不应擅自开启 | 配网带电作业-通用 | 否
24 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业应在良好天气下进行。如遇（ ）等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s）或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 雷电（听见雷声或看见闪电） | 雪 | 雹 | 雨 | 雾 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第13.1.2条规定：带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s）或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾 | 配网带电作业-通用 | 是
25 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制（ ）和（ ），并经本单位批准后，方可进行作业和使用。 | 操作工艺方案 | 使用说明书 | 技术规程 | 安全措施 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电第13.1.3条规定：对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。 | 带电作业新项目和研制的新工具 | 配网带电作业-通用 | 否
26 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业工作负责人、专责监护人应由具有（ ）的人员担任。 | 带电作业资格 | 理论知识丰富 | 带电作业实践工作经验 | 技师 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.1.4条规定：带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格、本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人、专责监护人应具备带电作业资格。 | 带电作业资格 | 配网带电作业-通用 | 否
27 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施：（ ）。 | 退出变电站出线开关重合闸功能 | 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能 | 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能 | 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第13.1.6条规定：对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施： a） 退出变电站出线开关重合闸功能； b） 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能； c） 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能； d） 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能。 | 重合闸功能、自动转电功能、自愈功能 | 配网带电作业-通用 | 否
28 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行（ ）。作业位置周围如有接地拉线和低压线路等，不满足作业安全距离时，也应进行绝缘遮蔽或隔离。 | 绑扎 | 粘贴 | 固定 | 绷紧 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.2.10条规定：带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行绑扎、固定。作业位置周围如有接地拉线和低压线路等，不满足作业安全距离时，也应进行绝缘遮蔽或隔离。 | 绑扎、固定 | 配网带电作业-通用 | 否
29 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电断、接空载线路以下说法正确的是（ ）。 | 不应带负荷断、接引线 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。 | 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； | 带电接引线时未接通相的导线不带电，可以直接触及 | 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头 |  |  |  |  | ABCE | 安规第3部分：配电第13.3.1条规定：带电断、接空载线路，应遵守以下规定： a） 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线； b） 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离； c） 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； d） 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； e） 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 带电断、接空载线路 | 配网带电作业-通用 | 是
30 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 用分流线短接断路器（负荷开关）、隔离开关、跌落式熔断器等载流设备，应遵守以下规定：( )。 | 短接前应核对相位 | 组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠 | 绝缘分流线的绝缘水平应参考DL/T 976的规定 | 载流设备应处于正常通流或合闸位置，断路器（负荷开关）应处于合闸位置，并断开操作电源空气开关，退出开关自动化功能和继电保护功能，方可短接 | 分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第13.4.1条规定：用分流线短接断路器（负荷开关）、隔离开关、跌落式熔断器等载流设备，应遵守以下规定： a） 短接前应核对相位； b） 组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠； c） 绝缘分流线的绝缘水平应参考DL/T 976的规定； d） 载流设备应处于正常通流或合闸位置，断路器（负荷开关）应处于合闸位置，并断开操作电源空气开关，退出开关自动化功能和继电保护功能，方可短接； e） 分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路。 | 分流线短接 | 配网带电作业-通用 | 否
31 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴（ ）。 | 自救呼吸器 | 口罩 | 护目镜 | 纱手套 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电第13.5.3条规定：带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 | 戴口罩、护目镜 | 配网带电作业-通用 | 否
32 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于使用绝缘斗臂车进行带电作业，以下说法正确的是( )。 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施 | 使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠 | 绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度 | 长时间固定位置作业时，绝缘斗臂车的发动机应熄火 | 作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害 |  |  |  |  | ABCE | 安规第3部分：配电第13.8.1条规定：绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 2.安规第3部分：配电第13.8.2条规定：绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 空斗试操作一次、发动机不应熄火 | 配网带电作业-通用 | 否
33 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于电缆旁路带电作业，以下说法正确的是( )。 | 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（负荷开关）及旁路断路器（负荷开关）均在断开状态。 | 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时，旁路电缆两侧的环网柜等设备应预留备用间隔。负荷电流应小于旁路系统额定电流。 | 旁路电缆终端与环网柜连接前应进行外观检查，绝缘部件表面应清洁、干燥，无绝缘缺陷，并确认环网柜柜体可靠接地；若选用螺栓式旁路电缆终端，应确认接入间隔的断路器已断开并接地。 | 电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于25mm2。 | 旁路电缆使用前应进行试验，试验后应充分放电。 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第13.6条规定：电缆旁路带电作业： 13.6.1 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（负荷开关）及旁路断路器（负荷开关）均在断开状态。 13.6.2 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时，旁路电缆两侧的环网柜等设备应预留备用间隔。负荷电流应小于旁路系统额定电流。 13.6.3 旁路电缆终端与环网柜连接前应进行外观检查，绝缘部件表面应清洁、干燥，无绝缘缺陷，并确认环网柜柜体可靠接地；若选用螺栓式旁路电缆终端，应确认接入间隔的断路器已断开并接地。 13.6.4 电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于25mm2。 13.6.5 旁路电缆使用前应进行试验，试验后应充分放电。 | 电缆旁路带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
34 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于带电立、撤杆作业，以下说法正确的是( )。 | 作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套 | 起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置，可以不用穿绝缘靴 | 起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施 | 有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施 | 应使用绝缘绳索控制电杆的起立 |  |  |  |  | ACDE | 安规第3部分：配电第13.7条规定：带电立、撤杆作业： 13.7.1 作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及其他带电设备是否牢固，必要时应采取加固措施。 13.7.2 作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套。起重设备操作人员在作业过程中不应离开操作位置，且应穿绝缘靴。 13.7.3 立、撤杆时，起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施，并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。 13.7.4 立、撤杆时，应使用绝缘绳索控制电杆的起立，其强度应符合表6的规定。 | 带电立、撤杆作业 | 配网带电作业-通用 | 否
35 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于绝缘平台作业，以下说法正确的是( )。 | 绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁 | 绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触 | 踏板至地面超过10m的绝缘脚手架应进行稳固处理 | 绝缘平台不应超载 | 绝缘平台金属支腿应装设接地线 |  |  |  |  | ABDE | 安规第3部分：配电第13.9条规定：绝缘平台作业： 13.9.1 绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁。 13.9.2 绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触。 13.9.3 踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 13.9.4 绝缘平台不应超载。 13.9.5 绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 绝缘平台作业 | 配网带电作业-通用 | 否
36 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于攀登杆塔前，以下说法正确的是( )。 | 攀登杆塔作业前，应核对线路名称和工作地点杆塔号是否正确 | 攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固 | 遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登 | 新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，不应攀登 | 攀登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、登高板、安全带、梯子等是否完整牢靠 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第11.3条规定：杆塔上作业： 11.3.1 攀登杆塔作业前，应核对线路名称和工作地点杆塔号是否正确。 11.3.2 攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。 11.3.3 新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，不应攀登。 11.3.4 攀登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、登高板、安全带、梯子等是否完整牢靠。 | 攀登杆塔作业前 | 配网带电作业-通用 | 否
37 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于攀登杆塔过程中需要注意的事项，以下说法正确的是( )。 | 攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施 | 禁止攀登覆冰、积雪的杆塔 | 不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑 | 攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、防坠装置、塔材是否牢固 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电第11.3条规定：杆塔上作业： 11.3.5 攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施。 11.3.6 攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、防坠装置、塔材是否牢固。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 塔上移位 | 配网带电作业-通用 | 否
38 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于杆塔上作业注意事项，以下说法正确的是( )。 | 上横担进行工作前，应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带应系在主杆或牢固的构件上 | 应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带 | 更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的后备保护措施 | 安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳可以对接使用 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第11.3条规定：杆塔上作业： 11.3.7 上横担进行工作前，应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带应系在主杆或牢固的构件上。 11.3.8 杆塔上有人工作时，不应调整或拆除拉线。 11.3.9 在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。 11.3.10 更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。 11.3.11 在进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作前，位于导（地）线侧的作业人员，应将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导（地）线侧的安全带，以防导（地）线坠落时身体被拉伤。当安全带的主绳长度足够时，应同时将主绳和后备保护绳挂在杆塔（横担）上。 | 杆塔上作业、导线脱落的后备保护措施、安全带的主绳、主杆或牢固的构件 | 配网带电作业-通用 | 是
39 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作票会签人的安全职责包括： （ ）。 | 审核工作必要性和安全性 | 审核工作票所列安全措施是否正确、完备 | 审核外单位工作人员资格是否具备 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第5.3.1.2条规定： 工作票会签人的安全职责包括： a） 审核工作必要性和安全性； b） 审核工作票所列安全措施是否正确、完备； c） 审核外单位工作人员资格是否具备。 | 工作票会签人的安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
40 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交代（ ），工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。 | 施工方法 | 指挥信号 | 安全组织 | 技术措施 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第11.4.1条规定：立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施，工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。 | 统一指挥 | 配网带电作业-通用 | 否
41 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在撤杆工作中，拆除杆上导线前，应先检查（ ），做好防止倒杆、断杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 | 卡盘 | 拉线 | 杆根 | 杆身 | [5 empty] | CD | 安规第3部分：配电第11.4.16条规定：在撤杆工作中，拆除杆上导线前，应先检查杆根、杆身，做好防止倒杆、断杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 | 检查杆根、杆身 | 配网带电作业-通用 | 否
42 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 患有（ ）及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有（ ）等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 精神病 | 癫痫病 | 心脏病 | 高血压 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第7.1.1.1条规定：患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定 | 配网带电作业-通用 | 否
43 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作人员有（ ）时，不应登高作业。 | 饮酒 | 精神不振 | 吸烟 | 情绪亢奋 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第7.1.1.2条规定：工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 | 饮酒、精神不振 | 配网带电作业-通用 | 否
44 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在（ ）以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。 | 屋顶 | 坝顶 | 陡坡 | 悬崖 | 吊桥 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第7.1.2.6条规定：在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。 | 临空一面 | 配网带电作业-通用 | 否
45 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于防高空落物措施，以下说法正确的是( )。 | 杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上 | 作业工具按照使用方便的原则随意摆放 | 上下传递物件应用绳索拴牢传递，必要时也可以上下抛掷。 | 高空使用工具应采取防止坠落的措施 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电第7.1.3.1条规定：杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 上下传递物件 | 配网带电作业-通用 | 是
46 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于脚手架和高处作业机具，以下说法正确的是( )。 | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用 | 工作班人员均可装拆脚手架 | 作业人员可以沿脚手杆或栏杆等攀爬 | 高处作业平台在作业过程中应处于稳定状态，人员在开展高处作业时不应移动设备 | 脚手架使用期间，可拆除架体上的杆件 |  |  |  |  | AD | 安规第3部分：配电第7.1.4条规定：脚手架和高处作业机具： 7.1.4.1 非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督；作业场地临近的线路等设施应采取防护措施；在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不应入内。 7.1.4.2 脚手架使用期间，不应拆除架体上的杆件。 7.1.4.3 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。作业人员上下脚手架应走斜道或梯子，不应沿脚手杆或栏杆等攀爬。 7.1.4.4 移动式脚手架上有人或工具、材料的情况下不应移动。 7.1.4.5 高空作业车、带电作业车、高处作业平台等在作业过程中应处于稳定状态，人员在开展高处作业时不应移动设备。 | 装拆脚手架、走斜道或梯子、不应移动设备 | 配网带电作业-通用 | 否
47 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及（ ）等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制订必要的安全措施，并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 暴雨 | 雷电 | 冰雹 | 大雾 | 沙尘暴 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第7.1.6.2条规定：在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制订必要的安全措施，并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 恶劣天气、露天高处作业 | 配网带电作业-通用 | 否
48 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 起重工作应由有相应经验的人员负责，并应（ ），做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 明确分工 | 统一指挥 | 统一信号 | 统一标准 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第23.1.1条规定：起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 起重工作 | 配网带电作业-通用 | 否
49 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘工具在储存、运输时不应与（ ）接触，并应防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不应堆压任何物件，并撒上滑石粉。 | 酸 | 碱 | 油类 | 化学药品 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第24.1.6条规定：绝缘工具在储存、运输时不应与酸、碱、油类和化学药品接触，并应防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不应堆压任何物件，并撒上滑石粉。 | 绝缘工具、储存、运输 | 配网带电作业-通用 | 否
50 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 安全工器具外观检查主要检查内容包括：（ ）。 | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 绳索、铜线等是否断股 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第24.2.1.2条规定：安全工器具外观检查主要检查内容包括： a） 是否在产品有效期内和试验有效期内； b） 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固； c） 绳索、铜线等是否断股； d） 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况； e） 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 安全工器具、外观检查 | 配网带电作业-通用 | 否
51 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于安全带的使用，以下说法正确的是( )。 | 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸 | 安全带、绳使用过程中不应打结。 | 可以将安全绳用作悬吊绳使用 | 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活 | 保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器 |  |  |  |  | ABDE | 安规第3部分：配电第24.2.3条规定：安全带： 24.2.3.2 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。 24.2.3.3 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。 24.2.3.4 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。 24.2.3.5 保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。 | 安全绳、腰带、保险带 | 配网带电作业-通用 | 是
52 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于脚扣和登高板，以下说法正确的是( )。 | 脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用 | 脚扣和登高板有绳（带）损伤的情况时，不应使用 | 脚扣防滑橡皮磨损严重者不应使用 | 脚扣防滑橡皮松动者不应使用 | 特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第24.2.4条规定：脚扣和登高板 24.2.4.1 脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。 24.2.4.2 脚扣和登高板有绳（带）损伤的情况时，不应使用。 24.2.4.3 脚扣防滑橡皮磨损严重或松动者不应使用。 24.2.4.4 特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 | 脚扣、登高板 | 配网带电作业-通用 | 是
53 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 关于绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时的注意事项，以下说法正确的是( )。 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符 | 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限 | 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆 | 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第24.2.6条规定：绝缘操作杆、验电器和测量杆： 24.2.6.1 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。 24.2.6.2 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限。 24.2.6.3 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。 24.2.6.4 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。 | 绝缘操作杆、验电器、测量杆 | 配网带电作业-通用 | 否
54 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 关于绝缘隔板和绝缘罩的使用，以下说法正确的是( )。 | 绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度 | 用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm | 用于35kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3.5mm | 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电第24.2.7条规定：绝缘隔板和绝缘罩： 24.2.7.1 绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 24.2.7.2 用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm；用于35kV电压等级时，不应小于4mm；20kV电压等级参照35kV标准执行。 24.2.7.3 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。 | 绝缘隔板、绝缘罩 | 配网带电作业-通用 | 否
55 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有（ ）等缺陷时不应使用。 | 发黏 | 裂纹 | 破口（漏气） | 气泡 | 发脆 | 嵌入导电杂物 |  |  |  | ABCDEF | 安规第3部分：配电第24.2.8.1条规定绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物 | 配网带电作业-通用 | 是
56 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘绳、网应存放在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止（ ）。 | 受潮 | 受污 | 虫蛀 | 机械损伤 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第24.2.9.4条规定：绝缘绳、网应存放在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 受潮、受污、虫蛀、机械损伤 | 配网带电作业-通用 | 否
57 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于绝缘绳、网的存放和使用，以下说法正确的是( )。 | 绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内 | 绝缘绳、网线股允许有一个接头，且单丝接头应封闭在绳股外部 | 绝缘绳、网的接头应单根丝连接，线股不允许接头，单丝接头应封闭在绳股内部 | 绝缘绳不应沾染油污或受潮 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电第24.2.9条规定：绝缘绳、网 24.2.9.1 绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。 24.2.9.2 绝缘绳、网的接头应单根丝连接，线股不允许接头，单丝接头应封闭在绳股内部。 24.2.9.3 绝缘绳不应沾染油污或受潮。 | 绝缘绳、网 | 配网带电作业-通用 | 否
58 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 各类安全工器具应经过国家规定的（ ），并做好记录。 | 型式试验 | 出厂试验 | 使用中的周期性试验 | 报废试验 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第24.3.1条规定：各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 型式试验、出厂试验、使用中的周期性试验 | 配网带电作业-通用 | 否
59 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 以下安全工器具应进行试验：（ ）。 | 本规程要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第24.3.2条规定： 以下安全工器具应进行试验： a） 本规程要求进行试验的安全工器具； b） 新购置和自制的安全工器具； c） 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d） 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具、试验 | 配网带电作业-通用 | 否
60 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘杆应定期进行（ ）。 | 泄漏电流试验 | 直流耐压试验 | 工频耐压试验 | 机械强度试验 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：绝缘杆应定期进行工频耐压试验、直流耐压试验。 | 工频耐压试验、直流耐压试验 | 配网带电作业-通用 | 否
61 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 配电带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用（ ）材料，地面应采用隔湿、防潮材料。温度宜为10℃〜28℃，湿度不应大于60%。 | 不起尘 | 阻燃 | 隔热 | 防潮 | 无毒 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第25.1.2条规定：配电带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。温度宜为10℃〜28℃，湿度不应大于60%。 | 配电带电作业工具库房 | 配网带电作业-通用 | 否
62 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为（ ）等。 | 金属工具 | 硬质绝缘工具 | 软质绝缘工具 | 屏蔽保护用具 | 绝缘遮蔽用具 | 检测工具 |  |  |  | ABCDEF | 安规第3部分：配电第25.1.3条规定：带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 带电作业工具 | 配网带电作业-通用 | 否
63 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业工具应（ ），并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号 | 专人保管 | 登记造册 | 统一试验 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第25.1.4条规定：带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管、登记造册 | 配网带电作业-通用 | 否
64 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 关于带电作业工具库房，以下说法正确的是（ ）。 | 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行 | 配电带电作业工具库房门窗应密闭良好，温度宜为10℃〜28℃，湿度不应大于60% | 不合格的工具报废前应摆放在库房内 | 绝缘斗臂车库房温度宜为 5℃〜40℃，湿度不宜大于 60%。 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电第25.1条规定：带电作业工具保管： 25.1.1 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 25.1.2 配电带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。温度宜为10℃〜28℃，湿度不应大于60%。 25.1.5 不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 25.1.6 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为 5℃〜40℃，湿度不宜大于60%。 | 带电作业工具保管 | 配网带电作业-通用 | 否
65 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电绝缘工具在运输过程中，应装在（ ）内。 | 专用工具袋 | 工具箱 | 专用工具车 | 专属固定位 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第25.2.3条规定：带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 带电绝缘工具、运输 | 配网带电作业-通用 | 否
66 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 不应使用（ ）的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 | 合格 |  |  |  |  | ABCD | 安规第3部分：配电第25.2.4条规定：不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 损坏、受潮、变形、失灵 | 配网带电作业-通用 | 否
67 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 带电作业工具应（ ），并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 绝缘良好 | 连接牢固 | 坚硬耐磨 | 转动灵活 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电第25.2.6条规定：带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 绝缘良好、连接牢固、转动灵活 | 配网带电作业-通用 | 否
68 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（ ）上。 | 地面 | 防潮的帆布 | 绝缘物 | 油布 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电第25.2.7条规定：作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 防潮的帆布、绝缘物 | 配网带电作业-通用 | 否
69 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业工具应定期进行（ ）。 | 物理实验 | 电气试验 | 操作试验 | 机械试验 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电第25.3.3条规定：带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为： a） 电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年； b） 机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 预防性试验、检查性试验、机械试验 | 配网带电作业-通用 | 否
70 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以（ ）合格。 | 无击穿 | 无闪络 | 无泄漏电流 | 无过热 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电第25.3.4条规定：绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 检查性试验条件 | 配网带电作业-通用 | 否
71 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 卡线器有（ ）等缺陷时不应使用。 | 裂纹 | 弯曲 | 转轴不灵活 | 钳口斜纹磨平 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第26.2.5.2条规定：卡线器有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时不应使用。 | 卡线器 | 配网带电作业-通用 | 否
72 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备（ ）等药品。 | 防蜂 | 防晒 | 防寒 | 防毒蛇 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电第14.2.9条规定：砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备防蜂、防毒蛇等药品。 | 防蜂、防毒蛇 | 配网带电作业-通用 | 否
73 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 雷电天气时，不应测量（ ）、（ ）及进行（ ）工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。 | 接地电阻 | 绝缘电阻 | 高压侧核相 | 测温 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第16.1.1条规定：雷电天气时，不应测量接地电阻、绝缘电阻及进行高压侧核相工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。 | 雷电天气、接地电阻、绝缘电阻、高压侧核相 | 配网带电作业-通用 | 否
74 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 开展设备操作，严禁（ ）；现场操作严禁误入带电间隔。 | 带负荷拉（合）隔离开关 | 带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关） | 带电合（挂）接地刀闸（接地线） | 误分（合）断路器 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第9.5.1.2条规定：开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。 | 设备操作 | 配网带电作业-通用 | 是
75 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | 安全生产教育 | 岗位技能 | 写作能力 | 基础知识 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第4.2.2.1条规定：作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 安全生产教育、岗位技能培训 | 配网带电作业-通用 | 否
76 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路（ ）相适应。 | 电压等级 | 额定容量 | 电容电流 | 额定电流 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.3.1 b）条规定：带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离； | 消弧工具 | 配网带电作业-通用 | 否
77 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业装、拆旁路引流线时，应在检查确认（ ）通流正常后，方可拆除短接设备或旁路引流线。 | 旁路引流线 | 开关 | 原引流线 | 分支线 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.3.5条规定：带电作业装、拆旁路引流线时，应在检查确认旁路引流线及原引流线通流正常后，方可拆除短接设备或旁路引流线。 | 通流正常 | 配网带电作业-通用 | 是
78 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 操作设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | 双重名称 | 分合指示 | 位置标示 | 旋转方向 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第9.3.6条规定：操作设备应具有明显的标志，包括双重名称、分合指示、位置标示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 | 明显的标志 | 配网带电作业-通用 | 否
79 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用（ ），必要时还应戴（ ）。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 绝缘安全带 | 绝缘安全帽 | 护目镜 | 绝缘手套 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第13.2.12 条规定：采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 人体绝缘防护用具 | 配网带电作业-通用 | 否
80 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业（ ）应由具有带电作业实践经验的人员担任。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作许可人 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第13.1.4条规定：带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格、本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人、专责监护人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、专门培训 | 配网带电作业-通用 | 否
81 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）等易发生火灾的生产现场，按本规程要求使用明火，不应吸烟。 | 林区 | 牧区 | 通行道路区 | 水产养殖区 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第7.4.2.2条规定： 林区、牧区等易发生火灾的生产现场，按本规程要求使用明火，不应吸烟。 | 易发生火灾 | 配网带电作业-通用 | 否
82 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘架空地线应视为（ ）。在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于（ ）。若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地。 | 带电体 | 0.4 | 非带电体 | 0.6 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第7.2.2.1条规定：绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4m。若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地。 | 绝缘架空地线 | 配网带电作业-通用 | 否
83 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）应由具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 值班负责人 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第5.3.2.1规定：工作票签发人、工作票会签人应由具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。 | 工作票签发人、工作票会签人 | 配网带电作业-通用 | 否
84 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应站或跨在以下位置：（ ）。 | 已受力的牵引绳、导（地）线的外角侧 | 已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 | 牵引绳或架空线的垂直下方 | 导（地）线及牵引绳圈内 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电第11.5.5规定：放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应站或跨在以下位置： a） 已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方； b） 牵引绳或架空线的垂直下方； c） 导（地）线及牵引绳圈内。 | 放线、紧线与撤线作业、内角侧、正上方、垂直下方 | 配网带电作业-通用 | 是
85 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 敷设在地面上的施工用电线路应采用（ ），车辆通行路面上的电缆应设有（ ）措施。 | 绝缘电缆 | 裸导线 | 防碾压 | 防尘 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第4.4.5规定： 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有防碾压措施。 | 绝缘电缆 | 配网带电作业-通用 | 否
86 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（ ）。作业人员不应越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 先验低压、后验高压 | 先验高压、后验低压 | 先验远侧、后验近侧 | 先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 |  |  |  |  | ADE | 安规第3部分：配电第6.3.9规定：对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 多回线路验电 | 配网带电作业-通用 | 否
87 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 若需增加工作任务，无需变更调度或设备运维单位负责的安全措施，应由工作负责人征得（ ）同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更调度或设备运维单位负责的安全措施应重新办理工作票。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 值班负责人 | 单位领导 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第5.9.1规定：若需增加工作任务，无需变更调度或设备运维单位负责的安全措施，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更调度或设备运维单位负责的安全措施应重新办理工作票。 | 若需增加工作任务、变更 | 配网带电作业-通用 | 否
88 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在（ ）的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 牢固 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第7.1.2.2条规定：安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带、高挂低用 | 配网带电作业-通用 | 是
89 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括（ ）等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 工作任务及分工 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | 安全措施及注意事项 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第5.5.4.3条规定：工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全交代的内容 | 配网带电作业-通用 | 否
90 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 使用的带电作业工具均应（ ）并在（ ）内。 | 试验合格 | 有效期内 | 机械试验 | 保修期 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第25.2.1条规定：使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。 | 试验合格、有效期 | 配网带电作业-通用 | 否
91 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 成套接地线应由有（ ）的（ ）和（ ）组成。接地线截面积不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 透明护套 | 多股软铜线 | 专用线夹 | 单股硬铜线 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第6.4.12规定：成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面积不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 成套接地线 | 配网带电作业-通用 | 否
92 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 对于10kV电压等级进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离在海拔高度小于等于3000m时为（ ）m，在海拔高度大于3000m、小于等于4500m时为（ ）m，此距离不包括人体活动范围。不能满足规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.2.1规定：进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表4的规定，此距离不包括人体活动范围。不能满足表4的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 地电位带电作业、安全距离 | 配网带电作业-通用 | 否
93 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业时，作业人员不应同时接触（ ）或（ ）。 | 两个非连通的带电导体 | 带电导体 | 带电导体与接地导体 | 接地导体 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.2.8规定：带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或同时接触带电导体与接地导体。 | 不应同时接触 | 配网带电作业-通用 | 是
94 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认（ ）工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 液压传动 | 回转 | 升降 | 伸缩系统 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第13.8.1规定：绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 空斗试操作一次 | 配网带电作业-通用 | 否
95 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在（ ）作业。 | 不同相 | 带电导线 | 不同电位 | 接地体 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第13.8.5规定：绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。 | 双人带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
96 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业实施绝缘遮蔽时，应按（ ）的顺序进行，拆除时顺序相反。安装、拆除绝缘遮蔽时应逐相进行。不应同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽。 | 先近后远 | 先下后上 | 先左后右 | 先里面后外面 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第13.2.9规定：带电作业实施绝缘遮蔽时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。安装、拆除绝缘遮蔽时应逐相进行。不应同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽。 | 绝缘遮蔽、顺序 | 配网带电作业-通用 | 否
97 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 以下工作可共用一张带电作业工作票：（ ）。 | 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业 | 同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业 | 同一电压等级、不同高压配电设备或线路上的同类型的不停电工作 | 同沟（槽）、同管廊或同隧道敷设的数条电缆上的同类型的不停电工作 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第5.3.3.11规定：以下工作可共用一张带电作业工作票： a） 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业； b） 同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业。 | 共用一张带电作业工作票 | 配网带电作业-通用 | 是
98 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人需征得（ ）的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作班人员变更时，工作负责人应与（ ）办理变更手续。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 工作许可人 | 值班调度员 | 工作票签发人（会签人） | 工作票接收人 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第5.9.7规定：书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作班人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 工作班人员变更 | 配网带电作业-通用 | 否
99 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在带电设备周围不应使用（ ）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝者） | 经纬仪 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第7.2.1.1规定：在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 钢卷尺、皮卷尺、线尺 | 配网带电作业-通用 | 否
100 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于（ ）m。在20kV的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于（ ）m。 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电第7.2.3.3规定：在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于0.7m。在20kV的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不应小于1.0m。 | 带电杆塔上、垂直距离 | 配网带电作业-通用 | 否
101 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 进入有限空间前应严格遵守（ ）的原则，作业过程中还应做到（ ），确保空气质量符合作业安全要求。 | 先通风、再检测、后作业 | 先检测、再通风、后作业 | 实时监测、持续通风 | 定期监测、定期通风 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第7.3.1.3规定：进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求： | 先通风、再检测、后作业 | 配网带电作业-通用 | 否
102 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 本单位（ ）认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 工作许可人 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第5.2.1规定：本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用“现场勘察及安全技术交底记录”（见附录A）。 | 现场勘察、安全技术交底 | 配网带电作业-通用 | 否
103 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 应开展现场勘察的作业情形包括（ ）、同杆塔多回路带电作业、高压配电网紧急抢修工作、邻近或交叉带电架空线路作业、同杆塔多回线路中部分线路停电作业、复杂环境组（拆）杆塔及放撤线作业、10kV电缆斩接作业、临近带电体吊装作业、深基坑作业、临近或交叉油气管网区域顶管（开挖）作业等。 | 带电立撤杆 | 带电直线杆改耐张杆 | 旁路带电作业 | 带电断接引 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第5.2.1 注1规定：应开展现场勘察的作业情形包括带电立撤杆、带电直线杆改耐张杆、旁路带电作业、同杆塔多回路带电作业、高压配电网紧急抢修工作、邻近或交叉带电架空线路作业、同杆塔多回线路中部分线路停电作业、复杂环境组（拆）杆塔及放撤线作业、10kV电缆斩接作业、临近带电体吊装作业、深基坑作业、临近或交叉油气管网区域顶管（开挖）作业等。 | 带电立撤杆、带电直线杆改耐张杆、旁路带电作业、同杆塔多回路带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
104 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）等不在特种作业目录中，但国家相关部门及公司有特殊要求的作业，其作业人员的培训要求、资格认证和管理应符合主管部门及公司的相关要求，并按要求使用防护用品。 | 无人机驾驶 | 斗臂车操作 | 电工作业 | 潜水作业 | 动火作业（除焊接与热切割作业） |  |  |  |  | ABDE | 安规第3部分：配电第4.2.3.2规定：无人机驾驶、斗臂车操作、潜水作业、动火作业（除焊接与热切割作业）等不在特种作业目录中，但国家相关部门及公司有特殊要求的作业，其作业人员的培训要求、资格认证和管理应符合主管部门及公司的相关要求，并按要求使用防护用品。 | 特种作业目录 | 配网带电作业-通用 | 否
105 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 以下工作选用带电作业工作票：（ ）。 | 高压配电网带电作业 | 与高压带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作 | 树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作 | 机器人与高压带电设备或线路距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作 | 在高压电力电缆通道内不需要停电的工作 |  |  |  |  | ABCD | 安规第3部分：配电第5.3.3.4规定：以下工作选用带电作业工作票： a） 高压配电网带电作业； b） 与高压带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作； c） 树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作； d） 机器人与高压带电设备或线路距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作。 | 选用带电作业工作票 | 配网带电作业-通用 | 是
106 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 可在工作开始前送达许可部门的工作票：（ ）。 | 不需调度或设备运维单位负责的安全措施的配电第二种工作票 | 紧急抢修工作票、书面布置记录票 | 需临时工作的工作票 | 因特殊原因，需要重新办理的工作票 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第5.4.3.3规定：可在工作开始前送达许可部门的工作票： a） 不需调度或设备运维单位负责的安全措施的配电第二种工作票； b） 紧急抢修工作票、书面布置记录票； c） 需临时工作的工作票； d） 因特殊原因，需要重新办理的工作票。 | 送达许可部门 | 配网带电作业-通用 | 否
107 | 多选题 | 适中 | 配电带电作业 | 临时作业人员包括临时聘请的（ ），以及厂家技术人员等。 | 吊车司机 | 焊接工 | 搬运工 | 装卸工 | 辅助工 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电第4.2.2.4 注规定：临时作业人员包括临时聘请的吊车司机、焊接工、搬运工、装卸工、辅助工，以及厂家技术人员等。 | 临时作业人员 | 配网带电作业-通用 | 否
108 | 多选题 | 易 | 配电带电作业 | 任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在（ ）等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 值班室 | 监控室 | 班组检修室 | 通信及信息机房 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第4.3.4规定：任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 佩戴安全帽 | 配网带电作业-通用 | 否

## 判断题
安规考试题库（判断题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 备注（错题的正确答案） | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（判断题） 序号: 1; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 高压设备是指交流电气设备中电压等级在10kV以上的设备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 交流电气设备中电压等级在1kV以上的设备 | 安规第3部分：配电第3.10条规定：高压设备：交流电气设备中电压等级在1kV以上的设备；直流电气设备中电压等级在1.5kV以上的设备。 | 高压设备 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 2; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 10kV以上、20kV及以下的高压线路称为高压配电线路。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 1kV以上、20kV及以下的高压线路 | 安规第3部分：配电第3.13条规定：高压配电线路：1kV以上、20kV及以下的高压线路。包括杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类，柱上、台式配电变压器类，跌落式开关、柱上断路器类，配电自动化、计量等电气量抽取装置类，及辅助配件、设施等。 | 高压配电线路 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 3; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 紧急抢修工作指设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第3.25条规定：紧急抢修工作：设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 紧急抢修 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 4; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第11.1.1条规定：线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。 | 线路作业 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 5; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第11.3.2条规定：攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。 | 攀登杆塔前 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 6; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 电焊机的外壳应可靠接地，电焊机露天放置选择潮湿场所时，应加防雨罩。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 电焊机露天放置应选择干燥场所，并加防雨罩 | 安规第3部分：配电第22.2.4规定：电焊机的外壳应可靠接地，电焊机露天放置应选择干燥场所，并加防雨罩。 | 电焊机 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 7; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 电焊机倒换接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开工作场所时，应切断电源。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第22.2.6条规定：电焊机倒换接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开工作场所时，应切断电源。 | 倒换接头 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 8; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 乙炔软管着火时，应先将火焰熄灭，然后停止供气；氧气软管着火时，应先关闭供气阀门，停止供气后再处理着火软管；不应使用弯折软管的方法处理。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第22.3.7条规定：乙炔软管着火时，应先将火焰熄灭，然后停止供气；氧气软管着火时，应先关闭供气阀门，停止供气后再处理着火软管；不应使用弯折软管的方法处理。 | 乙炔软管着火、氧气软管着火 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 9; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业人员可以利用吊钩来上升或下降。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 作业人员不应利用吊钩来上升或下降 | 安规第3部分：配电第23.1.12条规定：作业人员不应利用吊钩来上升或下降。 | 吊钩 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 10; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 不应吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第23.1.13条规定：不应吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。 | 不应吊拔 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 11; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 流动式起重机除设计具有吊物行走性能者外，均不应吊物行走。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第23.2.4条规定：流动式起重机除设计具有吊物行走性能者外，均不应吊物行走。 | 吊物行走 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 12; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业现场施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，但可以将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用 | 安规第3部分：配电第4.4.3条规定：施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 施工用电 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 13; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第4.5.2条规定：开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。 | 抢修工作 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 14; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有防碾压措施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第4.4.5条规定：敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有防碾压措施。 | 施工用电 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 15; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 公司系统内部作业人员及其直接管理人员应每年接受一次《安规》考试，考试合格后方能参加工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第4.2.2.2条规定：公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 安规考试 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 16; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.3.4条规定：验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 | 验电器 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 17; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 验电时人体与被验电设备的距离应大于电力安全工作规程规定的作业安全距离。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.3.5条规定：验电时人体与被验电设备的距离应大于表1的作业安全距离。 | 验电、安全距离 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 18; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.4.9条规定：装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 装拆接地线 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 19; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上或裸露的导电部分。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.4.14条规定：接地线的装设部位应是与检修线路、设备电气直接相连去除油漆或绝缘层的导电部分。绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上或裸露的导电部分。 | 接地线 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 20; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧。拆除时次序相同。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 拆除时次序相反 | 安规第3部分：配电第6.4.16条规定：在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧。不应越过未经接地的线路对上层、远侧线路验电接地。拆除时次序相反。在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线摆动的措施，并满足表1对作业安全距离的规定。 | 装设接地线 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 21; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作人员不应擅自移动或拆除设备运维单位负责的遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.5.7条规定：工作人员不应擅自移动或拆除设备运维单位负责的遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 遮栏（围栏） | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 22; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作人员视情况可开启直接封闭带电部分的高压设备柜门、箱盖、封板等。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等 | 安规第3部分：配电第4.3.8条规定：任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。 | 高压设备柜门 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 23; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 远方操作一次设备前，宜及时提醒现场人员远离操作设备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第9.4.5.2条规定：远方操作一次设备前，宜及时提醒现场人员远离操作设备。 | 远方操作 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 24; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 操作中发生事故事件时，应立即停止操作，待处理告一段落后，经分析研究再决定是否继续操作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第9.4.5.6条规定：操作中发生事故事件时，应立即停止操作，待处理告一段落后，经分析研究再决定是否继续操作。 | 停止操作 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 25; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码可以不一致。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致 | 安规第3部分：配电第24.1.4条规定：携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。 | 携带型接地线 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 26; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 新购置和自制的安全工器具可以不进行试验。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 应进行试验 | 安规第3部分：配电第24.3.2条规定：以下安全工器具应进行试验：a）本规程要求进行试验的安全工器具； b）新购置和自制的安全工器具； c）检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d）对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 27; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 电容型验电器试验周期为一年。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第24.3.4条规定：常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 电容型验电器 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 28; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 施工机具应统一编号，由专人保管和保养维护。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第26.1.2条规定：施工机具应统一编号，由专人保管和保养维护。 | 施工机具 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 29; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第11.5.7条规定：不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。 | 剪断导（地）线 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 30; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 紧线、撤线前，应检查拉线、桩锚及杆塔的位置正确、牢固。必要时，应加固桩锚或加设临时拉绳。拆除杆上导线前，应先检查杆根，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第11.5.6条规定：紧线、撤线前，应检查拉线、桩锚及杆塔的位置正确、牢固。必要时，应加固桩锚或加设临时拉绳。拆除杆上导线前，应先检查杆根，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 | 紧线、撤线 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 31; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第7.1.2.3条规定：高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 安全带 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 32; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 作业现场的安全设施、施工机具、安全工器具和劳动防护用品等应符合国家、行业标准及公司规定，在作业后确认合格、齐备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 在使用前应确认合格、齐备 | 安规第3部分：配电第4.1.1条规定：作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 施工机具、安全工器具 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 33; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第5.3.2.5条规定：工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称三种人）每年应进行三种人资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加三种人资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 调度许可人 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 34; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 小刘在一次带电作业工作中，需同时进行电杆上高压带电作业及下层低压线路带电作业工作，可在数条线路上共用一张工作票。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 以下工作可共用一张带电作业工作票：a）同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业； b）同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业 | 安规第3部分：配电第5.3.3.11条规定：以下工作可共用一张带电作业工作票：a）同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业； b）同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业。 | 高压带电作业 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 35; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用一张工作票且需下设多个分组的工作，应使用《分组工作派工单》。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第5.3.3.13条规定：其他选用工作票情况：c）使用一张工作票且需下设多个分组的工作，应使用“分组工作派工单”（见附录C.1），在工作票所列安全措施基础上，各分组可结合实际增加安全措施及注意事项； | 分组工作派工单 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 36; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 属计划性工作，需调度或设备运维单位负责的安全措施的带电作业工作票，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第5.4.3.2条规定：属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票： a）配电第一种工作票； b）需调度或设备运维单位负责的安全措施的带电作业工作票、配电第二种工作票。 | 工作票 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 37; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 高压配电线路作业不需要停用重合闸的带电作业工作票或线路第二种工作票，应在工作前一日送达许可部门值班负责人。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 可在工作开始前送达许可部门 | 安规第3部分：配电第5.4.3.3条规定：可在工作开始前送达许可部门的工作票： a）不需调度或设备运维单位负责的安全措施的配电第二种工作票； b）紧急抢修工作票、书面布置记录票； c）需临时工作的工作票； d）因特殊原因，需要重新办理的工作票。 | 工作票 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 38; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 手机信号不好时，可以约时停、送电。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 不应约时停、送电 | 安规第3部分：配电第5.5.3.13条规定：不应约时停、送电。 | 约时停、送电 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 39; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人未经工作负责人许可，不应进入工作现场。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第5.10.3条规定：全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 作业终结 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 40; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》。分组工作负责人宜具备工作监护人资格。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 分组工作负责人宜具备工作负责人资格 | 安规第3部分：配电第5.4.1.1条规定：若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用分组工作派工单。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 | 分组工作 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 41; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续；次日复工前检查安全措施正确完好后即可开始工作,无需向工作许可人办理复工手续。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 复工时，应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续 | 安规第3部分：配电第5.7.5条规定：填用数日内有效的工作票且每天间断时，应清理现场，办理工作间断手续；复工时，应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 | 工作间断 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 42; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 若需增加工作任务，且需变更调度或设备运维单位的安全措施，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 若需变更调度或设备运维单位负责的安全措施应重新办理工作票 | 安规第3部分：配电第5.9.1条规定：若需增加工作任务，无需变更调度或设备运维单位负责的安全措施，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更调度或设备运维单位负责的安全措施应重新办理工作票。 | 变更安全措施 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 43; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第5.9.4条规定：紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人应征得工作许可人同意，其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 | 变更工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 44; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第5.9.5条规定：工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 工作负责人 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 45; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 新加入的作业人员，工作班人员应对其进行安全交代。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 工作负责人应对其进行安全交代 | 安规第3部分：配电第5.9.7条规定：书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作班人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 安全交代 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 46; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.3.2条规定：验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 验电 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 47; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员可以认为设备不带电，按照停电方式继续进行作业。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电 | 安规第3部分：配电第13.1.7条规定：在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 突然停电 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 48; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 开断高压配电线路导线时最多只允许两相同时进行，不允许三相导线同时进行开断。开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 开断高压配电线路导线时不应两相及以上同时进行 | 安规第3部分：配电第13.2.4条规定：更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止导线脱落的后备保护措施。开断高压配电线路导线时不应两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 开断高压配电线路 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 49; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电短接故障设备或线路后，应确认故障已隔离。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 带电短接故障设备或线路前 | 安规第3部分：配电第13.4.3条规定：带电短接故障设备或线路前，应确认故障已隔离。 | 带电短接 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 50; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规带电清扫作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第13.4.3条规定：作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。 | 带电清扫 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 51; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第13.8.5条规定：绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。 | 双人带电作业 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 52; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 高压配电线路带电作业时，可以使用绝缘斗支撑导线。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 带电作业时，不应使用绝缘斗支撑导线 | 安规第3部分：配电第13.8.6条规定：带电作业时，不应使用绝缘斗支撑导线。 | 带电作业 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 53; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第7.2.1.3条规定：带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。 | 带电设备 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 54; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 在进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作前，位于导（地）线侧的作业人员，应将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导（地）线侧的安全带，以防导（地）线坠落时身体被拉伤。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第11.3.11条规定：在进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作前，位于导（地）线侧的作业人员，应将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导（地）线侧的安全带，以防导（地）线坠落时身体被拉伤。当安全带的主绳长度足够时，应同时将主绳和后备保护绳挂在杆塔（横担）上。 | 拆除绝缘子串 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 55; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 立、撤杆应使用合格的起重设备。不应过载使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第11.4.2条规定：立、撤杆应使用合格的起重设备。不应过载使用。 | 立、撤杆 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 56; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 架空绝缘导线可以视为绝缘设备。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 架空绝缘导线不应视为绝缘设备 | 安规第3部分：配电第11.1.5条规定：架空绝缘导线不应视为绝缘设备，不应直接接触或接近，不应穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。 | 绝缘导线 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 57; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 某供电所班长刘某与班组成员小王在一次砍树中，小王在高处作业时，应按要求使用安全带。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第14.2.7条规定：砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带不应系在待砍剪树枝的断口附近或以上。 | 高处作业 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 58; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 攀登杆塔和转移位置过程中，可以短时不拴安全带。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护 | 安规第3部分：配电第7.1.2.3条规定：高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 转移位置 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 59; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第7.1.2.7条规定：线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置。 | 防坠落 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 60; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 流动式起重机长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第23.2.5条规定：流动式起重机长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。 | 隔离防护 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 61; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘,如果表面只是有轻度擦伤，可不用进行处理，正常使用即可。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理 | 安规第3部分：配电第24.1.5条规定：绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。 | 绝缘隔板和绝缘罩 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 62; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第24.2.2.2条规定：安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 安全帽 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 63; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第24.2.6.1条规定：绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。 | 绝缘操作杆 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 64; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘绳不应沾染油污或受潮。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第24.2.9.3条规定：绝缘绳不应沾染油污或受潮。 | 绝缘绳 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 65; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 某供电所新购置了一批班组紧缺的安全工器具，于是物资到货赶紧派发给了班组使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 新购置和自制的安全工器具应进行试验 | 安规第3部分：配电第24.3.2条规定：以下安全工器具应进行试验： a）本规程要求进行试验的安全工器具； b）新购置和自制的安全工器具； c）检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d）对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 66; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘工具进行操作冲击耐压试验时，若仅出现一次击穿或闪络现象时，可以认为工具仍然合格有效。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 以无击穿、闪络及过热为合格 | 安规第3部分：配电第25.3.4条规定：绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 冲击耐压试验 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 67; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘工具进行检查性试验时,应将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第25.3.4条规定：绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 检查性试验 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 68; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 卡线器的规格、材质应与所夹持的线（绳）规格、材质相匹配。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第26.2.5.1条规定：卡线器的规格、材质应与所夹持的线（绳）规格、材质相匹配。 | 卡线器 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 69; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第13.3.2条规定：不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 | 断、接空载线路 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 70; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第9.4.5.1条规定：监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 监护操作 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 71; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业时可以带负荷断、接引线，但带负荷不可过多。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 不应带负荷断、接导线 | 安规第3部分：配电第17.2.6规定：不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 带负荷断、接引线 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 72; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第23.1.1条规定：起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 起重工作 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 73; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线可以直接触碰。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及 | 安规第3部分：配电第13.3.1条规定：带电断、接空载线路，应遵守以下规定：d）带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； | 带电接引线 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（判断题） 序号: 74; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理后方可使用。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 应及时处理并经试验合格后方可使用 | 安规第3部分：配电第25.2.4条规定：不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 绝缘工具 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 75; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 带电作业工具应统一编号、统一保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 专人保管 | 安规第3部分：配电第25.1.4条规定：带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 带电作业工具 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 76; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 易; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 外来作业人员及其直接管理人员参与工作前可以不参加电力安全工作规程考试。即可参加工作。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试 | 安规第3部分：配电第4.2.2.2条规定：公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 安全工作规程考试 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 77; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 当验明设备或线路确无电压时，可在不转检修状态情况下，采用带电作业方式或低压不停电作业方式作业。; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 安规第3部分：配电第6.4.18条规定：当验明设备或线路确无电压时，可在不转检修状态情况下，采用带电作业方式或低压不停电作业方式作业。 |  | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 78; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 特殊情况下，可在安全生产条件不具备情况下组织生产。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 严禁在安全生产条件不具备情况下组织生产 | 《安全生产禁令》 第一条：严禁在安全生产条件不具备情况下组织生产。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 79; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产禁令》 第二条：严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 80; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 严禁设备超限额、超能力运行。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产禁令》 第五条：严禁设备超限额、超能力运行。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 81; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操 作、违规解锁。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产禁令》 第七条：严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 82; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产禁令》 第八条：严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 83; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产禁令》 第十条：严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。 | 安全生产禁令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 84; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 坚持“一切事故都可以预防”的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: B | 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 | 《安全生产令》 第二条：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 85; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产令》 第七条：加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（判断题） 序号: 86; 安规考试题库（判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库（判断题） 难易度: 适中; 安规考试题库（判断题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（判断题） 题干: 加强作业风险管控机制建设，关口前移，抓早抓小,实现人身风险立体化、源头化、透明化管控。（ ）; 安规考试题库（判断题） A: 正确; 安规考试题库（判断题） B: 错误; 安规考试题库（判断题） 答案: A |  | 《安全生产令》 第八条：加强作业风险管控机制建设，关口前移，抓早抓小,实现人身风险立体化、源头化、透明化管控。 | 安全生产令 | 配网带电作业-通用 | 否
Note on D2: 作者: 专项考试下的子类名称

## 小案例题
安规考试题库（小案例题）
序号 | 题号 | 小案例题 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某公司开展10kV砖厂线用户专线停电检修工作，赵某（工作负责人）、李某（监护人）和丁某三人到达工作现场后，赵某卸下1组接地线后即开车去配电房进行停电操作；停电时赵某发现漏卸了2组接地线，怕麻烦没送回抢修现场，完成了停电操作；赵某打电话给李某要求现场把接地线接在大号侧（小号侧的接地以开关所出线侧的接地线代替），李某让丁某仍将接地线挂在了大号侧；小号侧的用户发电机反送电，丁某触电，倒在横担上。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电5.5.3.11，在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。 | 自备电源 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。（单选题） | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 专责监护人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.3.2.3条规定：专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 身体和精神 | 配网带电作业-通用 | 否
2 | 题干 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 某带电班组带负荷更换10kV天空线#33杆柱上隔离开关，采用绝缘引流线作为主要转带负荷设备，作业过程中，第一次接点测温发现引流线接点温度为130℃，工作负责人临时下令拉开上一级柱上开关。事后测量线路电流为320A，绝缘引流线载流容量为200A。
| 1 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 造成此次事故的直接原因是（ ）。（单选题） | 作业前未对线路进行测流，没有正确选择引流线 | 线路负荷过大 | 引流线截面积小 | 引流线与导线搭接不牢 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.4.2条规定：短接开关等设备分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足最大负荷电流的要求。 | 直接原因 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 此项作业按线路负荷应选取（ ）A绝缘引流线。（单选题） | 100 | 200 | 300 | 400 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.4.2条规定： 短接开关等设备分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足最大负荷电流的要求。 | 应选取 | 配网带电作业-通用 | 否
3 | 题干 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 某带电班在开展旁路作业时，未核实旁路开关状态，在带电接旁路开关引流线时，造成带负荷接引线，产生的电弧使作业人员面部灼伤。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（负荷开关）及旁路断路器（负荷开关）均在断开状态。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.6.1条规定： 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（负荷开关）及旁路断路器（负荷开关）均在断开状态。 | 电缆线路不停电 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于（ ）mm2。（单选题） | 25 | 20 | 16 | 35 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.6.4条规定： 电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于25mm2。 | 旁路电缆屏蔽层 | 配网带电作业-通用 | 否
4 | 题干 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 某带电班谢某计划带领人员开展线路带电作业，工作前谢某自己手填了一份带电作业工作票，办理了工作许可手续。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 办理工作票填写工作班人员一栏时，不分组时应填写除工作负责人以外的( )姓名。（单选题） | 试验人员 | 所有工作人员 | 参与工作的厂家人员 | 特种设备操作人员 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电5.4.1.2条规定：填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。 | 一栏 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。配电第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由（ ）向工作许可人申请办理延期手续。（单选题） | 工作班人员 | 工作票会签人 | 工作监护人 | 工作负责人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.9.8条规定：工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。配电第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。 | 特殊情况 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 以下工作需选用带电作业工作票：（）。（单选题） | 高压配电网带电作业 | 与高压带电设备距离大于表1规定的作业安全距离，无需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作 | 树木与高压带电线路净空距离大于表2规定的安全距离，无需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作 | 机器人与高压带电设备或线路距离大于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.3.3.4条规定： 以下工作选用带电作业工作票： a） 高压配电网带电作业； b） 与高压带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作； c） 树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作； d） 机器人与高压带电设备或线路距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作。 | 选用带电作业 | 配网带电作业-通用 | 是
5 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司配电班在10kV某线5号杆安装一台配电变压器，作业人员首先将配电变压器安装到位，然后将高压侧熔断器和避雷器安装好，将引流线连接好，然后安装人员转移到低压侧安装低压开关。这时，带电班工作负责人王×见高压侧跌落式熔断器已拉开，为了早点结束工作，要求工作班张×操作绝缘斗臂车将高压侧上引线接入电路。当张×正要将B相引线接入电路时，突然燃起电弧，电弧将张×烧伤，同时，正在低压侧作业的刘×感到剧烈的麻电，连忙从配电变压器台架上跳下，造成骨折。事后发现，刚装上的跌落式熔断器B相质量不合格，瓷绝缘部分绝缘电阻几乎为零。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.3.1条规定： 带电断、接空载线路，应遵守以下规定：a） 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线； b） 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离；c） 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； d） 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； e） 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 线路上无人 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.3.1d）条规定：带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及 | 感应而带电 | 配网带电作业-通用 | 是
6 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司带电班班长刘×，持工作票申请停用10kV电厂北线重合闸，工作任务是带电断13号杆10kV引流线。9时接到许可命令，9时29分张×指挥带电作业车停靠后，通知李×和王×进行作业，9时40分当李×解开引流线扎线，即将脱落时，引流线对李×双手放电，张×立即命令作业车脱离作业点，并拨打120，李×被送往医院急救，右手截肢。事后发现漏停一台315kVA配电变压器，造成带负荷断引流线。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电断、接空载线路，应遵守相关规定，下列描述错误的是（ ）。（单选题） | 不应带负荷断、接引线； | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。 | 使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持8m以上的距离； | 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.3.1条规定： 带电断、接空载线路，应遵守以下规定：a） 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线； b） 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离；c） 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； d） 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； e） 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 断、接空载线路 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第5.2.4 条规定： 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 现场勘察 | 配网带电作业-通用 | 否
7 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司带电班工作负责人赵×带领班组成员4人于某线7-8号杆之间带电加立电杆，三相导线三角形排列。绝缘斗臂车将中相和一边相导线用绝缘绳拉开，另一边相用绝缘绳（此绝缘绳是出发前在带电作业仓库中临时找的，脏污程度严重）捆绑后由郝×拉开。吊车直插电杆埋好夯实，这时听到郝×喊“怎么这么麻”，下意识松开了绝缘绳，导致边相导线对电杆上预安装好的抱箍放电，使抱箍烧溶，未造成人员伤亡。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 绝缘绳、网应存放在干燥、通风的库房内，偶尔检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第24.2.9.4条规定： 绝缘绳、网应存放在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 虫蛀和机械损伤 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 作业时，杆根作业人员应穿（ ）。（单选题） | 绝缘靴、戴绝缘手套 | 绝缘裤 | 绝缘披肩 | 护目镜 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.7.2条规定： 作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套。起重设备操作人员在作业过程中不应离开操作位置，且应穿绝缘靴。 | 杆根作业 | 配网带电作业-通用 | 否
8 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某带电班工作负责人吴×带领张×、李×处理10kV架空线路导线异物，到达现场发现中相裸导线上缠绕大量锡箔纸飘带，于是吴×下令张、李二人乘绝缘斗臂车处理。到达作业位置后，李徒手使用操作杆将飘带挑开，由于飘带过长，一端头随风飘至边相导线，造成相间短路。由于李×躲闪及时，只被火弧烧焦部分头发，绝缘斗臂车小吊臂处被火弧烧溶小部分。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在绝缘斗上工作时，无需穿戴绝缘防护用具。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第13.2.12条规定： 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 无需穿戴 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第 13.1.5 条规定： 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人。 | 监护的范围 | 配网带电作业-通用 | 否
9 | 题干 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 某带电班班长，在中性点有效接地系统中，因站内重合闸退出过慢，擅自指挥工作班班员开展线路断接引线工作，在工作过程中，工作班员使用了不合格的工器具，造成相对地放电，引起线路跳闸，人员因此被电弧灼伤。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 使用的带电作业工具均应试验合格，超时一两天不重要。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第25.2.1条规定： 使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。 | 试验合格 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 配电带电作业 | 对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取哪些安全措施（ ）。（多选题） | 退出变电站出线开关重合闸功能 | 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能 | 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能 | 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电第13.1.6条规定： 对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施： a） 退出变电站出线开关重合闸功能； b） 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能； c） 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能； d） 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能。 | 相间短路 | 配网带电作业-通用 | 否
10 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某带电班班长，在某次带电作业过程中，线路突然停电，为加快工作进度，带电班班长未采取相应绝缘措施，直接更换损坏绝缘子。为快速恢复送电，设备运维单位未与工作负责人取得联系，对线路进行送电。送电过程造成带电工作地点接地短路，造成人员受伤。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.1.7条规定： 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 突然停电 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 为快速恢复送电，设备运维单位或值班调度员可视情况直接送电。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第13.1.7条规定：在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 直接送电 | 配网带电作业-通用 | 否
11 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电局带电班抢修某落雷线路。该线路因落雷致1号杆三相隔离刀闸上引线被严重烧伤，其中一相引线被烧断，带电班到达现场后即开始抢修。由于是夏天天气炎热，电工A与B上车时均未穿绝缘服，只戴了绝缘手套。A与B修复完一相准备干第二相，当作业车车斗刚靠近导线烧伤面时，突然“铛”的一声响，一个大火球从A左胳膊掠过，该受伤导线突然断开落地，A左胳膊被轻微灼伤。此次断线导致该线路板上跳闸，造成全线停电。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.2.12条规定： 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 护目镜 | 配网带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取（ ）措施。（单选题） | 防脱落 | 防摆动 | 防静电 | 消弧 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.3.1条规定：带电断、接空载线路，应遵守以下规定： a） 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线； b） 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离； c） 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； d） 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； e） 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 空载线路 | 配网带电作业-通用 | 否
12 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某一跨路（主要路段,车流量大）分支线路需带电拆除。办好作业手续后，带电作业车升起先进行剪火，地面人员在线路两侧拦车断线,现场未装设围栏。先后剪断两相导线都没问题，就在最后一相导线被剪断落地的一瞬间，一辆出租车越过阻拦人员突然窜出，坠落的导线正好砸在出租车的引擎盖上，引擎盖被砸坏，车上人员并无大碍。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第11.5.7条规定： 不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。 | 松线 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 在（ ）施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识。（单选题） | 城区 | 人口密集区 | 通行道路上或交通道口施工时 | 城区、人口密集区、通行道路上或交通道口 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第4.3.14条规定： 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。在通行道路上或交通道口施工，夜间或环境较暗时，施工人员应佩戴反光标志。 | 警示标识 | 配网带电作业-通用 | 否
13 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某带电班李×带领张、王二人更换10kV某线路24号杆配电变压器中相熔断器，到达作业现场发现斗臂车无法到位，随进行绝缘杆作业法，未宣读工作票交代安全措施。王×登杆到达作业位置，使用绝缘剪刀欲剪断中相熔断器引线，这时中相熔断器瓷件从断裂处脱落，上桩头垂落到横担撑铁造成接地。王×颈部、背部轻度烧伤。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第5.5.4.3条规定： 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 准确理解 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 作业后，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及其他带电设备是否牢固，必要时应采取加固措施。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第13.7.1条规定：作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及其他带电设备是否牢固，必要时应采取加固措施。 | 加固措施 | 配网带电作业-通用 | 否
14 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司带电班工作负责人刘×，带领张、李二人进行10kV某线12号杆分支线路拆除作业（主导线垂直排列，分支线与主导线垂直）。到达作业位置后，张×使用绝缘剪刀将最上层引线从分支侧剪断后，引线头垂下搭在下层引线上，造成相间短路，远处主导线在电动力的作用下扭曲成麻花状，张×面部被严重烧伤，李×也被轻微烧伤。
安规考试题库（小案例题） 题号: 1; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于15cm。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定： 带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 重合长度 | 配网带电作业-通用 | 是
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员（ ）工作前，应得到监护人的同意。（单选题） | 测量 | 试验 | 验电 | 转移相位 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.2.12条规定： 采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 得到监护人的同意 | 配网带电作业-通用 | 是
15 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司带电班负责人张某带领班组人员对10kV单回水平排列的耐张杆进行更换中相耐张绝缘子作业。作业过程中，斗臂车到达作业位置时伸缩绝缘臂几乎没有伸出，在绝缘紧线器收紧导线后，绝缘带不足0.2m，与横担连接处的吊点使用的是钢丝绳，地面作业人员刘某靠在斗臂车上，感到麻电。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘紧线器收紧导线后最小绝缘长度不得少于（ ）m。（单选题） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.2条规定： 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表5的规定。 | 收紧导线 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车绝缘臂伸出有效绝缘长度应大于（ ）m。（单选题） | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.8.3条规定： 绝缘臂的有效绝缘长度应大于表9的规定。 | 有效绝缘长度 | 配网带电作业-通用 | 是
16 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某带电班采用绝缘手套作业法更换10kV单回水平排列中相耐张绝缘子作业，现场风力6级，导线为裸导线。作业前工作负责人未与调度联系。斗内电工做好绝缘遮蔽收紧绝缘紧线器后直接拆除损坏绝缘子，在新绝缘子未安装好前，紧线器卡簧突然失灵，造成导线滑跑、弛度突然加大，在风力作用下，与边相导线短路，线路连续跳闸。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 此项作业中，工作负责人应与调度联系，并申请（ ）。（单选题） | 停用重合闸 | 停电 | 降负荷 | 作业开工 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.1.6条规定： 对中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的带电作业，应采取以下安全措施： a） 退出变电站出线开关重合闸功能； b） 退出馈线自动化线路联络开关的自动转电功能； c） 退出变电站至该线路带电作业区段供电途径上开关的重合闸功能； d） 退出引起上述开关再次合闸的自愈功能。 | 与调度联系 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 按照风力等级要求，现场风力大于（ ）级以上不宜进行带电作业。（单选题） | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.1.2条规定： 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s）或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 不宜进行 | 配网带电作业-通用 | 否
17 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司带电班在10kV线路#30杆更换耐张绝缘子，使用绝缘平台等电位作业。作业过程中，绝缘平台突然倾斜，穿屏蔽服的等电位电工韩某左手抓住导线，身体靠在横担上，触电死亡。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 此项作业中，韩某不应穿戴屏蔽服采用（ ）方式进行作业。（单选题） | 地电位 | 中间电位 | 等电位 | 绝缘手套法 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.1.1条规定： 本规程适用于海拔4500m及以下地区10kV电压等级、海拔1000m及以下地区的20kV电压等级的高压配电网上，采用中间电位和地电位方式进行的带电作业。20kV及以下电压等级的电气设备上不应进行等电位作业。3kV、6kV设备或线路的带电作业可参考本规程。 | 屏蔽服 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 绝缘平台金属支腿应装设接地线。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第3.9.5条规定： 绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 金属支腿 | 配网带电作业-通用 | 否
18 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 工作负责人张X带领蒋X、杨X、李X到10kV机场线#76杆更换边相绝缘子。张X指定李X为专责监护人。蒋X为了省事，只对作业相导线及横担进行了绝缘遮蔽。新绝缘子安装完成，蒋X与李X使用绝缘撑杆提升导线时，导线卡在绝缘子外缘，对绝缘子金属棒放电，造成线路单相接地。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 张X违反（ ），对于临时更改绝缘遮蔽措施的行为未进行制止。（单选题） | 工作负责人职责 | 监护人职责 | 工作班成员职责 | 工作票签发人职责 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第5.3.1.3条规定： 工作负责人（监护人）： a） 开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b） 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c） 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d） 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e） 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 进行制止 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 对于工作负责人（监护人）的职责，描述错误的是（ ）。（单选题） | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 亲自参与工作 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.3.1.3 条规定： 工作负责人（监护人）： a） 开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b） 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c） 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d） 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e） 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人（监护人） | 配网带电作业-通用 | 否
19 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电公司带电班刘X和张X采用绝缘手套作业法带负荷更换大学线一台变压器高压侧中相跌落式熔断器，跌落式熔断器为三角形排列，到达现场后，张X操作绝缘斗臂车作业。张X首先利用绝缘引流线对中相跌落式熔断器进行了短接，然后使用操作杆拉开待更换相熔断器熔丝管，正在这时熔丝管上触头突然对边相熔断器放电，造成相间短路，保护跳闸，张X眼睛被弧光灼伤。事后发现拉开的熔丝管触头距边相熔断器不到10cm。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 该作业，跌落式熔断器间距不足，应采用（ ）进行绝缘隔离。（单选题） | 开关遮蔽罩 | 避雷器遮蔽罩 | 绝缘隔板 | 绝缘手套法 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定：带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 间距不足 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 取下（装上）熔断器熔管时应戴绝缘手套、戴护目镜，并站在绝缘物上或穿绝缘靴。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.2.7规定：开关并合上接地刀闸，且确认五防机械连锁功能可靠。取下（装上）熔断器熔管时应戴绝缘手套、戴护目镜，并站在绝缘物上或穿绝缘靴。 | 熔管 | 配网带电作业-通用 | 否
20 | 题干 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某带电班采用绝缘手套作业法带负荷更换大学线#32杆变台跌落式熔断器，绝缘引流线安装完成后，工作负责人张X发现未带绝缘挡板，对斗内电工杨X说：“先不要干了，我回去取绝缘挡板，你先下来吧。”然后开车离开现场；杨X在现场等了20分钟后见张X还没回来，就告诉地面电工吕X说：“我们先干吧，你来监护”。吕X说：“好的，那你小心点”。然后杨X上车更换跌落式熔断器，当杨X拆开中相熔断器上桩头引线时，引线对横担放电，造成线路接地。
| 1 | 小案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 造成接地的主要原因是杨X在拆开中相熔断器上桩头引线前未进行（ ）。（单选题） | 佩戴绝缘手套 | 绝缘遮蔽 | 验电 | 绝缘配合 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定： 带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 上桩头引线 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 题号: 2; 安规考试题库（小案例题） 小案例题: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（小案例题） 题干: 带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行绑扎、固定。作业位置周围如有接地拉线和低压线路等，不满足作业安全距离时，也应进行绝缘遮蔽或隔离。（ ）（判断题）; 安规考试题库（小案例题） A: 正确; 安规考试题库（小案例题） B: 错误; 安规考试题库（小案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第13.2.10条规定： 带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行绑扎、固定。作业位置周围如有接地拉线和低压线路等，不满足作业安全距离时，也应进行绝缘遮蔽或隔离。 | 脱落的可能 | 配网带电作业-通用 | 否
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 大案例题
安规考试题库（大案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电所于2020年10月份采用绝缘杆作业法将某公变带电接入10kV架空线路，供电所李某为杆上带电作业人员。李某杆上移位时，未采取安全带后备保护措施的情况下，解开唯一的一处挂点，移位过程中后仰，李某失去安全带保护发生高处坠落，经抢修无效死亡。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 在杆塔上作业时，应使用有（ ）的双背带式或全身式安全带。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。（单选题） | 腰绳 | 后备保护绳 | 保险绳 | 绝缘绳 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第11.3.9条规定：在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。 | 安全带、保护绳 | 配网带电作业-通用 | 是
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 腰带和保险带、绳应有足够的（ ），材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。（单选题） | 绝缘强度 | 抗弯强度 | 机械强度 | 抗拉强度 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第24.2.3.4条规定：腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。 | 腰带、保险带 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 高处作业人员在登杆时不应失去安全带的保护，移位时，用手抓紧铁塔构件后可短时解开安全带。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第7.1.2.3条规定：高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 转移位置 | 配网带电作业-通用 | 是
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 安全带的高挂是指系挂在高过（ ）的地方。（单选题） | 基准面 | 脚底 | 腰部 | 头部 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.1.2.2 条规定：安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。 | 高过腰部 | 配网带电作业-通用 | 是
| 5 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于（ ）中。（单选题） | 2m范围内 | 安全空间 | 悬空状态 | 保护范围 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.1.2.2条规定：安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全空间 | 配网带电作业-通用 | 否
2 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 2020年9月21日，某供电所辖区内遭遇台风袭击，造成部分线路、台区等相关设备受损，需进行灾后抢修。在开始灾后抢修前的工作会议上，明确灾后抢修的相关安全要求：
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 灾后抢修应合理安排（ ）和（ ），确保抢修作业人员的人身安全。（多选题） | 工期 | 工人 | 资源 | 材料 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电第4.5.1条规定：灾后抢修应合理安排工期和资源，确保抢修作业人员的人身安全。 | 工期、资源 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 开展抢修工作应做好（ ）和（ ），防止发生次生灾害。（多选题） | 风险分析 | 施工工艺方案 | 进度安排 | 安全措施 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电第4.5.2条规定：开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。 | 次生灾害 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当增加人员加强监护后继续工作，并设置警戒标识。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第4.5.3条规定：在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。 | 撤出作业人员 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修（ ）要求。（单选题） | 施工方案 | 组织措施 | 安全措施 | 进度 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第4.5.4条规定：灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 抢修安全措施要求 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 配网事故紧急处理：在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、消除设备过载、调整运行方式，不使事故扩大而进行的操作。故障若造成用户停电，开展故障点定位、故障（紧急缺陷）设备隔离、非故障区段转供电的操作不是事故紧急处理。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第9.4.2.6 a）条规定：配网事故紧急处理：在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时，为迅速解救人员、隔离故障设备、消除设备过载、调整运行方式，不使事故扩大而进行的操作。故障若造成用户停电，开展故障点定位、故障（紧急缺陷）设备隔离、非故障区段转供电的操作可视为事故紧急处理的一部分。 | 配网事故紧急处理 | 配网带电作业-通用 | 否
3 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电所计划于2020年5月份进行10kV架空线路带电作业，于是工作负责人段某在系统上办理了工作票：本次工作需停用线路的重合闸功能，工作共分3个小组进行现场作业，每个小组设1名分组负责人（工作负责人兼任其中一个分组负责人），每个小组有6名工作班成员。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 该单工作票应在工作开始前送达许可部门。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第5.4.3.2条规定：属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票： a） 配电第一种工作票； b） 需调度或设备运维单位负责的安全措施的带电作业工作票、配电第二种工作票。 | 计划性工作 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 该单工作票总人数应填写（ ）人。（单选题） | 18 | 20 | 21 | 22 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.4.1.4条规定：工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 作票总人数 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用分组工作派工单。分组工作负责人宜具备（ ）资格。（单选题） | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作负责人 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第5.4.1.1条规定：若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用分组工作派工单。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 | 多个分组工作 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的（ ）。（单选题） | 一级许可人 | 二级许可人 | 监护人 | 分组人员 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第5.6.3条规定：若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。 | 分组的监护人 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 带电作业工作负责人在带电作业工作开始后，应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第5.5.3.2条规定：带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。 | 许可手续 | 配网带电作业-通用 | 否
4 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电所开展10kV 架空线路带电更换绝缘子工作，本次工作采用绝缘斗臂车进行作业，对绝缘子两侧导线进行绝缘遮蔽，线路为垂直排列方式。工作开始后，王某用绝缘毯对带电部位进行了绝缘遮蔽，完成后开始进行绝缘子更换任务。作业过程中，绝缘毯未固定牢固滑落地面，裸露带电部分与接地体距离不足产生电弧，导致王某被电弧灼伤。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）时，绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上。（单选题） | 停电作业 | 试验作业 | 带电作业 | 测量作业 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定：带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 活动范围 | 配网带电作业-通用 | 是
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 海拔高度小于等于3000m的10kV带电作业，绝缘遮蔽用具之间的接合处应重合（ ）cm以上。（单选题） | 10 | 15 | 20 | 25 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.2.7条规定：带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘遮蔽及隔离措施。绝缘遮蔽、隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上，遮蔽用具之间的接合处的重合长度应不小于表7的规定，如果重合部分长度无法满足要求，应使用其他遮蔽用具遮蔽接合处，使其重合长度满足要求。 | 接合处的重合长度 | 配网带电作业-通用 | 是
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 王某对工作范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽时，应按( )的顺序进行遮蔽，拆除时顺序（ ）。（单选题） | 先近后远、先下后上；相同 | 先近后远、先上后下；相反 | 先远后近、先下后上；相同 | 先近后远、先下后上；相反 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.2.9条规定：带电作业实施绝缘遮蔽时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。安装、拆除绝缘遮蔽时应逐相进行。不应同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽。 | 绝缘遮蔽、顺序 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行( )、固定。（单选题） | 绑扎 | 试验 | 粘牢 | 检查 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.10条规定：带电作业绝缘遮蔽用具有脱落的可能时，应采用可靠措施进行绑扎、固定。作业位置周围如有接地拉线和低压线路等，不满足作业安全距离时，也应进行绝缘遮蔽或隔离。 | 脱落 | 配网带电作业-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电更换绝缘子作业，应有防止导线（ ）的后备保护措施。（单选题） | 开断 | 脱落 | 损伤 | 弹跳 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.2.4条规定：更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止导线脱落的后备保护措施。开断高压配电线路导线时不应两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | 后备保护措施 | 配网带电作业-通用 | 否
5 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电所开展10kV 架空线路带电断空载线路工作，本次工作采用绝缘斗臂车进行作业。作业前，工作负责人未认真检查后段线路开关状态及设备运行状态，即开始命令工作班成员进行带电作业。作业人员穿戴好安全帽、绝缘手套后，进入绝缘斗臂车进行作业，当带电部位遮蔽完成后，作业人员在断开引下线时，发生人员被电弧灼伤事件。事后调查发现后段线路有一台用户变压器未退出运行。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于带电断、接空载线路，以下说法正确的是( )。（单选题） | 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，接入线路侧的变压器、电流互感器确不用退出。 | 可以同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，可不用采取消弧措施。 | 不应带负荷断、接引线 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.3.1条规定：带电断、接空载线路，应遵守以下规定： a） 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线； b） 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离； c） 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； d） 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； e） 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 带电断、接空载线路 | 配网带电作业-通用 | 是
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电断、接空载线路引线时，应采取防止（ ）的措施。（单选题） | 引流线断股 | 引流线摆动 | 接地线断股 | 接地线摆动 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.3.3条规定：带电断、接空载线路、变压器、断路器、隔离开关、避雷器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | 引流线摆动 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。当空载电缆电容电流大于 （ ）A 时，应使用消弧开关进行操作。（单选题） | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.3.4条规定：带电断、接空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施，不应直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于0.1A时，应使用消弧开关进行操作。 | 带电断、接空载电缆线路 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电作业人员转移相位工作前，应得到（ ）的同意。（单选题） | 监护人 | 地勤人员 | 斗内操作人员 | 工作许可人 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.12条规定：采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 转移相位工作 | 配网带电作业-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电、停电配合作业的项目，当带电、停电作业工序转换时，双方工作负责人应进行（ ），工作许可人确认无误后，方可许可工作。（单选题） | 安全技术交接 | 安全交代 | 现场勘察 | 会商 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.2.11条规定：带电、停电配合作业的项目，当带电、停电作业工序转换时，双方工作负责人应进行安全技术交接，工作许可人确认无误后，方可许可工作。 | 带电、停电配合 | 配网带电作业-通用 | 否
6 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某电力公司配电带电作业班前去更换被过往车辆撞击损坏的电杆，电杆为12米杆，由于路基被经常修整、垫高，致使路面高低不平，到达现场后，作业人员登上绝缘斗臂车对线路进行绝缘遮蔽，当工作斗转动到某一位置时，绝缘斗臂车发生倾倒，两名斗上作业人员摔伤。事后发现绝缘斗臂车支腿下方路面非常松软且已下陷。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有（ ）措施。（单选题） | 防感应电 | 防倾覆 | 防坍塌 | 防下沉 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.8.1条规定：绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 防倾覆措施 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘斗臂车使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、（ ）系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。（单选题） | 传递 | 回摆 | 控制 | 伸缩 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.8.1条规定：绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 液压传动、回转、升降、伸缩系统 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 进行带电作业时，10kV电压等级带电作业用绝缘斗臂车绝缘臂的最小有效绝缘长度应大于（ ）m。（单选题） | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.8.3条规定：绝缘臂的有效绝缘长度应大于表9的规定。 | 绝缘臂的有效绝缘长度 | 配网带电作业-通用 | 是
安规考试题库（大案例题） 题号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 在作业过程中，特殊情况下，绝缘斗臂车的发动机可以熄火。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第13.8.2条规定：绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 发动机不应熄火（电力驱动除外） | 配网带电作业-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或（ ）作业。（单选题） | 相同电位 | 不同电位 | 不同部件 | 不同导线 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.8.5条规定：绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。 | 不同相、不同电位 | 配网带电作业-通用 | 是
7 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某带电班使用绝缘斗臂车采用绝缘手套作业法进行带电立杆作业，导线为三角排列。作业方法为：利用绝缘斗臂车将中相和一边相导线拉开；另一边相在用绝缘绳系牢后由地面电工甲拉开。正在吊车直插立杆并夯实过程中，甲突然感到麻电，下意识松开了手中的绝缘绳，导致边相导线对电杆上预安装好的抱箍放电，抱箍烧熔，未造成人员伤亡。事后检查发现，绝缘绳确属作业前从库房领出，但表面严重脏污。
安规考试题库（大案例题） 题号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 绝缘绳不应沾染油污或受潮。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: A | 安规第3部分：配电第24.2.9.3条规定：绝缘绳不应沾染油污或受潮。 | 油污、受潮 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 带电立、撤杆作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及（ ）是否牢固，必要时应采取加固措施。（单选题） | 其他带电设备 | 开关 | 隔离刀 | 拉线 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.7.1条规定：作业前，应检查作业点两侧电杆、导线、绝缘子、金具及其他带电设备是否牢固，必要时应采取加固措施。 | 加固措施 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于麻袋内。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第24.2.9.1条规定：绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。 | 绝缘绳 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于带电立、撤杆作业，以下说法正确的是（ ）。（单选题） | 作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套 | 起重设备操作人员在作业过程中不应离开操作位置，可以不用穿绝缘靴。 | 起重工器具、电杆与带电设备应可不需保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施 | 应使用钢丝绳索控制电杆的起立，其强度应符合相关规定。 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第 13.7.2 作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套。起重设备操作人员在作业过程中不应离开操作位置，且应穿绝缘靴。 13.7.3 立、撤杆时，起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施，并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。 13.7.4 立、撤杆时，应使用绝缘绳索控制电杆的起立，其强度应符合表6的规定。 | 立、撤杆 | 配网带电作业-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 立、撤杆时，起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施，并有（ ）起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。（单选题） | 允许 | 控制 | 防止 | 停止 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.7.3条规定：立、撤杆时，起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的绝缘遮蔽或隔离措施，并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。 | 绝缘损坏、脱落 | 配网带电作业-通用 | 否
8 | 题干 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 某供电所进行10kV某某支线#14杆针式绝缘子带电更换工作。工作开始后，工作人员小李在绝缘斗臂车上进行作业，小王担任地面电工进行配合。在拆针式绝缘子过程中，工具不慎从高处落下，此时张某大喊未能及时提醒负责地勤的小王，工具手柄正好砸在小王的右脚上，造成小王右脚受伤。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（ ）再接触，以防电击。（单选题） | 接地后 | 绑扎后 | 包裹后 | 固定后 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第7.2.2.2条规定：用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | 金属物品接地 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 杆塔上作业应使用（ ），较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。（单选题） | 安全帽 | 安全带 | 安全绳 | 工具袋 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第7.1.3.1条规定：杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 工具袋 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或（ ）。（单选题） | 继续作业 | 暂停作业 | 立即避开 | 内角侧 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第7.1.3.2条规定：在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 下方人员配合作业 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | （ ）应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、危险点、存在的安全风险及应采取的控制措施。（单选题） | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作班人员 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第6.3.2.5条规定：工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、危险点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作任务、内容、工作地点、危险点 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 带电作业时，同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第13.2.6条规定：带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 不应抛掷 | 配网带电作业-通用 | 否
9 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 某供电局所辖带电班在10kV佳园线利用绝缘平台进行带电接引流线作业。作业人员甲把绝缘平台安装完毕后，未检查安装是否牢固。作业人员乙在做接引的准备工作时，绝缘平台发生倾斜，乙手里所持引流线的绑线甩向中相导线，引起弧光造成作业人员乙电弧灼伤，伤者烧伤面积达40%，经抢救无效死亡。
| 1 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 踏板至地面超过（ ）m的绝缘脚手架应进行稳固处理。（单选题） | 6 | 7 | 8 | 10 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第13.9.3条规定：踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 | 踏板 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 关于绝缘平台作业，以下说法错误的是（ ）。（单选题） | 绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁 | 绝缘脚手架安装搭接过程中可与现场带电体短时接触 | 绝缘平台金属支腿应装设接地线 | 绝缘平台不应超载 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第 13.9.1 绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁。 13.9.2 绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触。 13.9.4 绝缘平台不应超载。 13.9.5 绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 无裂纹、无损伤 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴（ ），并应采取消弧措施。（单选题） | 护目镜 | 偏光镜 | 太阳镜 | 近视镜 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.3.1 b）条规定：带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离； | 断、接空载线路 | 配网带电作业-通用 | 是
| 4 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 绑线应在地面绕成（ ）再带上杆塔使用。不应在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。（单选题） | 长条 | 圆形 | 小盘 | 方形 | [5 empty] | C | 安规第3部分：配电第7.2.5.7条规定：绑线应在地面绕成小盘再带上杆塔使用。不应在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。 | 卷绕绑线 | 配网带电作业-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及（ ）相适应。（单选题） | 电容电流 | 负荷电流 | 短路电流 | 电感电流 | [5 empty] | A | 安规第3部分：配电第13.3.1 b）条规定：带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表8的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离； | 断流能力 | 配网带电作业-通用 | 否
10 | 题干 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 某班组采用绝缘斗臂车绝缘手套作业法处理10kV柱上断路器引线接头发热问题。工作负责人甲指挥工作班成员乙操作缘绝斗臂车，使用绝缘引流线旁路柱上断路器。当乙将引流线一端已经连接到线路上，正要连接另一端时，断路器突然跳闸，引流线和导线之间燃起电弧，将乙烧伤。
| 1 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 关于工作票接收人的安全职责，以下错误选项是（ ）。（单选题） | 审查工作的必要性 | 审查检修工期是否与批准期限相符 | 对工作票所列内容有疑问时，应向工作票签发人（或工作票会签人）询问清楚，必要时应作补充 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，必要时应补充安全措施 | 工作票接收人是指项目具体管理单位指定的人员 |  |  |  |  | E | 安规第3部分：配电第5.3.1.4条规定：工作票接收人安全职责包括： a） 审查工作的必要性； b） 审查检修工期是否与批准期限相符； c） 对工作票所列内容有疑问时，应向工作票签发人（或工作票会签人）询问清楚，必要时应作补充； d） 确认工作票所列安全措施正确、完备，必要时应补充安全措施。 注：工作票接收人是指设备运维单位指定的人员。 | 工作票接收人安全职责 | 配网带电作业-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 用分流线短接断路器（负荷开关），断路器（负荷开关）应处于正常通流或合闸位置，断路器（负荷开关）应处于合闸位置，并断开（ ），方可短接。（多选题） | 操作电源空气开关 | 退出开关自动化功能 | 退出继电保护功能 | 断开断路器 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电第13.4.1 d）条规定：载流设备应处于正常通流或合闸位置，断路器（负荷开关）应处于合闸位置，并断开操作电源空气开关，退出开关自动化功能和继电保护功能，方可短接； | 正常通流、合闸位置 | 配网带电作业-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 配电带电作业 | 短接开关等设备分流线截面和两端线夹的（ ），应满足最大负荷电流的要求。（单选题） | 短路遮断容量 | 电荷容量 | 负荷电流 | 载流容量 | [5 empty] | D | 安规第3部分：配电第13.4.2条规定：短接开关等设备分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足最大负荷电流的要求。 | 载流容量 | 配网带电作业-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 配电带电作业 | 短接前应核对（ ）。（单选题） | 相序 | 相位 | 双重称号 | 安全措施 | [5 empty] | B | 安规第3部分：配电第13.4.1 a）条规定：短接前应核对相位 | 短接前 | 配网带电作业-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 题号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 配电带电作业; 安规考试题库（大案例题） 题干: 带电短接故障设备或线路后，应确认故障已隔离。（ ）（判断题）; 安规考试题库（大案例题） A: 正确; 安规考试题库（大案例题） B: 错误; 安规考试题库（大案例题） 答案: B | 安规第3部分：配电第13.4.3条规定：带电短接故障设备或线路前，应确认故障已隔离。 | 带电短接故障设备或线路 | 配网带电作业-通用 | 否
Note on P2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中