## 参考文件
附件
安规考试题库修编参考文件
一 | 公司相关制度与标准
1 | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）
2 | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）
3 | 《电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》Q/CSG1205056.1-2022
4 | 《电力安全工作规程第2部分：高压输电部分》Q/CSG1205056.2-2022
5 | 《电力安全工作规程第3部分：配电部分》Q/CSG1205056.3-2022
6 | 《电气操作导则》
7 | 《电气工作票管理细则》
8 | 《工作票实施规范》（发电厂和变电站部分）
9 | 《工作票实施规范》（高压输电部分）
10 | 《工作票实施规范》（配电部分）
11 | 《工作票实施规范》（调度检修申请单部分）

## 单选题
安规考试题库（单选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 考试类别 | 题干 | A | B | C | D | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员有权依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时， （ ），并立即报告。 | 继续冒险作业 | 无权停止作业 | 有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所 | 置之不理 | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.1.3作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 冒险作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
2 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是（ ）。 | 胸外按压 | 心肺复苏 | 触电急救 | 口对口或口对鼻人工呼吸 | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.2.1基本条件 d)从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 紧急救护法 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
3 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气设备着火时，应立即（ ）。 | 汇报领导，然后切断有关电源，再进行灭火 | 汇报调度，然后切断有关电源，再进行灭火 | 切断有关电源，然后进行灭火 | 汇报领导，然后进行灭火 | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.3.4电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守 | 着火 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
4 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | （ ）应有的安全责任：确认工作必要性和安全性；确认工作票所列安全措施是否正确完备；确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 工作负责人 | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.1工作票签发人： a)确认工作必要性和安全性； b)确认工作票所列安全措施正确、完备； c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 工作票签发人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
5 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | （ ）的职责是开展现场勘察，亲自并正确完整地填写工作票。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 工作负责人（监护人） | D | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.3工作负责人（监护人）： a)开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 工作负责人（监护人） | 营销用检业扩计量-通用 | 否
6 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作班（作业）人员应服从（ ）的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项。 | 工作负责人 | 值班负责人 | 许可人 | 调度员 | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.7工作班（作业）人员： c)服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； | 工作班（作业）人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
7 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作负责人、工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。（ ）还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.2.2工作负责人、工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。工作负责人还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力 | 工作负责人、工作许可人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
8 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | （ ）应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 专责监护人 | D | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.2.3专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 专责监护人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
9 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | （ ）应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作班人员 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.2.4工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作班人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
10 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明（ ）。 | 人员工作时间 | 人员变动情况 | 人员请假情况 | 人员工作记录 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.4.1.3同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况 | 同一工作人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
11 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票由（ ）审核无误后签发。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.4.2.1工作票由工作票签发人审核无误后签发 | 工作票签发人、审核 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
12 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由工作负责人所在单位签发（会签），用户单位（ ）。 | 认可 | 签字 | 同意并在备注栏签名 | 以上都不是 | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.4.2.3使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由工作负责人所在单位签发，用户单位同意并在备注栏签名。 | 接入公司电网 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
13 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由（ ）收执并按值移交。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作监护人 | 工作许可人 | D | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.5.2.12已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执并按值移交。 | 按值移交 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
14 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列（ ）；若有特殊情况需补充或调整安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 人员派遣 | 设备状态 | 安全措施 | 安全内容交代 | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.5.2.13工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更工作票所列安全措施；若有特殊情况需补充或调整安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 变更工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
15 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 采用电话下达方式开展工作许可时，工作许可人及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为（ ）。 | 保管 | 存档 | 代签名 | 以上都不是 | C | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.5.2.8采用电话下达方式开展工作许可时，工作许可人及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为代签名； | 电话下达、开展 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
16 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | （ ）应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班成员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 工作票签发人或值班负责人 | 工作票签发人或工作负责人 | 工作票签发人或工作监护人 | 以上均不是 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.6.1工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班成员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 工作票签发人或工作负责人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
17 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。复工时，工作负责人应重新检查（ ）。工作班人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 | 组织措施 | 安全措施 | 技术措施 | 以上均不是 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.7.3工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。复工时，工作负责人应重新检查安全措施。工作班人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 | 核对现场 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
18 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 当面下达方式办理工作间断手续时，工作负责人将工作票交回（ ）持存；其他方式办理工作间断手续时，工作票可不交回（ ）。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作许可人 | D | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.7.4当面下达方式办理工作间断手续时，工作负责人将工作票交回工作许可人持存；其他方式办理工作间断手续时，工作票可不交回工作许可人。 | 工作票交回 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
19 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作票若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应（ ）。 | 取得工作许可人同意 | 重新办理工作票 | 取得工作签发人同意 | 取得值班负责人同意 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.9.1若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施（增加悬挂“在此工作”标志牌除外）应重新办理工作票。 | 变更安全措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
20 | 单选题 | 难 | 营销用电检查 | 符合以下情况的，厂站设备应停电：工作中人员、工具及材料与10kV及以下带电设备的距离（ ），同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的。 | 大于0.35m小于0.7m | 大于0.7m小于1.0m | 大于0.6m小于1.0m | 大于1.0m小于1.5m | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.2.1符合以下情况之一的，电气设备应停电： b)工作中人员、工具及材料与10kV及以下带电设备的距离大于0.35m小于0.7m，同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的； | 10kV及以下带电设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
21 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂（ ）标志牌。 | “从此上下！” | “止步，高压危险！” | “禁止攀登，高压危险！” | “在此工作！” | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.5.7在工作人员上下的设备设施上的铁架、梯子上，应悬挂“从此上下！”标志牌。 | 铁架 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
22 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 安全带应采用（ ）的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。 | 高挂低用 | 低挂高用 | 任意挂用 | 系紧主保 | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上 | 不牢固 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
23 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止（ ）。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的（ ）。 | 落物伤人；屏蔽措施 | 落物伤人；有效隔离措施 | 意外失足；屏蔽措施 | 意外失足；有效隔离措施 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.1.3.2在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 器材掉落 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
24 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | （ ）应有限制开度的措施，（ ）站立或坐在人字梯的顶帽作业。人字梯的使用还应遵守GB7059、GB12142的规定。 | 单梯，可以 | 单梯，禁止 | 人字梯，可以 | 人字梯，不应 | D | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.1.5.5人字梯应有限制开度的措施，不应站立或坐在人字梯的顶帽作业。人字梯的使用还应遵守GB7059、GB12142的规定。 | 顶帽作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
25 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在带电设备周围进行测量工作，可使用（ ）。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝） | 不含金属丝的线尺 | D | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.2.1.3在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
26 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 发生人身触电时，可（ ）。 | 可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无须报告设备有关单位 | 经许可后，再断开有关设备的电源，事后应及时报告设备有关单位 | 经许可后，再断开有关设备的电源，事后无须报告设备有关单位 | A | 安规第1部分：发电厂和变电站 9.5.1.4发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 触电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
27 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压回路（ ），应用低压验电器、电压表等检验待检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。 | 工作许可前 | 工作前 | 工作时 | 工作后 | B | 安规第1部分：发电厂和变电站 19.1.2低压回路工作前，应用低压验电器、电压表等检验待检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。 | 低压验电器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
28 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低［电］压是指( )及以下的交流电压等级，( )及以下的直流电压等级。 | 500V；1kV | 500V；1.5kV | 1kV；1.5kV | 1kV；1kV | C | 安规第3部分：配电 3.1 低［电］压 1kV及以下的交流电压等级，1.5kV及以下的直流电压等级。 | 电压等级 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
29 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高［电］压是指1kV以上的交流电压等级，( )以上的直流电压等级。 | 1kV | 10kV | 1.5kV | 600V | C | 安规第3部分：配电 3.2 高［电］压 1kV以上的交流电压等级，1.5kV以上的直流电压等级。 | 电压等级 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
30 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 电气设备按照电压等级可分为高压设备和低压设备,不包括以下交直流系统中哪种设备？（ ） | 输电设备 | 变电设备 | 配电设备 | 用电设备 | D | 安规第3部分：配电 3.3 电气设备 包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。其中配电网包括高压配电网和低压配电网。 | 电气设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
31 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 电力线路是指在电力系统内用于输配电的杆塔、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压输电线路和高压配电线路、( )。 | 高压直流线路 | 低压输电线路 | 低压配电线路 | 低压线路 | C | 安规第3部分：配电 3.5 电力线路 在电力系统内用于输配电的杆塔、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压输电线路和高压配电线路、低压配电线路。 | 电力线路 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
32 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 运行中的电气设备 | 充电中的电气设备 | 热备用中的电气设备 | 运用中的电气设备 | D | 安规第3部分：配电 3.6 运用中的电气设备 全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 运用中的电气设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
33 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在规定的时间内承载规定的过电流,并能关合和开断在异常回路条件(例如各种短路条件)下的电流的机械开关装置是（ ） | 断路器 | 隔离开关 | 负荷开关 | 熔断器 | A | 安规第3部分：配电 3.16 断路器 能关合、承载、开断正常回路条件下的电流；在规定的时间内承载规定的过电流,并能关合和开断在异常回路条件(例如各种短路条件)下的电流的机械开关装置。也称开关。 | 断路器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
34 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | ( )是为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 工作票 | 操作票 | 作业指导书 | 书面布置记录票 | A | 安规第3部分：配电 3.21 工作票 为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
35 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 凡在坠落高度基准面（ ）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | C | 安规第3部分：配电 3.24 高处作业 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 高处作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
36 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。 （ ）发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 工作负责人 | 工作班员 | 专职监护人 | 任何人 | D | 安规第3部分：配电 4.1.2 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 违反 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
37 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应（ ）进行一次体检。 | 每年 | 每两年 | 每三年 | 每四年 | A | 安规第3部分：配电 4.2 作业人员 4.2.1 基本条件 a） 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检； b） 作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求； c） 应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容； d） 从事电气作业的人员应学习DL/T 692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 作业人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
38 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ ）上岗。 | 资格审核 | 考试合格 | 报备通过 | 领导允许 | B | 安规第3部分：配电 4.2.2.1 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 作业人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
39 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续（ ）以上者，应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 | 3个月 | 1个月 | 6个月 | 5个月 | C | 安规第3部分：配电 4.2.2.2 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 规程考试 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
40 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可（ ）。 | 进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作 | 担任监护人 | 单独工作 | 担任许可人 | A | 安规第3部分：配电 4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，且其在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 安全教育 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
41 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员在（ ）应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业后 | 作业时 | 作业前 | 作业中 | C | 安规第3部分：配电 4.2.2.5 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 危险因素 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
42 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的（ ），方可从事相应工作。 | 专业技能人员证书 | 特种作业操作证、特种设备作业人员证 | 毕业证书 | 结业证书 | B | 安规第3部分：配电 4.2.3.1 特种作业人员及特种设备作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得相应的特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应工作。 | 特种作业操作证 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
43 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业现场在室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰带电设备的，应设有明显标志的（ ）。 | 标示牌 | 隔离挡板(护网) | 警示牌 | 遮拦 | B | 安规第3部分：配电 4.3.1 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰带电设备的，应设有明显标志的隔离挡板（护网）。 | 隔离 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
44 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（ ），存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 医疗箱 | 急救箱 | 工具箱 | 安全工器具 | B | 安规第3部分：配电 4.3.10 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 急救用品 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
45 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 作业现场周围的悬崖、陡坎、深坑等危险场所应设置可靠的安全防护措施和（ ）。 | 安全警示标志 | 防护围栏 | 反光标志 | 专人守护 | A | 安规第3部分：配电 4.3.12 作业现场周围的悬崖、陡坎、深坑等危险场所应设置可靠的安全防护措施和安全警示标志；孔洞、深基坑应设置盖板或可靠的围栏和安全警示标志。 | 安全警示标志 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
46 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 进入SF6配电装置室，应先（ ）。 | 测温 | 吸氧 | 测试SF6含量 | 通风 | D | 安规第3部分：配电 4.3.17 进入SF6配电装置室，应先通风。 | SF6配电装置 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
47 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置（ ）标示牌。 | 禁止攀登，高压危险！ | 止步，高压危险！ | 在此工作！ | 禁止合闸，线路有人工作！ | A | 安规第3部分：配电 4.3.2 凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置“禁止攀登，高压危险！”标志牌。地面的配电变压器应有箱式外壳或安全围栏，并设置“止步，高压危险！”等标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
48 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的( )。不应将使用中的接地装置拆除。 | 接地装置 | 绝缘特性 | 防锈蚀措施 | 等电位连接体 | A | 安规第3部分：配电 4.3.3 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
49 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 工作班成员 | 任何人 | 工作许可人 | 工作负责人 | B | 安规第3部分：配电 4.3.4 任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 安全帽 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
50 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | ( )作业现场，工作人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分，辫子、长发应盘在安全帽内。 | 不停电 | 静置设备 | 高压设备 | 旋转设备 | D | 安规第3部分：配电 4.3.6 旋转设备作业现场，工作人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分，辫子、长发应盘在安全帽内。 | 旋转设备作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
51 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高压设备接地故障时，室内不得接近故障点（ ）以内。 | 4m | 3m | 2m | 2.5m | A | 安规第3部分：配电 4.3.7 高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 接地故障 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
52 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高压设备接地故障时，室外不得接近故障点（ ）以内。 | 4m | 6m | 8m | 5m | C | 安规第3部分：配电 4.3.7 高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 接地故障 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
53 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒，宜由（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 一人 | 两人 | 多人 | 机械 | B | 安规第3部分：配电 4.3.9 在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 邻近带电导体 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
54 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装( )，应定期和使用前进行检查和试验。 | 熔断器 | 接地装置 | 空气开关 | 剩余电流动作保护器（也称漏电保护器） | D | 安规第3部分：配电 4.4.1 检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（也称漏电保护器），应定期和使用前进行检查和试验。 | 动力电源箱 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
55 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、（ ）、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器） | 刀闸 | 接地刀闸 | 带熔断开关 | A | 安规第3部分：配电 4.4.2 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器（漏电保护器）、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 临时用电检修电源箱 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
56 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 施工用电设施应由（ ）安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 取得资质的人员 | 班组成员 | C | 安规第3部分：配电 4.4.3 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 施工用电设施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
57 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 敷设临时低压电源线路，应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m，室外应大于4m，跨越道路应大于（ ）。 | 6m | 5m | 10m | 5.5m | A | 安规第3部分：配电 4.4.4 敷设临时低压电源线路，应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m，室外应大于4m，跨越道路应大于6m。 | 绝缘导线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
58 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有（ ）措施。 | 防水淹 | 防碾压 | 防盗窃 | 防火 | B | 安规第3部分：配电 4.4.5 敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆，车辆通行路面上的电缆应设有防碾压措施。 | 防碾压 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
59 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或（ ），不应在保护地线通过工作电流。 | 刀闸 | 熔断器 | 剩余电流动作保护器 | 接地刀闸 | B | 安规第3部分：配电 4.4.6 施工电源保护地线（PE）不应断线，不应在保护地线装设开关或熔断器，不应在保护地线通过工作电流。 | 保护地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
60 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在有爆炸危险场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或（ ）使用。 | 接地线 | 零线 | 火线 | 导线 | B | 安规第3部分：配电 4.4.7 在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
61 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 灾后抢修应办理（ ）或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 配电第一种工作票 | 紧急抢修工作票 | 书面布置记录票 | 带电作业工作票 | B | 安规第3部分：配电 4.5.4 灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 灾后抢修 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
62 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 两个及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，( )应统一协调管理。 | 项目具体管理单位或建设单位 | 监理单位 | 项目经理 | 施工单位 | A | 安规第3部分：配电 4.6.2 两个及以上承包商在同一区域内作业，可能危及对方安全的，项目具体管理单位或建设单位应统一协调管理。 | 承包商 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
63 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人未经( )许可，不应进入工作现场。 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 | B | 安规第3部分：配电 5.10.3 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 作业终结 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
64 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展（ ）。 | 安全措施交底 | 安全组织措施 | 安全措施 | 安全技术交底 | D | 安规第3部分：配电 5.2.1 本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。 | 安全技术交底 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
65 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的（ ）。 | 安全技术措施 | 安全组织措施 | 应急预案 | 专项工作方案 | D | 安规第3部分：配电 5.2.6 作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 专项工作方案 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
66 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业前，当工作负责人或工作许可人认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新（ ）。 | 办理工作票 | 现场勘查 | 安全技术交底 | 申请停电 | A | 安规第3部分：配电 5.2.7 作业前，当工作负责人或工作许可人认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 安全措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
67 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 以下选哪项不属于工作负责人（监护人）安全职责？( )。 | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 所有工作结束时，确认工作票中所负责布置的安全措施具备恢复条件 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | C | 安规第3部分：配电 5.3.1.3 工作负责人（监护人）： a） 开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b） 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c） 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d） 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e） 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人（监护人） | 营销用检业扩计量-通用 | 否
68 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 以下选哪项不属于工作班（作业）人员安全职责？( )。 | 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续 | 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议 | 正确使用工器具和劳动防护用品 | 确认已布置的安全措施符合工作票许可要求，防范可能来电的安全措施完整可靠 | D | 安规第3部分：配电 5.3.1.7 工作班（作业）人员： a） 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b） 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c） 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d） 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e） 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f） 正确使用工器具和劳动防护用品。 | 安全职责 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
69 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、（ ）、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作时间 | 施工方法 | 工作地点 | 组织措施 | C | 安规第3部分：配电 5.3.2.4 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作班人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
70 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）（ ）应进行“三种人”资格考试。 | 每季度 | 每半年 | 每年 | 每两年 | C | 安规第3部分：配电 5.3.2.5 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考 试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并 送达相关单位。 | 三种人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
71 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 日常运维工作如存在多个作业，可共用一张书面布置记录票，但需满足（ ） | 同一工作日，采取不同安全措施且由同一作业单位实施 | 同一工作日，采取相同安全措施且由同一作业单位实施 | 同一工作日，采取相同安全措施且由不同作业单位实施 | 采取相同安全措施且由同一作业单位实施 | B | 安规第3部分：配电 5.3.3.12 以下工作可共用一张书面布置记录票： 同一工作日，采取相同安全措施且由同一作业单位实施的符合5.3.3.6条款的工作。 | 书面布置记录票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
72 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作需选用（ ）。 | 线路第一种工作票 | 配电第一种工作票 | 厂站第一种工作票 | 带电作业工作票 | B | 安规第3部分：配电 5.3.3.2 以下工作选用配电第一种工作票： 需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作。 | 配电第一种工作票 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
73 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作业时，（ ）。 | 可不办理工作票，但应履行规定的作业审批手续 | 应办理带电作业工作票 | 应办理配电第二种工作票 | 应办理书面布置记录票 | D | 安规第3部分：配电 5.3.3.6 以下工作选用书面布置记录票： j） 不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作业。 | 书面布置记录票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
74 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 本单位运维人员对辖区内开展巡视、红外测温工作( )。 | 可不选用工作票，但应履行规定的作业审批手续 | 选用低压配电网工作票 | 选用配电第二种工作票 | 选用书面布置记录票 | A | 安规第3部分：配电 5.3.3.7 本单位运维人员开展以下工作可不选用工作票，但应履行规定的作业审批手续： a） 巡视工作； b） 红外测温工作； c） 不需登杆塔的接地电阻测量和验收工作； d） 无人机巡视工作； e） 非接触式线路交叉跨越距离、导线弧垂测量工作； f） 开关柜局部放电检测。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
75 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行（ ），先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。 | 单签发 | 双签发 | 双审核 | 单审核 | B | 安规第3部分：配电 5.4.2.2 不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行双签发，先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。 | 双签发 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
76 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由( )签发，用户单位同意并在备注栏签名。 | 工作负责人所在单位 | 技术负责人 | 用户单位 | 值班负责人 | A | 安规第3部分：配电 5.4.2.3 使用公司工作票到接入公司电网的用户电气设备或用户管辖区域内公司资产设备上工作时，工作票应由工作负责人所在单位签发，用户单位同意并在备注栏签名。 | 会签 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
77 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由（ ）接收并审核，确认无误后签名。 | 工作票审核人 | 工作票接收人 | 工作票许可人 | 工作票签发人 | B | 安规第3部分：配电 5.4.3.1 工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由工作票接收人接收并审核，确认无误后签名。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
78 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可的一般规定，工作许可可采用以下命令方式：（ ）当面下达、派人送达、信息系统下达 。 | 微信下达 | 电话下达 | 录音送达 | 录像下达 | B | 安规第3部分：配电 5.5.2.1 工作许可可采用以下命令方式： a） 当面下达； b） 电话下达； c） 信息系统下达； d） 派人送达。 | 工作许可 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
79 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到用户（ ）的书面申请，经批准后方可停电。 | 技术负责人 | 停、送电联系人 | 值班员 | 催费联系人 | B | 安规第3部分：配电 5.5.3.10 用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到用户停、送电联系人的书面申请，经批准后方可停电。在电网侧设备停电措施实施后，由电网侧设备运维单位或调度许可人负责向用户停、送电联系人许可。 | 配合停电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
80 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由（ ）收执。 | 专责监护人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作许可人 | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.12 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
81 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）约时停、送电。 | 可以 | 允许 | 特殊情况下可以 | 不应 | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.13 不应约时停、送电。 | 约时停、送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
82 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业工作负责人在带电作业工作（ ），应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。 | 开始前 | 开始后 | 许可前 | 许可后 | A | 安规第3部分：配电 5.5.3.2 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
83 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可可采用命令方式有多种，其中信息系统下达时，工作许可人（包括各级许可人）及（ ）应各自确认内容无误后，分别电子签名。 | 签发人 | 会签人 | 值班负责人 | 工作负责人 | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.4 办理许可手续，工作许可人及工作负责人应签名确认。电话下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为代签名；信息系统下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应各自确认内容无误后，分别电子签名。 | 工作许可 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
84 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、（ ）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 验电 | 装设遮栏（围栏） | 加装隔离挡板 | 合上（装设）接地刀闸（接地线） | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.7 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
85 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 若线路停电作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应与 （ ）确认配合停电线路已停电并做好相应安全措施后，方可开展工作。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 工作许可人 | 工作监护人 | C | 安规第3部分：配电 5.5.3.8 若线路停电作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应与工作许可人确认配合停电线路已停电并做好相应安全措施后，方可开展工作。 | 配合停电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
86 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 为防止客户侧反送电，作业前，工作人员应检查多电源和有自备电源的客户已采取机械或电气联锁等（ ）的强制性技术措施。 | 隔离 | 防触电 | 防反送电 | 防短路 | C | 安规第3部分：配电 5.5.3.11 在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。 | 技术措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
87 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位、( )进行安全交代。 | 工作时间 | 工作班人员数量 | 注意事项 | 以上三者均可 | C | 安规第3部分：配电 5.5.4.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
88 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业前应召开现场工前会，由（ ）对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 专职监护人 | 分组负责人 | B | 安规第3部分：配电 5.5.4.2 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。若分组工作时不具备现场集中一次性安全交代条件的，工作负责人可采用电话方式对分组工作负责人逐个进行安全交代，分组工作负责人再对分组人员进行安全交代。 | 工前会；安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
89 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 若分组工作时不具备现场集中一次性安全交代条件的，工作负责人可采用（ ）方式对分组工作负责人逐个进行安全交代，分组工作负责人再对分组人员进行安全交代。 | 微信 | 短信 | 电话 | 代为传达 | C | 安规第3部分：配电 5.5.4.2 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。若分组工作时不具备现场集中一次性安全交代条件的，工作负责人可采用电话方式对分组工作负责人逐个进行安全交代，分组工作负责人再对分组人员进行安全交代。 | 工前会；安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
90 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并（ ）确认。 | 举手 | 口头 | 签名 | 短信 | C | 安规第3部分：配电 5.5.4.3 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 工前会；安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
91 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为（ ），并确定监护内容和被监护人员。 | 技术人员 | 专责监护人 | 安监人员 | 领导 | B | 安规第3部分：配电 5.6.1 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 专责监护人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
92 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行（ ）及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 三张 | 四张 | B | 安规第3部分：配电 5.6.2 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
93 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作负责人、专责监护人 | 工作负责人、工作许可人 | 工作许可人、专责监护人 | 工作许可人、工作票签发人 | A | 安规第3部分：配电 5.6.4 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
94 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知（ ）停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 被监护人员 | 工作负责人 | C | 安规第3部分：配电 5.6.5 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
95 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，（ ）应专职监护，不应参与作业。 | 专责监护人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | C | 安规第3部分：配电 5.6.6 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不应参与作业。 | 监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
96 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 设备停电作业时，（ ）在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。 | 专责监护人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | C | 安规第3部分：配电 5.6.7 设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。 | 监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
97 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人需征得（ ）的同意，并在备注栏注明。 | 工作票签发人 | 值班负责人 | 专职监护人 | 工作许可人 | D | 安规第3部分：配电 5.9.7 书面布置记录票、紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人需征得工作许可人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作班人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
98 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 进厂站、配电站及配电开关站内作业时，工作票中的任何工作人员应在（ ）的情况下，方可进入高（低）压室、有限空间和室外高压设备区内。 | 有人监护 | 无人监护 | 有人值班 | 无人值班 | A | 安规第3部分：配电 5.6.8 进厂站、配电站及配电开关站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高（低）压室、有限空间和室外高压设备区内。 | 监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
99 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有（ ）。 | 停电、验电、接地、设专人监护 | 停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | 停电、验电、接地 | 停电、验电、接地、悬挂标示牌 | B | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 安全技术措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
100 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 以下哪种情况不属于低压配电网应停电：（ ） | 检修的配电设备或线路 | 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的 | 工作地段内没有可能来电的电源 | 其他需要停电的设备或线路 | C | 安规第3部分：配电 6.2.1 符合以下情况之一的，线路、设备应停电： a） 检修的配电设备或线路； b） 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表 1 规定作业安全距离的设备或线路,同时无其 他可靠安全措施的； c） 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表 2 的规定， 同时无其他可靠安全措施的； d） 工作地段内有可能来电的电源； e） 其他需要停电的设备或线路。 | 设备停电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
101 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 检修线路、设备停电，拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的断开点。无明显断开点且无电气、机械等指示时，应（ ）。 | 可靠接地 | 装设遮栏（围栏） | 设专人值守 | 断开上一级电源 | D | 安规第3部分：配电 6.2.2 d） 拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的断开点。无明显断开点的，应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示；无明显断开点且无电气、机械等指示时，应断开上一级电源； | 明显断开点 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
102 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应（ ）。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。 | 做好安全措施 | 加装隔离 | 同时停电 | 做好绝缘措施 | C | 安规第3部分：配电 6.2.5 高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。 | 可靠隔离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
103 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取（ ）。 | 停电或绝缘遮蔽措施 | 接地 | 无需理会 | 验电 | A | 安规第3部分：配电 6.2.6 低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 低压配电网停电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
104 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用电客户断开并网点的（ ），并监督用户实施，确认设备状态后做好记录。 | 断路器（开关）、隔离开关 | 隔离开关 | 断路器（开关） | 接地刀闸 | A | 安规第3部分：配电 6.2.7 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。 | 自备电源 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
105 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应（ ），验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。 | 先验电 | 直接操作 | 用手触摸设备 | 以上均不正确 | A | 安规第3部分：配电 6.3.1 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。 | 高压验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
106 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压配电网设备停电后，检修或装表接电前，应（ ）。 | 在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电 | 通过计量装置判断是否已通电 | 在相邻的电气设备上验电 | 在电表二次回路上验电 | A | 安规第3部分：配电 6.3.11 低压配电网停电后，检修或装表接电前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
107 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用( )高压发生器等确证验电器良好。 | 工频 | 高频 | 中频 | 低频 | A | 安规第3部分：配电 6.3.2 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
108 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的( )处逐相验电。 | 预接地 | 检修部位 | 外壳 | 金属裸露 | A | 安规第3部分：配电 6.3.3 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相验电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
109 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作人员在进行操作工作时遭遇雨雪天气，雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用（ ）验电。 | 普通型验电器 | 个人保安线 | 雨雪型验电器 | 接地线 | C | 安规第3部分：配电 6.3.6 雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用雨雪型验电器验电。 | 雨雪型验电器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
110 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 间接验电时，应有（ ）非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则不应在该设备上工作。 | 一个 | 两个及以上 | 三个及以上 | 四个及以上 | B | 安规第3部分：配电 6.3.8 间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则不应在该设备上工作。 | 间接验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
111 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，（ ）。 | 应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | 应先验高压、后验低压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | 应先验低压、后验高压，先验上层、后验下层，先验近侧、后验远侧 | 应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验远侧、后验近侧 | A | 安规第3部分：配电 6.3.9 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上 层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
112 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压配电网接地时，接地线应采用三相短路式接地线。低压配电网接地时，接地线应采用（ ）接地线。 | 两相合一，另一相独立 | 三相分别独立 | 三相合一 | 相线与零线短路式 | D | 安规第3部分：配电 6.4.1 高压配电网接地时，接地线应采用三相短路式接地线。低压配电网接地时，接地线应采用相线与零线短路式接地线。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
113 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 接地线应使用（ ）固定在导体上，不应采用缠绕的方法进行接地或短路。 | 专用的线夹 | 焊接 | 铆接 | 螺栓 | A | 安规第3部分：配电 6.4.10 接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
114 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于 （ ） ，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 25mm 2 | 35mm 2 | 15mm 2 | 50mm 2 | A | 安规第3部分：配电 6.4.12 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面积不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 成套接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
115 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 成套接地线应由有（ ）的多股软铜线和专用线夹组成。 | 绝缘护套 | 护套 | 透明护套 | 棉布护套 | C | 安规第3部分：配电 6.4.12 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面积不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 成套接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
116 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 当验明检修的低压配电网确已无电压后，为防止可能来电、反送电，可在断开点悬挂（ ）标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | “止步，高压危险” | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！”或“止步，高压危险” | C | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
117 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 验明高压设备或线路确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。（ ）及电容器接地前应逐相充分放电。 | 避雷器 | 电缆 | 电抗器 | 断路器 | B | 安规第3部分：配电 6.4.2 验明高压设备或线路确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
118 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）应在接触或接近导线、设备前进行装设，作业结束脱离导线、设备后拆除。 | 引流线 | 个人保安线 | 接地线 | 隔离挡板 | B | 安规第3部分：配电 6.4.20 个人保安线应在接触或接近导线、设备前进行装设，作业结束脱离导线、设备后拆除。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。不应用个人保安线代替接地线。 | 个人保安线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
119 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 装设接地线、个人保安线时，（ ），拆除接地线的顺序与此相反。 | 应先装导体（线）端，后装接地端 | 同时安装导体（线）端，接地端 | 应先装接地端，后装导体（线）端 | 以上三种方式均可 | C | 安规第3部分：配电 6.4.8 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。装、拆接地线或个人保安线过程中，不应将人体串入接地线或个人保安线接地回路。 | 接地线、个人保安线 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
120 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴（ ）。 | 棉质手套 | 胶手套 | 皮手套 | 绝缘手套 | D | 安规第3部分：配电 6.4.9 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
121 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关或断路器（负荷开关）的操作处、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的下方明显可视位置，应悬挂（ ）标志牌。 | “禁止合闸，有人工作!” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “在此工作” | “止步，高压危险” | B | 安规第3部分：配电 6.5.1 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关或断路器（负荷开关）的操作处、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的下方明显可视位置，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
122 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在一经合闸即可送电到工作地点的（ ）、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的下方明显可视位置，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。 | 隔离开关操作处 | 隔离开关或断路器（负荷开关）的操作处 | 断路器（负荷开关）的操作处 | 任何地方 | B | 安规第3部分：配电 6.5.1 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关或断路器（负荷开关）的操作处、电压互感器低压侧空气开关（熔断器）操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的下方明显可视位置，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
123 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后（ ），并设置“止步，高压危险!”的标示牌。 | 禁止站人 | 不应开启 | 可以开启 | 可以触碰 | B | 安规第3部分：配电 6.5.5 开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置“止步，高压危险!”标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
124 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验每告一段落或结束时，应将设备（ ）。 | 对地放电 | 短路接地 | 多次充电后短路接地 | 对地放电数次并短路接地 | D | 安规第3部分：配电 15.2.11 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验每告一段落或结束时，应将设备对地放电数次并短路接地。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
125 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经( )复查后，进行现场清理。 | 试验人员 | 值班负责人 | 试验负责人 | 工作负责人 | C | 安规第3部分：配电 15.2.12 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
126 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 同一工作票上，如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离，且检修侧有接地线并解开二次回路接线时，应在断开点装设（ ）的标志牌，并设专人监护后，检修和试验工作可同时进行。 | “在此工作！” | “从此进出！” | “禁止攀登，高压危险！" | “止步，高压危险！” | D | 安规第3部分：配电 15.2.3 同一工作票上，如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离，且检修侧有接地线并解开二次回路接线时，应在断开点装设“止步，高压危险！”的标志牌，并设专人监护后，检修和试验工作可同时进行。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
127 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交代（ ）。 | 工作地点、工作内容 | 工作人员、安全注意事项 | 带电部位、安全注意事项 | 工作内容、安全注意事项 | C | 安规第3部分：配电 15.2.4 高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交代带电部位和安全注意事项。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
128 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的( )，必要时用绝缘物支持牢固。 | 高压试验线 | 导线 | 绝缘线 | 接地线 | A | 安规第3部分：配电 15.2.6 试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
129 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂( )标示牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。 | “在此工作！” | “止步，高压危险！” | “禁止攀登，高压危险！" | “从此进出！” | B | 安规第3部分：配电 15.2.7 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
130 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 加压前应认真检查试验接线，使用规范的( )，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均应正确无误，经确认后，试验人员通知所有人员离开被试设备并取得试验负责人许可后,方可加压。 | 试验线 | 短路线 | 绝缘线 | 接地线 | B | 安规第3部分：配电 15.2.8 加压前应认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均应正确无误，经确认后，试验人员通知所有人员离开被试设备并取得试验负责人许可后,方可加压。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
131 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 加压过程中应( )。高压试验工作人员在全部加压过程中，应随时警戒异常现象发生，操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。 | 保持安全距离 | 有人监护并呼唱 | 有人监护 | 设置禁行区 | B | 安规第3部分：配电 15.2.9 加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中，应随时警戒异常现象发生，操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
132 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 雷电天气时，不应测量（ ）及进行高压侧核相工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。 | 接地电阻 | 接地电阻、绝缘电阻 | 绝缘电阻 | 带电装置 | B | 安规第3部分：配电 16.1.1 雷电天气时，不应测量接地电阻、绝缘电阻及进行高压侧核相工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。 | 接地电阻 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
133 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气测量工作，至少应由（ ）人进行，一人操作，一人监护。夜间测量工作，应有足够的照明。 | 一 | 两 | 三 | 四 | B | 安规第3部分：配电 16.1.2 电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。夜间测量工作，应有足够的照明。 | 测量 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
134 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 非金属外壳的仪器，应与（ ）绝缘，金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 被试设备 | 地 | 金属物 | 高压设备 | B | 安规第3部分：配电 16.1.4 非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
135 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压配电网有系统接地故障时，不应测量接地网的（ ）。 | 接地电阻 | 绝缘电阻 | 泄露电流 | 耐压值 | A | 安规第3部分：配电 16.1.5 高压配电网有系统接地故障时，不应测量接地网的接地电阻。 | 测量 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
136 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的（ ）进行。 | 一次侧 | 二次侧 | 负荷侧 | 根部 | B | 安规第3部分：配电 16.2.1 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。 | 测量 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
137 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面积不应小于（ ）。 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | B | 安规第3部分：配电 16.2.5 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面积不应小于1.5mm2。 | 二次回路工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
138 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气测量时，人体与10kV高压带电部位的距离不得小于（ ）m。 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | A | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
139 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气测量时，人体与35kV高压带电部位的距离不得小于（ ）m。 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | B | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
140 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 测量工作布置仪器时，人体与220kV带电导体应保持不小于（ ）的安全距离。 | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | C | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
141 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 测量工作布置仪器时，人体与110kV带电导体应保持不小于（ ）的安全距离。 | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | B | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
142 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 用钳形电流表测量线路或配电变压器低压侧的电流时，不应触及（ ）。 | 设备金属外壳 | 其他带电部分 | 接地线 | 二次回路 | B | 安规第3部分：配电 16.3.1 用钳形电流表测量线路或配电变压器低压侧的电流时，不应触及其他带电部分。 | 测量 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
143 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在（ ）以上，且绝缘良好、测量方便，方可进行。当有一相接地时，不应测量。 | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | C | 安规第3部分：配电 16.3.3 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在300mm以上，且绝缘良好、测量方便，方可进行。当有一相接地时，不应测量。 | 电缆头线间距 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
144 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，可在线路、设备带电的情况下进行。解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器接地引线时，应（ ）。 | 戴护目镜 | 戴帆布手套 | 戴绝缘手套 | 通知设备运维单位 | C | 安规第3部分：配电 16.5 使用接地电阻表测量 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，可在线路、设备带电的情况下进行。解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器接地引线时，应戴绝缘手套。不应直接接触与地电位断开的接地引线。 | 测量 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
145 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业中，未经验明确无电压时，（ ）触碰导体的裸露部分 | 随意 | 必须 | 可以 | 不应 | D | 安规第3部分：配电 17.1.2 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路、设备都应视为带电。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
146 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压回路停电工作时应对邻近的（ ）采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施。 | 带电线路 | 带电线路、设备 | 设备 | 设备金属外壳 | B | 安规第3部分：配电 17.1.3 低压回路停电工作时应对邻近的带电线路、设备采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施。 | 邻近的带电线路 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
147 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压回路停电工作时应对邻近的带电线路、设备的裸露部分采取加装（ ）等措施。 | 悬挂标识牌 | 设置围栏 | 隔板 | 绝缘隔板或包扎绝缘材料 | D | 安规第3部分：配电 17.1.3 低压回路停电工作时应对邻近的带电线路、设备的裸露部分采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施。 | 绝缘隔板 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
148 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在低压屏（柜）内需要低压出线停电的工作，应断开相应出线的空气开关，并做好工作地点防止可能（ ）的措施。 | 来电、反送电 | 感应电 | 相间短路 | 相对地短路 | A | 安规第3部分：配电 17.1.5 在低压屏（柜）内需要低压出线停电的工作，应断开相应出线的空气开关，并做好工作地点防止可能来电、反送电的措施。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
149 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在配电变压器测控装置二次回路上带电工作时，应按低压不停电作业方式进行，并采取措施防止（ ）。 | 电流互感器二次侧开路 | 电压互感器二次短路 | 电流互感器二次侧接地 | 二次回路断线 | A | 安规第3部分：配电 17.1.6 在配电变压器测控装置二次回路上带电工作时，应按低压不停电作业方式进行，并采取措施防止电流互感器二次侧开路。 | 二次回路工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
150 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，应断开电源，并做好工作地点防止可能来电、（ ）的措施。 | 反送电 | 感应电 | 相间短路 | 相对地短路 | A | 安规第3部分：配电 17.1.7 在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，应断开电源，并做好工作地点防止可能来电、反送电的措施。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
151 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 对于低压配网停电作业确实无法采取接地和绝缘遮蔽等安全措施进行的，应按照（ ）作业方式进行。 | 高压不停电 | 高压停电 | 低压不停电 | 低压停电 | C | 安规第3部分：配电 17.1.8 对于低压配网停电作业确实无法采取接地和绝缘遮蔽等安全措施进行的，应按照低压不停电作业方式进行。 | 低压不停电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
152 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应（ ），不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 采取绝缘包裹措施 | 采取防感应电的措施 | 采用绝缘遮蔽措施 | 采取防止误碰 | A | 安规第3部分：配电 17.2.3 作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 绝缘包裹 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
153 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业前，应采取（ ）等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。 | 绝缘隔离、遮蔽带电部分 | 遮蔽带电部分 | 围栏隔离 | 带点保护措施 | A | 安规第3部分：配电 17.2.4 工作前，应采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。 | 绝缘隔离、遮蔽 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
154 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电工作前，应（ ），选好工作位置。断开导线时，应（ ）。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反 | 先分清相线、零线；先断开相线，后断开零线 | 先分清相线、零线；先断开零线，后断开相线 | 先分清相线；先断开相线，后断开零线 | 先分清零线；先断开零线，后断开相线 | A | 安规第3部分：配电 17.2.6 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
155 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 不应（ ）断、接导线。 | 带电 | 带负荷 | 直接 | 间接 | B | 安规第3部分：配电 17.2.6 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
156 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，拆开的引线、断开的线头应采取（ ）等遮蔽措施。 | 胶带包裹 | 绝缘包裹 | 帆布遮盖 | 以上都不对 | B | 安规第3部分：配电 17.2.6 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
157 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业，接线或拆线作业应（ ）完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步作业。人体不应同时接触两根线头。 | 同时 | 逐相 | 独自 | 专人监护 | B | 安规第3部分：配电 17.2.7 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步作业。人体不应同时接触两根线头。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
158 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应（ ）。 | 检查接地装置 | 断开上一级电源将其停电 | 通知用户停电 | 将带电箱体接地 | B | 安规第3部分：配电 17.1.1 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
159 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有（ ）点永久的保护接地 | 一 | 二 | 三 | 四 | A | 安规第3部分：配电 18.2.1 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久的保护接地。 | 保护接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
160 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：（ ） | 将电磁式电流互感器二次侧开路 | 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，必要时可用导线缠绕 | 工作中应将回路的永久接地点断开 | 工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，穿绝缘鞋或站在干燥的地面上 | D | 安规第3部分：配电 18.2.2 在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施： a） 不应将电磁式电流互感器二次侧开路； b） 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕； c） 若在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作，应有严格的安全措施。必要时申请退出有关保护装置、安全自动装置或自动化系统； d） 工作中不应将回路的永久接地点断开； e） 工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，穿绝缘鞋或站在绝缘物上。 | 电流互感器二次回路工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
161 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路（ ），并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。 | 短接 | 接地 | 断开 | 短接并接地 | C | 安规第3部分：配电 18.2.4 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。 | 电流互感器二次回路工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
162 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与( )以明显的标志隔开。 | 运行设备两侧 | 运行设备前后 | 退运设备两侧 | 退运设备前后 | B | 安规第3部分：配电 18.3.1 在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
163 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 不停电更换低压直接接入式电能表、计量终端作业时，按低压不停电作业方式开展，应将直接接入电能表的出线负荷（ ）。 | 开到最大 | 开一半 | 断开 | 无所谓 | C | 安规第3部分：配电 19.2 不停电更换低压直接接入式电能表、计量终端作业时，按低压不停电作业方式开展，应将直接接入电能表的出线负荷断开。 | 低压不停电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
164 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业，装拆电能表、计量终端时应（ ），后断开二次电压，安装完成后需（ ）。 | 先断开二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压；先恢复二次电压后恢复二次电流 | 先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压；先恢复二次电流后恢复二次电压 | 先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压；先恢复二次电压后恢复二次电流 | 先断开二次电压，后短接二次电流并确认短接牢靠；先恢复二次电压后恢复二次电流 | C | 安规第3部分：配电 19.3 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，参照本规程中“18二次设备作业”的有关规定执行。装拆时应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
165 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有（ ）的措施。 | 防止反送电、防止人员触电 | 防止触电和倒杆 | 防止人员触电 | 防止物体打击和交通伤害 | A | 安规第3部分：配电 19.4 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。 | 现场校验 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
166 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好（ ）的安全措施。 | 防止物体打击和交通伤害 | 防止触电和高处坠落 | 防止触电和倒杆 | 防止倒杆和高处坠落 | B | 安规第3部分：配电 19.5 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好防止触电和高处坠落的安全措施。 | 登高作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
167 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装具有开断指示、具备开断故障电流能力的（ ）。 | 刀闸 | 继电器 | 开关 | 熔断器 | C | 安规第3部分：配电 20.2 接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装具有开断指示、具备开断故障电流能力的开关。 | 分布式电源 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
168 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止（ ）和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护 | 触电 | 开路 | 接地 | 短路 | D | 安规第3部分：配电 20.9 光伏设备作业应满足以下要求： a) 作业前，应对光伏组件采取遮光措施并可靠固定； b) 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护； | 光伏设备作业 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
169 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 雨雪天气时，不宜露天进行焊接或热切割工作。如必须进行时，应采取（ ）的措施。 | 防高温 | 防潮湿 | 防低温 | 防雨雪 | D | 安规第3部分：配电 22.1.3 雨雪天气时，不宜露天进行焊接或热切割工作。如必须进行时，应采取防雨雪的措施。 | 防雨雪 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
170 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度（ ） | −15℃～40℃ | −10℃～40℃ | −15℃～30℃ | −10℃～35℃ | A | 安规第3部分：配电 24.1.1 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
171 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具存放环境应干燥通风：相对湿度不大于（ ）的环境。 | 50% | 60% | 70% | 80% | D | 安规第3部分：配电 24.1.1 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
172 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，（ ）存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 固定 | 不应 | 可以 | 在特殊情况下可以 | B | 安规第3部分：配电 24.1.2 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
173 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 绝缘隔板和绝缘罩应存放在（ ）。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。 | 室内干燥的柜内 | 室内干燥、离地面200mm以上的专用的柜内 | 室内干燥、离地面200mm以上的架上 | 室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内 | D | 安规第3部分：配电 24.1.5 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
174 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具（ ）及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 | B | 安规第3部分：配电 24.2.1.1 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
175 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 腰带和保险带、绳应有足够的（ ），材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。 | 机械强度 | 柔韧度 | 耐磨性 | 抗拉性能 | A | 安规第3部分：配电 24.2.3.4 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。 | 机械强度 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
176 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 保险带、绳使用长度在（ ）以上的应加缓冲器。 | 1m | 2m | 2.5m | 3m | B | 安规第3部分：配电 24.2.3.5 保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。 | 缓冲器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
177 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 特殊天气使用脚扣和登高板应采取（ ）。 | 防触电 | 防水 | 防短路 | 防滑措施 | D | 安规第3部分：配电 24.2.4.4 特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 | 防滑措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
178 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用（ ）应与设备（ ）等级相符。 | 电流、电流 | 电流、电压 | 电压、电压 | 电压、电流 | C | 安规第3部分：配电 24.2.6.1 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。 | 电压等级 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
179 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备（ ），以保持有效的绝缘长度。 | 开路 | 接地 | 绝缘 | 短接 | D | 安规第3部分：配电 24.2.6.4 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。 | 安全距离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
180 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 绝缘隔板和绝缘罩只允许在（ ）及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | B | 安规第3部分：配电 24.2.7.1 绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 绝缘隔板；绝缘罩 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
181 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员将绝缘隔板用于10kV电压等级时，其厚度不应小于（ ）。 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | C | 安规第3部分：配电 24.2.7.2 用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm，用于35kV电压等级不应小于4mm，20kV 电压等级参照 35kV 标准执行。 | 绝缘隔板 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
182 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作中用于 10kV 电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于（ ），用于 35kV 电压等级不应小于（ ）。 | 3mm 4mm | 3mm 5mm | 2mm 5mm | 4mm 5mm | A | 安规第3部分：配电 24.2.7.2 用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm，用于35kV电压等级不应小于4mm，20kV 电压等级参照 35kV 标准执行。 | 绝缘隔板 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
183 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套（ ），使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴（ ）。 | 筒口内、筒口外 | 筒口外、筒口内 | 筒口内、筒口内 | 筒口内外都可以 | C | 安规第3部分：配电 24.2.8.2 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内，使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口内。 | 绝缘手套 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
184 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 各类安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的 （ ）。 | 周期性试验 | 电气试验 | 机械试验 | 出厂试验 | A | 安规第3部分：配电 24.3.1 各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
185 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托（ ）进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。 | 生产制造厂家 | 有资质的试验研究机构 | 本单位试验机构 | 使用班组 | B | 安规第3部分：配电 24.3.3 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托有资质的试验研究机构进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
186 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具应按相关规定、标准应进行定期试验。绝缘安全工器具试验周期错误的有（ ）。 | 电容型验电器工频耐压试验为1年 | 携带型短路接地线操作棒工频耐压试验为1年 | 绝缘杆工频耐压试验为1年 | 绝缘隔板工频耐压试验为1年 | B | 安规第3部分：配电 24.3.4 常用工器具试验项目和周期见附录H。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
187 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于( )%的干燥天气进行。 | 50 | 60 | 70 | 75 | D | 安规第3部分：配电 25.1.1 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
188 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 不合格的工具应( )，不得摆放在库房内或继续使用。 | 更换 | 报废 | 检修 | 丢弃 | B | 安规第3部分：配电 25.1.5 不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
189 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经（ ）后方可使用。 | 外观检查 | 试验合格 | 清洁 | 班长批准 | B | 安规第3部分：配电 25.2.4 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
190 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 使用绝缘工具前，应使用( ) 绝缘电阻表接2cm 电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。 | 1500V～35000V | 2500V～5000V | 2000V～4000V | 2500V～6000V | B | 安规第3部分：配电 25.2.5 使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
191 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业工具应（ ）、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 精致美观 | 坚固耐用 | 绝缘良好 | 方便携带 | C | 安规第3部分：配电 25.2.6带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
192 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（ ）上。 | 地面 | 防潮的帆布或绝缘物 | 潮湿地面 | 车上 | B | 安规第3部分：配电 25.2.7作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
193 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好（ ）。 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器） | 接地线 | 电源线 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线 | D | 安规第3部分：配电 27.1.1.3 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。 | 电气工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
194 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | I类电动工具应（ ）。 | 精致美观 | 绝缘损坏 | 接地或接零良好 | 电源线护套破裂 | C | 安规第3部分：配电 27.1.1.4 I类工具应接地或接零良好。 | 电动工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
195 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 使用电气工具时，不应提着电气工具的（ ）。 | 导线或转动部分 | 绝缘部分 | 手柄 | 以上都不对 | A | 安规第3部分：配电 27.1.1.5 使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。 | 电气工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
196 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电动工具应做到（ ），严禁一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。 | 多机一闸一保护 | 一机多闸一保护 | 一机一闸一保护 | 多机多闸一保护 | C | 安规第3部分：配电 27.1.1.8 电动工具应做到“一机一闸一保护”，不应一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。 | 电动工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
197 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V 绝缘电阻表接2cm 电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于( )。 | 500MΩ | 600MΩ | 700MΩ | 800MΩ | C | 安规第3部分：配电 27.2.5 使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V 绝缘电阻表接2cm 电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
198 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应（ ）。 | 隔离 | 停电 | 接地 | 无需停电 | B | 安规第3部分：配电 6.2.2f） 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。 | 停电检修 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
199 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 线路中检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时，应在其（ ）分别验电。 | 电源侧 | 负荷侧 | 两侧 | 金属裸露部分 | C | 安规第3部分：配电 6.3.10 线路中检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时，应在其两侧分别验电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
200 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压设备停电检修工作，作业人员应在（ ）的保护范围内作业。不应在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。 | 接地刀闸（接地线） | 绝缘挡板 | 停电线路 | 防护网 | A | 安规第3部分：配电 6.4.13 高压设备停电检修工作，作业人员应在接地刀闸（接地线）的保护范围内作业。不应在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。 | 高压设备停电检修 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
201 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 接地线的装设部位应是与检修线路、设备电气直接相连去除油漆或绝缘层的导电部分。绝缘导线的接地线应装设在（ ）。 | 横担上 | 避雷器上 | 绝缘导线上 | 验电接地环上或裸露的导电部分 | D | 安规第3部分：配电 6.4.14 接地线的装设部位应是与检修线路、设备电气直接相连去除油漆或绝缘层的导电部分。绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上或裸露的导电部分。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
202 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于（ ），且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 30mm2 | B | 安规第3部分：配电 6.4.21 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于16mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 个人保安线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
203 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 检修线路、设备各方面可能来电的电源已完全断开后，应（ ）。 | 装设防护遮拦（网) | 合上（装设）接地刀闸（接地线） | 在电源侧验电后立即接地 | 悬挂“在此工作”标识牌 | B | 安规第3部分：配电 6.4.3 检修线路、设备各方面可能来电的电源已完全断开后，应合上（装设）接地刀闸（接地线）。 | 接地刀闸（接地线） | 营销用检业扩计量-通用 | 否
204 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 星形接线电容器的中性点应接地。串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应（ ）放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 | 连续 | 逐个多次 | 同时 | 单独 | B | 安规第3部分：配电 6.4.6 星形接线电容器的中性点应接地。串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 | 电容器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
205 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 人体不应碰触接地线、( )的导线和设备裸露部分。 | 未验收 | 未接地 | 未停运 | 未通电 | B | 安规第3部分：配电 6.4.9 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 接地线、个人保安线 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
206 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 线路工作时，低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手上悬挂( )标志牌。 | “在此工作！” | “禁止合闸，有人工作!” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “止步，高压危险” | C | 安规第3部分：配电 6.5.8 低压开关（熔丝）断开（取下）后，应在操作把手上悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
207 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加（ ）。 | 电工作业 | 高处作业 | 带电作业 | 特种作业 | B | 安规第3部分：配电 7.1.1.1 患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 高处作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
208 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全带的高挂是指系挂在高过( )的地方。 | 头顶 | 胸部 | 腰部 | 肩部 | C | 安规第3部分：配电 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。 | 安全带 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
209 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设( )，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。 | 防坠落装置 | 安全网 | 防护栏杆 | 安全网或防护栏杆 | D | 安规第3部分：配电 7.1.2.6 在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施。 | 防坠落 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
210 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高空使用工具应采取( )的措施。 | 防感应电 | 绝缘包裹 | 防止坠落 | 以上都不对 | C | 安规第3部分：配电 7.1.3.1 杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 杆塔上作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
211 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 梯子应坚固完整，有（ ）措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。 | 防滑 | 防倾倒 | 防盗窃 | 防静电 | A | 安规第3部分：配电 7.1.5.1 梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 梯子 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
212 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（ ），并在距梯顶（ ）处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（ ）左右。 | 40cm、1m、60° | 30cm、1m、60° | 40cm、1.5m、60° | 50cm、1m、60° | A | 安规第3部分：配电 7.1.5.3 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。 | 梯子 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
213 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准( )人工作。 | 一 | 两 | 三 | 四 | A | 安规第3部分：配电 7.1.5.6 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。 | 挂梯作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
214 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 带电设备和线路附近使用的作业机具应（ ）。 | 绝缘良好 | 与地绝缘 | 接地 | 设置防触电装置 | C | 安规第3部分：配电 7.2.1.3 带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
215 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（ ）后再接触，以防电击。 | 固定 | 接地 | 放电 | 均压 | B | 安规第3部分：配电 7.2.2.2 用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
216 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用（ ）传递，物件与带电导线的安全距离应符合相关规定。 | 绝缘绳 | 安全绳 | 尼龙绳 | 防坠绳 | A | 安规第3部分：配电 7.2.5.8 向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用绝缘绳传递，物件与带电导线的安全距离应不小于表2的规定。 | 绝缘绳；安全距离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
217 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 进入有限空间前应严格遵守（ ）的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求 | 先检测、再通风、后作业 | 先作业、再检测、后通风 | 先通风、再作业、后检测 | 先通风、再检测、后作业 | D | 安规第3部分：配电 7.3.1.3 进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求 | 有限空间作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
218 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 有限空间的温度超过（ ）℃时，不应进行作业。 | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | D | 安规第3部分：配电 7.3.1.5 有限空间的温度超过50℃时，不应进行作业。温度在40℃～50℃时，应根据身体条件轮流工作和休息。若有必要在50℃以上进行短时间作业时，应制订具体的安全措施并经本单位分管生产负责人或总工程师批准。 | 有限空间作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
219 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 有限空间作业时，有限空间外应设置监护人，在可能产生有害气体容器内进行工作的，应设定( )人在外面监护。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 安规第3部分：配电 7.3.1.8 作业时，有限空间外应设置监护人，其中在可能产生有害气体容器内进行工作的，应设定 2人在外面监护。 | 有限空间作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
220 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在偏僻山区、森林、雪地及其他恶劣环境下进行作业时，不应单人作业。人员之间距离（ ）。 | 不易过远 | 不应超出视线 | 保持不变 | 不做要求 | B | 安规第3部分：配电 7.4.1.3 在偏僻山区、森林、雪地及其他恶劣环境下进行作业时，不应单人作业。人员之间距离不应超出视线。 | 恶劣环境作业 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
221 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点（ ）以内，并迅速报告调度和上级。 | 4m | 6m | 8m | 10m | C | 安规第3部分：配电 8.1.12 巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内，并迅速报告调度和上级。 | 断线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
222 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 恶劣气象条件下巡线和事故巡线时，应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。雷雨天气巡视室外高压设备时，不应靠近（ ）。 | 避雷针 | 变压器 | 低压线路 | 接地装置 | A | 安规第3部分：配电 8.1.7 恶劣气象条件下巡线和事故巡线时，应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。雷雨天气巡视室外高压设备时，不应靠近避雷针。 | 事故巡线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
223 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 10kV绝缘手套、10kV绝缘杆的工频耐压试验周期分别为（ ）。 | 半年；1年 | 半年；3年 | 1年；1年 | 1年；5年 | A | 安规第3部分：配电 附录H.1 常用绝缘安全工器具试验项目和周期。10kV绝缘手套工频耐压试验周期为半年；10kV绝缘杆的工频耐压试验周期为1年。 | 绝缘安全工器具试验项目和周期 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
224 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁设备（ ）、超能力运行。 | 长期空载 | 超容量 | 超限额 | 低效率 | C | 《安全生产禁令》 严禁设备超限额、超能力运行。 | 超限额；超能力 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
225 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的（ ）。 | 承包商 | 发包商 | 分包商 | 施工单位 | A | 《安全生产禁令》 严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的承包商。 | 承包商 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
226 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁在（ ）不具备情况下组织生产。 | 安全措施 | 现场作业条件 | 安全技术措施 | 安全生产条件 | D | 《安全生产禁令》 严禁在安全生产条件不具备情况下组织生产。 | 安全生产条件 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
227 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，深化（ ）建设，加强承包商安全管理。 | 基层 | 基础 | 基本技能 | 基层基础基本技能 | D | 《安全生产令》 加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，深化基层基础基本技能建设，加强承包商安全管理。 | 基础基本技能建设 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
228 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 坚持（ ）的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全第一、预防为主 | 安全第一、生命至上 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 一切事故都可以预防 | C | 《安全生产令》 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
229 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把（ ）作为公司发展的前提和基础。 | 发展 | 安全 | 企业宗旨 | 服务 | B | 《安全生产令》 坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。 | 安全发展 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
230 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 树立（ ）的安全理念，坚持系统观念，持之以恒推进本质安全型企业建设。 | 一切事故都可以预防 | 安全第一、预防为主 | 安全第一、生命至上 | 安全第一、预防为主、综合治理 | A | 《安全生产令》 树立“一切事故都可以预防”的安全理念，坚持系统观念，持之以恒推进本质安全型企业建设。 | 一切事故都可以预防 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
231 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 一个电气连接部分是指可用（ ）与其他电气装置分开的部分。 | 断路器 | 隔离开关 | 接地开关 | 熔断器 | B | 安规第3部分：配电 3.8 一个电气连接部分是指可用隔离开关与其他电气装置分开的部分。 | 设备分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
232 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时,能承载（ ）的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 | 正常回路条件下 | 短路 | 负荷较轻 | 接地 | A | 安规第3部分：配电 3.17 隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 | 设备分类、隔离开关 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
233 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 个人保安线用于保护（ ）。 | 个人的接地线 | 线路接地线 | 工作人员防止感应电伤害的接地线 | 个人安全带 | C | 安规第3部分：配电 3.19 个人保安线用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 | 个人保安线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
234 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 作业指导书 | 抢修单 | 操作票 | 工作票 | C | 安规第3部分：配电 3.22 操作票为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 两票 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
235 | 单选题 | 适中 | 营销用电检查 | 有限空间指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或（ ）的空间。 | 拥挤 | 高度不足 | 氧含量不足 | 光照不足 | C | 安规第3部分：配电 3.28 有限空间指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 | 有限空间作业 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
236 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、（ ）及工作班人员，工作票所列其他人员可相互兼任。 | 工作许可人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 工作班成员 | A | 安规第3部分：配电 5.3.1.8 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班人员，工作票所列其他人员可相互兼任。 | 三种人 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
237 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票填写：填写工作班人员，不分组时应填写除（ ）以外的所有工作人员姓名。 | 厂站工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 调度许可人 | B | 安规第3部分：配电 5.4.1.2 工作票填写：填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。 | 三种人 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
238 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，（）。 | 不应超过护环 | 手保持与带电部位0.7米安全距离 | 手保持与带电部位1米安全距离 | 保持稳定 | A | 安规第3部分：配电 6.3.4 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 | 伸缩式绝缘棒、不应超过护环 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
239 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 高处作业人员在转移位置时不应失去（ ）的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 护目镜 | 安全带 | 工作鞋 | 工作服 | B | 安规第3部分：配电 7.1.2.3 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 安全带 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
240 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏，以防( )。 | 静电 | 感应电 | 突然来电 | 低压电 | C | 安规第3部分：配电 9.5.3.5 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏，以防突然来电。 | 设备停电 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
241 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 雨天操作室外高压设备时，应使用有（ ）的绝缘棒，并穿（ ）、戴绝缘手套。 | 防雨罩；绝缘靴 | 防雨罩；水鞋 | 防水套；绝缘靴 | 防水套；水鞋 | A | 安规第3部分：配电 9.5.3.11 雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒，并穿绝缘靴、戴绝缘手套。 | 雨天 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
242 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的应断开（ ）电源。 | 本级 | 同级 | 上一级 | 下一级 | C | 安规第3部分：配电 10.1 配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的应断开上一级电源。 | 上一级 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
243 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 配电设备接地电阻不合格时，应戴（ ）方可接触箱体。 | 绝缘手套 | 绝缘棒 | 绝缘操作杆 | 木棒 | A | 安规第3部分：配电 10.2 配电设备接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。 | 绝缘手套 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
244 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过（ ）作业点。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | A | 安规第3部分：配电 13.1.5 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。 | 监护 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
245 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应（ ）。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，（ ）强送电。 | 视设备仍然带电；可以 | 视设备不带电；不应 | 视设备仍然带电；不应 | 视设备不带电；可以 | C | 安规第3部分：配电 13.1.7 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 突然停电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
246 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 电容器柜内工作，应在（ ）电容器的电源、（ ）充分放电后，方可进行。 | 断开；逐相 | 合上；逐相 | 断开；三相同时 | 合上；三相同时 | A | 安规第3部分：配电 17.1.4 电容器柜内工作，应在断开电容器的电源、逐相充分放电后，方可进行。 | 放电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
247 | 单选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或（ ）、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 帆布手套 | 棉纱手套 | 橡胶手套 | 皮革手套 | A | 安规第3部分：配电 17.2.2 低压不停电作业：作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 帆布手套 | 营销用检业扩计量-用检 | 否

## 多选题
安规考试题库（多选题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气设备包括交直流系统中所有的( )设备 | 发电 | 变电 | 输电 | 配电 | 供电 |  |  |  |  | ABCD | 安规第3部分：配电 3.3 电气设备 包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。其中配电网包括高压配电网和低压配电网。 | 电气设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
2 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压配电网是指1kV及以下的低压配电线路和低压配电设备，主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、低压开关、( )及辅助设施等。 | 低压配电柜 | 低压配电箱 | 充电桩 | 低压计量装置 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 3.15 低压配电网 1kV及以下的低压配电线路和低压配电设备，主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、低压开关、低压配电箱、低压配电柜、充电桩、低压计量装置及辅助设施等。 | 低压配电网 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
3 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，（ ）并立即报告。 | 继续冒险作业 | 有权停止作业 | 采取可行的应急措施后撤离作业场所 | 置之不理 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
4 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | ( )应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。 | 新员工 | 转岗未经考核合格人员 | 实习人员 | 临时作业人员 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，且其在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 临时作业人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
5 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的（ ）。 | 危险因素 | 薪酬待遇 | 防范措施 | 应急措施 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 4.2.2.5 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 危险因素 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
6 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设( )，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 临时遮栏（围栏） | 警示标识 | 防撞标识 | 绝缘挡板 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 4.3.13 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 临时遮栏 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
7 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在( )施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。 | 城区 | 人口密集区 | 通行道路上 | 交通道口 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 4.3.14 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。在通行道路上或交通道口施工，夜间或环境较暗时，施工人员应佩戴反光标志。 | 遮栏（围栏） | 营销用检业扩计量-通用 | 否
8 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器），应定期和使用前进行（ ）。 | 检查 | 拆除 | 清洗 | 试验 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电 4.4.1 检修动力电源箱的支路（电焊专用支路除外）开关均应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器），应定期和使用前进行检查和试验。 | 动力电源箱 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
9 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 临时用电检修电源箱应装（ ），专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。。 | 自动空气开关 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器） | 接线柱或插座 | 预留零线排 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 4.4.2 临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器（漏电保护器）、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体应可靠接地，接地、接零标识应清晰。 | 检修电源箱 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
10 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在（ ）上或直接插入（ ）内使用。 | 闸刀 | 插座内 | 接线柱 | 开关上端 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 4.4.3 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 施工用电设施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
11 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在有爆炸危险场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为（ ）使用。 | 接地线 | 零线 | 火线 | 导线 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 4.4.7 在有爆炸危险的场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。 | 工作零线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
12 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作班人员应相互关心作业安全，（ ）。 | 不伤害自己 | 不伤害他人 | 不被他人伤害 | 保护他人不受伤害 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.3.1.7 工作班（作业）人员： a） 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b） 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c） 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d） 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e） 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f） 正确使用工器具和劳动防护用品。 | 安全职责 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
13 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 可在工作开始前送达许可部门的工作票是( )。 | 不需调度或设备运维单位负责的安全措施的配电第二种工作票 | 紧急抢修工作票、书面布置记录票 | 需临时工作的工作票 | 因特殊原因，需要重新办理的工作票 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.4.3.3 可在工作开始前送达许可部门的工作票： a） 不需调度或设备运维单位负责的安全措施的配电第二种工作票； b） 紧急抢修工作票、书面布置记录票； c） 需临时工作的工作票； d） 因特殊原因，需要重新办理的工作票。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
14 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可的一般规定，工作许可可采用以下命令方式：（ ） 。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.5.2.1 工作许可可采用以下命令方式： a） 当面下达； b） 电话下达； c） 信息系统下达； d） 派人送达。 | 工作许可 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
15 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可时，( )、( )任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施。 | 工作许可人 | 值班负责人 | 工作负责人 | 值班员 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 5.5.3.5 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位负责的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 变更安全措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
16 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、（ ）进行安全交代。 | 带电部位 | 工作班人员数量 | 注意事项 | 以上三者均可 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 5.5.4.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
17 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 进厂站、配电站及配电开关站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入( )内。 | 高（低）压室 | 有限空间 | 主控室 | 室外高压设备区 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 5.6.8 进厂站、配电站及配电开关站内作业时，工作票中的任何工作人员应在有人监护的情况下，方可进入高（低）压室、有限空间和室外高压设备区内。 | 监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
18 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，应履行哪些变更手续？( ) | 现、原专责监护人对工作进行交接 | 告知全体被监护人员 | 交接时，被监护人员应暂停工作 | 无需交接工作即可自行离开 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 5.9.6 若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续。现、原专责监护人对工作进行交接，并告知全体被监护人员。交接时，被监护人员应暂停工作。 | 专责监护人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
19 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 符合以下（ ）情况之一的，线路、设备应停电。 | 检修的配电设备或线路 | 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体、工具及材料与带电线路的安全距离小于规定规定，同时无其他可靠安全措施的 | 工作地段内有可能来电的电源 | 其他需要停电的设备或线路 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.2.1 符合以下情况之一的，线路、设备应停电： a） 检修的配电设备或线路； b） 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表1规定作业安全距离的设备或线路,同时无其他可靠安全措施的； c） 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体、工具及材料与带电线路的安全距离小于表2的规定，同时无其他可靠安全措施的； d） 工作地段内有可能来电的电源； e） 其他需要停电的设备或线路。 | 停电措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
20 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 检修线路、设备停电，应将各方面可能来电的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备），包括以下措施：（ ） | 断开可能来电的低压电源断路器、隔离开关和熔断器 | 断开工作线路上各端可能来电的电源（含分支）断路器、隔离开关和熔断器 | 拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的断开点。 | 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.2.2 检修线路、设备停电，应将各方面可能来电的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备），包括以下措施： a） 断开工作线路上各端可能来电的电源（含分支）断路器、隔离开关和熔断器； b） 断开危及线路停电作业且不能采取措施的交叉跨越、平行和同杆塔架设线路（包括用户线路）的断路器、隔离开关和熔断器； c） 断开可能来电的低压电源断路器、隔离开关和熔断器； d） 拉开隔离开关，手车开关应拉至“试验”或“检修”位置，使停电设备的各端有明显的断开点。无明显断开点的，应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示；无明显断开点且无电气、机械等指示时，应断开上一级电源； e） 高压配电线路上对无法通过设备操作使得检修线路、设备与电源之间有明显断开点的，可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。不应在只经断路器、跌落式熔断器断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作； f） 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。 | 检修线路、设备停电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
21 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 应断开停电设备各可能来电侧 （ ）的控制电源和合闸能源。 | 接地刀闸 | 断路器 | 隔离开关 | 熔断器 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 6.2.4 应断开停电设备各可能来电侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源。 | 停电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
22 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压配电网设备停电后，检修或装表接电前，应在与（ ）的可验电部位验电。 | 停电检修部位 | 表计电气上直接相连 | 在相邻的电气设备上验电 | 在电表二次回路上验电 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 6.3.11 低压配电网停电后，检修或装表接电前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
23 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 间接验电时以下正确的说法是 （ ）。 | 应有两个及以上同样原理或同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电 | 如果任一指示有电，则 不应在该设备上工作。 | 如果任一指示有电，则 可在该设备上工作。 | 应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电 6.3.8 间接验电时，应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；但如果任一指示有电，则不应在该设备上工作。 | 间接验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
24 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 成套接地线应由有透明护套的( )组成。接地线截面积不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 多股软铝线 | 多股软铜线 | 普通线夹 | 专用线夹 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电 6.4.12 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面积不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
25 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 检修时防止反送电的措施有：（ ） | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 可以开盖进行送电试验 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
26 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 当验明设备或线路确无电压时，可在不转检修状态情况下，采用（ ）方式作业。 | 不带电作业 | 带电作业 | 低压不停电作业 | 低压停电作业 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 6.4.18 当验明设备或线路确无电压时，可在不转检修状态情况下，采用带电作业方式或低压不停电作业方式作业。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
27 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作人员因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得（ ）同意，并在（ ）的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 工作票签发人 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 6.5.7 工作人员不应擅自移动或拆除设备运维单位负责的遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
28 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在( )的物件上 | 移动 | 锋利 | 牢固 | 不牢固 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
29 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 梯子上的高处作业，梯子应（ ），有（ ）。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设（ ）或（ ）。 | 坚固完整 | 防滑措施 | 专人扶持 | 绑扎牢固 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 7.1.5.1 梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 梯子使用 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
30 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在带电设备周围不应使用( )进行测量工作。 | 绝缘尺 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝者） | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 7.2.1.1 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 带电设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
31 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作人员开展设备操作时，严禁( )；现场操作严禁误入带电间隔。 | 带负荷拉（合）隔离开关 | 带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关） | 带电合（挂）接地刀闸（接地线） | 误分（合）断路器 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 9.5.1.2 开展设备操作，严禁带负荷拉（合）隔离开关、带接地刀闸（接地线）合断路器（隔离开关）、带电合（挂）接地刀闸（接地线）、误分（合）断路器；现场操作严禁误入带电间隔。 | 设备操作 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
32 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 雨天操作室外高压设备时，应使用有（ ）的绝缘棒，并穿（ ）、戴（ ）。 | 防雨罩 | 绝缘靴 | 绝缘手套 | 帆布手套 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 9.5.3.11 雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒，并穿绝缘靴、戴绝缘手套。 | 防雨罩 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
33 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中，随时警戒异常现象发生，操作人员应( )或站在( )上。 | 穿防护服 | 穿绝缘鞋 | 绝缘垫 | 胶垫 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 15.2.9 加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中，应随时警戒异常现象发生，操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
34 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用（ ）等工具。 | 锉刀 | 金属尺 | 有金属物的毛刷 | 有金属物的毛掸 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 17.2.3 作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 绝缘包裹措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
35 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全帽使用前，应检查（ ）等附件完好无损。使用时，应将下颇带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 帽壳 | 帽衬 | 帽箍 | 顶衬 | 下颏带 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电 24.2.2.2 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 安全帽使用 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
36 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 当发现绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有（ ）等缺陷时不应使用。 | 发黏、发脆 | 裂纹 | 破口 | 气泡 | 嵌入导电杂物 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电 24.2.8.1 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
37 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压电气工作时，所有（ ）、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路、设备都应视为带电。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。 | 未接地 | 未采取绝缘遮蔽 | 未悬挂标识牌 | 未设置围栏 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 17.1.2 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路、设备都应视为带电。未经验明确无电压时，不应触碰导体的裸露部分。 | 隔绝电源措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
38 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 使用电压互感器进行工作时，工作人员应（ ）。 | 将低压侧所有接线接好 | 用绝缘工具将电压互感器接到高压侧 | 工作时应戴绝缘手套和护目镜， 站在绝缘垫上 | 有专人监护 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 16.2.4 使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和护目镜，站在绝缘垫上，并应有专人监护。 | 电压互感器作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
39 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置( )，若不具备接地条件的应断开上一级电源。 | 开关柜 | 避雷器 | 验电 | 接地装置 | [5 empty] | CD | 安规第3部分：配电 10.1 配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的应断开上一级电源。 | 接地装置 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
40 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）的开断设备，并网点应具备验电接地条件。 | 试验合格 | 可闭锁 | 具有明显断开点 | 具备开断故障电流能力 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 20.1 接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装可闭锁、具有明显断开点、具备开断故障电流能力的开断设备，并网点应具备验电接地条件。 | 分布式电源 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
41 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交代（ ）。 | 带电部位 | 作业任务 | 危险点 | 安全注意事项 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电 15.2.4 高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交代带电部位和安全注意事项。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
42 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 对于停电设备的操动机构或部件，应采取以下措施：（ ） | 可直接在地面操作的高压断路器、高压隔离开关的操动机构宜加锁 | 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位或明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌 | 跌落式熔断器熔管应取下或在明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌 | 可直接在地面操作的高压断路器、高压隔离开关的操动机构宜断开操作电源 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 6.2.3 对停电设备的操动机构或部件，应采取以下措施： a） 可直接在地面操作的高压断路器、高压隔离开关的操动机构宜加锁； b） 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位或明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌； c） 跌落式熔断器熔管应取下或在明显可视位置悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌。 | 操动机构 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
43 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、（ ）、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 保留的带电部位 | 装设接地线的位置 | 邻近线路 | 交叉跨越 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.2.4 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 带电部位 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
44 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下（ ）或断开（ ），防止由二次侧向一次侧反充电。 | 电压互感器高压隔离开关 | 电压互感器高压熔断器 | 电压互感器一次隔离开关 | 电压互感器二次空气开关 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 18.2.4 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。 | 二次回路 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
45 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与（ ）间应具备操作闭锁功能。 | 高压熔断器 | 低压总开关 | 低压总刀闸 | 母线联络开关 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电 20.4 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。 | 闭锁 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
46 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业工具应（ ），并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 绝缘良好 | 连接牢固 | 转动灵活 | 方便携带 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 25.2.6 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
47 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 不应使用有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 | 绝缘损坏 | 电源线护套破裂 | 保护线脱落 | 插头插座裂开 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 27.1.1.6 不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障的手持电动工器具。 | 电动工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
48 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取（ ）等防反送电的强制性技术措施。 | 机械联锁 | 电气联锁 | 明显的接地点 | 明显的断开点 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 5.5.3.11 在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。 | 防反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
49 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的（ ），并监督用户实施。 | 断路器（开关） | 隔离开关 | 保护系统 | 监测系统 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 6.2.7 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。 | 双电源 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
50 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电安装计量装置时，应有防止（ ）的措施。 | 相间短路 | 相对地短路 | 电弧灼伤 | 电流互感器二次侧开路 | 电压互感器二次侧短路 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电 19.1 计量装置装拆作业时宜在停电下进行。带电安装计量装置时，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。 | 相间短路；二次回路作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
51 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用（ ），并做好（ ）和（ ）的安全措施。 | 合格的登高工具 | 防止触电 | 高处坠落 | 防止自然灾害 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 19.5 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好防止触电和高处坠落的安全措施。 | 登高 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
52 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 变电站10kV母线电压互感器需进行周期性校验时，现场开始工作之前应有（ ）等安全措施。 | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 安全的技术措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
53 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在低压配电柜（盘）内工作，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取（ ）措施。 | 停电 | 绝缘遮蔽 | 不停电 | 不用隔离 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 6.2.6 低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 绝缘遮蔽 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
54 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（ ）。作业人员不应穿越未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 先验低压、后验高压 | 先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 | 先验高压、后验低压 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 6.3.9 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
55 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 配电设备上工作时，（ ）情况下可采用间接验电？ | 在恶劣气象条件时的户外设备 | 厂站内 330kV 及以上的电气设备 | 其他无法直接验电的设备 | 以上都不对 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 6.3.7 以下情况可采用间接验电： a） 在恶劣气象条件时的户外设备； b） 其他无法直接验电的设备。 | 间接验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
56 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 高压配电网接地时，接地线应采用（ ）接地线。低压配电网接地时，接地线应采用（ ）接地线。 | 三相短路式 | 相线与零线短路式 | 单相式接地线 | 三相分开接地式 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 6.4.1 高压配电网接地时，接地线应采用三相短路式接地线。低压配电网接地时，接地线应采用相线与零线短路式接地线。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
57 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 运用中的电气设备是指( )的电气设备。 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 或一经操作即带有电压 | 带有高压直流 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 3.6 运用中的电气设备 全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 运用中的电气设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
58 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在( )、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 值班室 | 监控室 | 班组检修室 | 户内高压室 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 4.3.4 任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在值班室、监控室、班组检修室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 安全帽使用 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
59 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票应按照( )的原则，根据设备调度、运维权限办理许可手续。 | 谁调度，谁许可 | 谁运行，谁许可 | 谁管理，谁许可 | 谁值班，谁许可 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 5.5.3.1 工作票应按照“谁调度，谁许可；谁运行，谁许可”的原则，根据设备调度、运维权限办理许可手续。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
60 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括（ ）、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 工作任务及分工 | 作业开始及结束时间 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 5.5.4.3 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
61 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握（ ）。 | 工作任务和内容 | 工作地点 | 危险点 | 存在的安全风险及应采取的控制措施 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 5.3.2.4 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 安全意识 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
62 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 以下工作需选用书面布置记录票是（ ）。 | 不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作 | 使用无人机或激光清障仪开展的清除树障或异物工作 | 在退出调度运行线路或设备上开展的工作 | 不需登杆塔的接地电阻测量和验收工作 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 5.3.3.6 以下工作选用书面布置记录票： a） 不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作； b） 作业点在带电杆塔上最下层导线以下，与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的线路接地电阻测量、涂写杆塔号、装拆标志牌、补装塔材等工作； c） 作业点在带电线路通道内，与带电导线距离大于表2规定的安全距离的架设跨越架、边坡整治等工作； d） 树木与高压带电线路净空距离大于表2规定的安全距离的砍剪树木工作； e） 核相、用绝缘棒组合仪器仪表查找线路故障及二次侧定检工作； f） 配电站或配电开关站的改扩建工程、照明回路维护、装拆标志牌、台架变压器及箱式设备装拆防护围栏等作业，不需运行设备停电且满足安全距离要求的工作； g） 配电终端、五防、监测、智能运维、安防等设备的维护，不需运行设备停电，且与带电设备距离大于表1作业安全距离的工作； h） 使用无人机或激光清障仪开展的清除树障或异物工作； i） 在退出调度运行线路或设备上开展的工作； | 书面布置记录票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
63 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 当验明检修的低压配电网确已无电压后，哪个是应采取的防止反送电措施。（ ） | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，无需派专人现场看守 | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
64 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 梯子不宜（ ）。人字梯应有限制（ ）的措施。人在梯子上时，禁止（ ）。 | 绑接使用 | 开度 | 移动梯子 | 以上都不对 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 7.1.5.4 梯子不宜绑接使用。人在梯子上时，不应移动梯子。 7.1.5.5 人字梯应有限制开度的措施，不应站立或坐在人字梯的顶帽作业。人字梯的使用还应遵守GB 7059、GB 12142的规定。 | 人字梯 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
65 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在（ ）进行。 | 电流互感器的二次侧 | 电流互感器的一次侧 | 电压互感器的二次侧 | 电压互感器的一次侧 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 16.2.1 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。 | 测量 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
66 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验（ ）是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。 | 检修设备 | 金属外壳 | 相邻设备 | 绝缘线路 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 17.1.1 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
67 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在低压屏（柜）内需要低压出线停电的工作，应（ ）的措施。 | 必须停高压侧电 | 应断开相应出线的空气开关 | 做好工作地点防止可能来电、反送电 | 可单人作业 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 17.1.5 在低压屏（柜）内需要低压出线停电的工作，应断开相应出线的空气开关，并做好工作地点防止可能来电、反送电的措施。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
68 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，作业人员应采取的防护措施有（ ），并保持对地绝缘。 | 穿绝缘鞋和全棉长袖工作服 | 戴低压绝缘手套或帆布手套 | 护目镜或防弧面罩 | 安全帽 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 17.2.2 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 低压绝缘手套 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
69 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，工作前，应（ ），选好工作位置。断开导线时，应先（ ）。断开的引线、线头应采取（ ）等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 分清相线、零线 | 先断开相线，后断开零线 | 绝缘包裹 | 以上都不对 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 17.2.6 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 断、接导线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
70 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用，外观检查应关注以下哪些情况（ ） | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 | 绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 24.2.1.2 外观检查主要检查内容包括： a） 是否在产品有效期内和试验有效期内； b） 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固； c） 绳索、铜线等是否断股； d） 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况； e） 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
71 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 各类安全工器具应经过国家规定的（ ），并做好记录。 | 型式试验 | 出厂试验 | 使用中的周期性试验 | 安全试验 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 24.3.1 各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
72 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 以下哪种安全工器具应进行试验（ ）。 | 本规程要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 24.3.2 以下安全工器具应进行试验： a） 本规程要求进行试验的安全工器具； b） 新购置和自制的安全工器具； c） 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d） 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
73 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 脚扣和登高板存在以下哪些情况时，不应使用？（ ） | 金属部分变形和损伤者 | 有绳（带）损伤的情况 | 防滑橡皮磨损严重或松动者 | 有轻微生锈的情况 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 24.2.4 脚扣和登高板24.2.4.1 脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。24.2.4.2 脚扣和登高板有绳（带）损伤的情况时，不应使用。24.2.4.3 脚扣防滑橡皮磨损严重或松动者不应使用。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
74 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现（ ）、（ ）、 （ ）、（ ）等均不应使用。 | 绞线松股 | 断股 | 护套严重破损 | 夹具断裂松动 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 24.2.5.2 携带型短路接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不应使用。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
75 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆在使用时应注意（ ）。 | 允许的使用电压应与设备电压等级相符 | 使用时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限 | 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆 | 使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 24.2.6 绝缘操作杆、验电器和测量杆 24.2.6.1 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。 24.2.6.2 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限。 24.2.6.3 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。 24.2.6.4 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
76 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 绝缘绳、网应存入在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止（ ）。 | 受潮 | 受污 | 虫蛀 | 机械损伤 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 24.2.9.4 绝缘绳、网应存放在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 安全工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
77 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、( )等。 | 软质绝缘工具 | 屏蔽保护用具 | 绝缘遮蔽用具 | 检测工具 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 25.1.3 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
78 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 不应使用( )的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 25.2.4 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
79 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在高低压线路同杆塔架设的低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在下层低压带电导线( )时，作业人员不应穿越。 | 未采取绝缘隔离措施 | 未停电接地 | 未悬挂标识牌 | 中性线未接地 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 17.2.5 在高低压线路同杆塔架设的低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不应穿越。 | 误碰带电高压设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
80 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，应采取( )等措施防止反送电。 | 接地 | 绝缘遮蔽 | 在断开点加锁 | 悬挂标志牌 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 20.6 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，应采取接地、绝缘遮蔽或在断开点加锁、悬挂标志牌等措施防止反送电。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
81 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 光伏设备作业应满足以下要求：( ) | 作业前，应对光伏组件采取遮光措施并可靠固定 | 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。 | 光伏组件之间连接线缆应可靠固定，连接器应保持悬空状态，以防漏电。 | 在光伏组件有电流输出时，不应带电插拔插头 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 20.9 光伏设备作业应满足以下要求： a) 作业前，应对光伏组件采取遮光措施并可靠固定； b) 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护； c) 光伏组件之间连接线缆应可靠固定，连接器应保持悬空状态，以防漏电；不应在雨中进行光伏组件的连线工作； d) 同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接； e) 在光伏组件有电流输出时，不应带电插拔插头； f) 参照本规程中“17.2 低压不停电作业”的有关规定执行。 | 光伏设备作业 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
82 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 动火区域划分为（ ） | 一级动火区 | 二级动火区 | 三级动火区 | 其他区域 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 21.2.1 动火区域划分： a） 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备； b） 二级动火区，是指一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域； c） 其他区域，是指一、二级动火区外的非防火重点部位、场所或设备区域。 | 动火作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
83 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能（ ）。 | 接触良好 | 拆装方便 | 携带方便 | 有足够的机械强度 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 24.2.5.1 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的机械强度。 | 携带型短路接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
84 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（ ）上。 | 地面 | 防潮的帆布 | 设备 | 绝缘物 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电 25.2.7 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
85 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 施工机具使用前应进行外观检查，不应使用（ ）等不合格的机具。 | 变形 | 锈蚀 | 破损 | 有故障 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 26.1.5施工机具应定期进行检查、维护、保养，其转动和传动部分应保持润滑。施工机具使用前应进行外观检查，不应使用变形、破损、有故障等不合格的机具。 | 施工机具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
86 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有（ ）的措施。 | 防止反送电 | 防止高空坠落 | 防止人员触电 | 防止高温辐射 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 19.4 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
87 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸时，应（ ） | 立即停止工作，保持现状。 | 待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作 | 若是本身工作所引起，应保留现场并立即通知工作许可人，以便及时处理。 | 不予理会 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 18.1.2 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸时，应立即停止工作，保持现状。待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若是本身工作所引起，应保留现场并立即通知工作许可人，以便及时处理。 | 断路器跳闸 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
88 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。（ ）或（ ）未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 施工负责人 | 设备运维单位 | 值班调度员 | 值班员 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 13.1.7 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
89 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 未合上接地刀闸（装设接地线）前，应保持足够的安全距离，不应碰触（ ）等裸露的电气部位。 | 架空地线引下线 | 连接电缆 | 接地刀闸 | 电缆头 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 11.6.9 未合上接地刀闸（装设接地线）前，应保持足够的安全距离，不应碰触架空地线引下线、连接电缆、接地刀闸、电缆头等裸露的电气部位。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
90 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 操作票填写应实行“三对照”,包含（ ） | 对照操作任务、运行方式和安全措施要求 | 对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图 | 对照设备名称和编号 | 对照工作票、操作票 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 9.4.3.3 操作票填写应实行“三对照”：对照操作任务、运行方式和安全措施要求，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图，对照设备名称和编号。 | 三对照 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
91 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致检修设备或线路可能产生感应电压时，应加装（ ）或使用（ ）。 | 绝缘隔板 | 漏电保护器 | 接地线 | 个人保安线 | [5 empty] | CD | 安规第3部分：配电 6.4.7 对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致检修设备或线路可能产生感应电压时，应加装接地线或使用个人保安线，加装（拆除）的接地线应记录在工作票上，个人保安线由作业人员自行装拆。 | 交叉跨越 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
92 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，（ ）根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作班员 | 值班负责人 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 5.7.1 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 人员安全 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
93 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 本单位运维人员开展以下工作可不选用工作票，但应履行规定的作业审批手续是（ ） | 无人机巡视工作 | 开关柜局部放电检测 | 红外测温工作 | 不需登杆塔的接地电阻测量和验收工作 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.3.3.7 本单位运维人员开展以下工作可不选用工作票，但应履行规定的作业审批手续： a） 巡视工作； b） 红外测温工作； c） 不需登杆塔的接地电阻测量和验收工作； d） 无人机巡视工作； e） 非接触式线路交叉跨越距离、导线弧垂测量工作； f） 开关柜局部放电检测。 | 作业审批手续 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
94 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的（ ）进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 工作单位 | 个人资格 | 保命技能成绩 | 安规考试成绩 | [5 empty] | BD | 安规第3部分：配电 4.6.1 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 承包商 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
95 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚（ ），并告知工作许可人和工作班人员。 | 工作任务 | 现场安全措施 | 工作班人员情况 | 其他注意事项 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.9.5 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 工作负责人；交接手续 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
96 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触（ ）。装拆接地线应有人监护。 | 接地线 | 未接地的导线 | 设备裸露部分 | 绝缘操作杆 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.9 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
97 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 有限空间作业场所的灯具应具备防潮、防爆功能。移动照明应使用（ ）以下的安全电压，潮湿环境下应使用不超过（ ）的安全电压；使用超过安全电压的手持电动工具，应按规定配置剩余电流动作保护器（漏电保护器）。 | 36V | 72V | 12V | 24V | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 7.3.1.6 有限空间作业场所的灯具应具备防潮、防爆功能。移动照明应使用36V以下的安全电压，潮湿环境下应使用不超过12V的安全电压；使用超过安全电压的手持电动工具，应按规定配置剩余电流动作保护器（漏电保护器）。 | 有限空间作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
98 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 停电操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电操作按（ ）的顺序进行。 | 电源（母线）侧隔离开关—负荷侧隔离开关—断路器 | 断路器—负荷侧隔离开关—电源（母线）侧隔离开关 | 相反 | 相同 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 9.5.1.1 停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源（母线）侧隔离开关”的顺序依次进行，送电操作按相反的顺序进行。 | 停电操作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
99 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 带电作业人员应经专门培训，并（ ）且（ ）后，方可参加相应的作业。 | 考试合格取得资格 | 技能考核 | 上级单位证明 | 本单位书面批准 | [5 empty] | AD | 安规第3部分：配电 13.1.4 带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践工作经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
100 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用（ ）加以包护隔离，以免引起（ ），同时应注意不应触及其他带电部分。 | 绝缘材料 | 相间短路 | 接地故障 | 绝缘脚垫 | [5 empty] | AB | 安规第3部分：配电 16.3.2 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不应触及其他带电部分。 | 绝缘隔离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
101 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在（ ）的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。 | 安全 | 防潮 | 通风 | 具有消防设施 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 25.1.6 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为 5℃〜40℃，湿度不宜大于 60%。 | 带电作业车 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
102 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 健全落实（ ）和（ ）双重预防机制，强化源头治理，从根本上消除隐患，从根本上解决问题。 | 风险分级管控 | 风险分类管控 | 隐患综合治理 | 隐患排查治理 | [5 empty] | AD | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）健全落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化源头治理，从根本上消除隐患，从根本上解决问题。 | 风险分级管控 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
103 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 加强设备管理，坚持（ ）、（ ）、（ ）综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。 | 风险 | 成本 | 效能 | 管理 | [5 empty] | ABC | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。 | 资产全生命周期管理体系 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
104 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 健全落实横到边纵到底的（ ）和（ ），做到明责知责尽责担责。 | 安全生产责任制 | 安全生产制度标准 | 一岗双责责任制 | 岗位安全责任制 | [5 empty] | AB | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）健全落实横到边纵到底的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。 | 安全生产责任制 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
105 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 按照《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》规定，以下属于安全生产禁令范围的是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 | 严禁违章指挥 | 严禁违章作业 | 严禁违反劳动纪律 | 严禁违反调度纪律 | [5 empty] | ABCD | 《安全生产禁令》 严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。 | 违章指挥、违章作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
106 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 按照《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》规定，以下属于安全生产禁令范围的是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 | 未经批准作业 | 违规无票工作 | 违规无监护操作 | 违规解锁 | [5 empty] | ABCD | 《安全生产禁令》 严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。 | 无票工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
107 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁未按规定落实（ ）、（ ）、（ ）等防触电措施开展作业。 | 停电 | 验电 | 接地 | 挂标示牌 | [5 empty] | ABC | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。 | 防触电措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
108 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应（ ）。 | 导线 | 标示牌 | 装设接地线 | 电缆 | 使用个人保安线 |  |  |  |  | CE | 安规第3部分：配电 6.4.5 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 接近停电；接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
109 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 装卸高压熔断器熔管时，应（ ），并站在绝缘物上或穿绝缘靴。 | 戴绝缘手套 | 使用绝缘操作杆或绝缘夹钳 | 戴护目镜 | 帆布手套 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 9.5.3.8 装卸高压熔断器熔管时，应戴绝缘手套，使用绝缘操作杆或绝缘夹钳，戴护目镜，并站在绝缘物上或穿绝缘靴。 | 绝缘手套 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
110 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）情况下，不应巡视室外光伏发电设备设施； | 5级以上（风速大于10.7m/s）大风 | 雷雨等恶劣天气 | 阴天 | 夜间照明不足 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 8.3b） 5级以上（风速大于10.7m/s）大风、雷雨等恶劣天气或夜间照明不足时，不应巡视室外光伏发电设备设施； | 巡视 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
111 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：（ ） | 严格防止短路或接地。必要时，工作前申请退出有关保护装置、安全自动装置和自动化系统 | 工作时可以将回路的安全接地点断开 | 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器 | 工作时不应将回路的安全接地点断开 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 18.2.3 在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施： a） 严格防止短路或接地。必要时，工作前申请退出有关保护装置、安全自动装置和自动化系统； b） 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器； c） 工作时不应将回路的安全接地点断开。 | 二次回路工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
112 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 带电安装计量装置时，应有防止（ ）和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。 | 相间短路 | 开路 | 相对地短路 | 电弧灼伤 | [5 empty] | ACD | 安规第3部分：配电 19.1 计量装置装拆作业时宜在停电下进行。带电安装计量装置时，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。 | 带电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
113 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 携带型短路接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、（ ）等均不应使用。 | 断股 | 护套严重破损 | 夹具断裂松动 | 护套划伤 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 24.2.5.2 携带型短路接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不应使用。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
114 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 电气设备着火时，应立即（ ），然后进行（ ）。 | 汇报领导 | 拨打119 | 切断有关电源 | 灭火 | [5 empty] | CD | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.3.4电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守 DL5027的规定。 | 设备着火 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
115 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的（ ）。 | 安全措施 | 组织措施 | 重新办理工作票 | 核实接地措施 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.2.7作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核 实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 勘察、安全措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
116 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 以下属于专责监护人安全职责的有（ ）。 | 明确被监护人员、监护范围和内容 | 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为 | 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.6专责监护人： a)明确被监护人员、监护范围和内容； b)工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c)监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d)及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 监护人、安全职责 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
117 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 作业单位依据勘察情况，对（ ）较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 作业时间 | 危险性 | 复杂性 | 困难程度 | [5 empty] | BCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.2.6作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项 工作方案。 | 勘察 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
118 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作票签发人、工作票会签人应由具有相关工作经历、经验丰富的（ ）担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。 | 生产管理人员 | 技术人员 | 技能人员 | 外单位施工人员 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.2.1工作票签发人、工作票会签人应由具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。 | 作票签发人、工作票会签人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
119 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业期间发生下列（ ）情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间。 | 作业人员出现身体不适 | 安全防护设备或个体防护用品失效 | 气体检测报警仪报警 | 监护人员或工作负责人下达撤离指令及其他可能危及安全的情况 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.3.4.2作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间： a)作业人员出现身体不适； b)安全防护设备或个体防护用品失效； c)气体检测报警仪报警； d)监护人员或工作负责人下达撤离指令； e)其他可能危及安全的情况。 | 应急处置 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
120 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，（ ）任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作票签发人 | 工作负责人 | [5 empty] | AD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.9.3工作许可后，任何人不应擅自变更安全措施和有关检修设备的运行接线方式。工作中如有试验等需要变更工作票所列安全措施时，工作负责人、工作许可人任一方应事先征得对方同意并确定安全措施恢复的状态；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 工作变更和延期 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
121 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票总人数包括（ ）。 | 工作负责人 | 工作班所有人员 | 工作票签发人 | 工作许可人 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
122 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作流程包括以下内容（ ）。 | 现场勘察及安全技术交底及工作票组织 | 工作票启用及工作许可及安全交代 | 工作监护、间断及转移 | 工作变更、延期及终结 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.1工作流程 a)现场勘察及安全技术交底； b)工作票组织； c)工作票启用； d)工作许可及安全交代； e)工作监护； f)工作间断； g)工作转移； h)工作变更和延期； i)工作终结。 | 工作流程 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
123 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | 安全生产教育 | 岗位技能培训 | 生产技能培训 | 安规知识教育 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.2.2.1作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 安全规程教育 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
124 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 双重名称是指设备的（ ）。 | 名称 | 位置 | 电压等级 | 编号 | [5 empty] | AD | 安规第1部分：发电厂和变电站 3.14双重名称是指设备的名称和编号。 | 双重名称 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
125 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员的基本条件有（ ）。 | 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检 | 作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求 | 应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容 | 从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.2.1基本条件 a)经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检； b)作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求； c)应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容； d)从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 作业人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
126 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作前应核对设备（ ），严防走错。 | 名称 | 外形 | 编号 | 位置 | [5 empty] | ACD | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.3.6工作前应核对设备名称、编号、位置，严防走错。 | 核对设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
127 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，中国南方电网有限责任公司安全生产方针是（ ）。 | 安全第一 | 预防为主 | 综合治理 | 全面治理 | [5 empty] | ABC | 《安全生产令》 第二条：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全生产令、方针 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
128 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 患有（ ）及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 精神病 | 感冒 | 癫痫病 | 发烧 | [5 empty] | AC | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.1.1.1患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 高处作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
129 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 作业现场的（ ）和（ ）等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 生产条件 | 安全设施 | 作业机具 | 安全工器具 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.1.1作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求， 安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 作业现场 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
130 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 进入生产现场不应穿（ ）。 | 工作服 | 工作鞋 | 凉鞋 | 高跟鞋 | [5 empty] | CD | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.3.9进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。 | 生产现场 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
131 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 本单位（ ）或（ ）认为有必要时，应组织现场勘察。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 管理人员 | 工作负责人 | [5 empty] | AD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.2.1本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用《现场勘察及安全技术交底记录》。 | 现场勘察 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
132 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，工作负责人、（ ）、（ ）和相关人员参加。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 设备运维单位 | 用户单位 | [5 empty] | CD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.2.3现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，工作负责人、设备运维单位、用户单位和相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目管理单位组织相关人员共同参与。 | 现场勘察 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
133 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票签发人的职责包括：（ ）、（ ）、（ ）。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施正确、完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 填写工作票 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.1工作票签发人： a)确认工作必要性和安全性； b)确认工作票所列安全措施正确、完备； c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 工作票签发人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
134 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 以下属于工作负责人职责的是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要 求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.3工作负责人（监护人）： a)开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b)确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c)组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d)正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e)监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
135 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | （ ）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 临时作业人员 | [5 empty] | ABC | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.2.5工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称“三种人”）每年应进行“三种人”资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 三种人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
136 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可可采用命令方式包括 （ ）。 | 当面下达 | 电话下达 | 信息系统下达 | 派人送达 | [5 empty] | ABCD | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.5.2.4工作许可可采用以下命令方式： a)当面下达； b)电话下达； c)信息系统下达； d)派人送达。 | 工作许可 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
137 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 工作人员有（ ）时，不应登高作业。 | 饮酒 | 精神不振 | 抽烟 | 精神良好 | [5 empty] | AB | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.1.1.2工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 | 登高作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
138 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 发电厂、（ ）、（ ）、（ ）串补站的总称为厂站。 | 用户 | 变电站 | 开关站 | 换流站 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 3.4 厂站 发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的总称。 | 厂站、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
139 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 选用配电第一种工作票的工作有： | 需要高压配电设备、高压配电线路全部停电 | 需要线路设备、高压配电线路全部停电 | 需要高压配电设备、高压配电线路部分停电 | 需要线路设备、高压配电线路部分停电 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 5.3.3.2 以下工作选用配电第一种工作票： 需要高压配电设备、高压配电线路全部停电或部分停电的工作。 | 配电第一种工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
140 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 选用配电第二种工作票的工作有： | 在带电的高压配电线路杆塔上与带电导线距离小于表1规定的作业安全距离的工作 | 在高压配电线路保护区范围内与带电导线的距离大于表2规定的安全距离的立、撤电杆及其设备安装工作 | 在运行中的高压配电设备与带电部位距离大于表1规定的作业安全距离的工作 | 在高压电力电缆通道内不需要停电的工作 | [5 empty] | BCD | 安规第3部分：配电 5.3.3.3 以下工作选用配电第二种工作票： a） 在带电的高压配电线路杆塔上与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的工作； b） 在高压配电线路保护区范围内与带电导线的距离大于表2规定的安全距离的立、撤电杆及其设备安装工作； c） 在运行中的高压配电设备与带电部位距离大于表1规定的作业安全距离的工作； d) 在高压电力电缆通道内不需要停电的工作。 | 配电第二种工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
141 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 选用带电作业工作票的工作有： | 高压配电网带电作业 | 与高压带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作 | 树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作 | 机器人与高压带电设备或线路距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作 | [5 empty] | ABCD | 安规第3部分：配电 5.3.3.4 以下工作选用带电作业工作票： a） 高压配电网带电作业； b） 与高压带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作； c） 树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作； d） 机器人与高压带电设备或线路距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作。 | 带电作业工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
142 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 选用紧急抢修工作票的工作有： | 高压配电网紧急缺陷抢修工作 | 需要紧急处置的高压配电网故障停运设备设施抢修工作 | 高压线路故障停运转冷备用状态下，采用带电作业措施开展的紧急清除树障或异物工作 | 高压配电网灾后抢修工作 | 需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网抢修工作 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电 5.3.3.5 以下工作选用紧急抢修工作票： a） 高压配电网紧急缺陷抢修工作； b） 需要紧急处置的高压配电网故障停运设备设施抢修工作； c） 高压线路故障停运转冷备用状态下，采用带电作业措施开展的紧急清除树障或异物工作； d） 高压配电网灾后抢修工作； e） 需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网抢修工作。 | 紧急抢修工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
143 | 多选题 | 难 | 营销用电检查 | 以下工作选用书面形式布置记录票有的： | 不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作 | 在退出调度运行线路或设备上开展的工作 | 灾后抢修工作。 | 作业点在带电杆塔上最下层导线以下，与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的线路接地电阻测量、涂写杆塔号、装拆标志牌、补装塔材等工作 | [5 empty] | ABD | 安规第3部分：配电 5.3.3.6 以下工作选用书面布置记录票： a） 不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作； b） 作业点在带电杆塔上最下层导线以下，与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的线路接地电阻测量、涂写杆塔号、装拆标志牌、补装塔材等工作； c） 作业点在带电线路通道内，与带电导线距离大于表2规定的安全距离的架设跨越架、边坡整治等工作； d） 树木与高压带电线路净空距离大于表2规定的安全距离的砍剪树木工作； e） 核相、用绝缘棒组合仪器仪表查找线路故障及二次侧定检工作； f） 配电站或配电开关站的改扩建工程、照明回路维护、装拆标志牌、台架变压器及箱式设备装拆防护围栏等作业，不需运行设备停电且满足安全距离要求的工作； g） 配电终端、五防、监测、智能运维、安防等设备的维护，不需运行设备停电，且与带电设备距离大于表1作业安全距离的工作； h） 使用无人机或激光清障仪开展的清除树障或异物工作； i） 在退出调度运行线路或设备上开展的工作； j） 不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作业。 | 书面布置记录票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
144 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 可共用一张配电第一种工作票的工作有： | 一条线路上，同时停送电的工作 | 同一个电气连接部位或同杆塔架设、同沟（槽）敷设，同时停送电的几条高压配电线路上的工作 | 不同高压配电线路需改造形成同一个电气连接部位，且同时停送电的几条线路上的工作 | 同一配电站、配电开关站内，全部停电或属于同一电压等级且同时停送电的几个电气连接部位上的工作 | 配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作 |  |  |  |  | ABCDE | 安规第3部分：配电 5.3.3.9 以下工作可共用一张配电第一种工作票： a） 一条线路上，同时停送电的工作； b） 同一个电气连接部位或同杆塔架设、同沟（槽）敷设，同时停送电的几条高压配电线路上的工作； c） 不同高压配电线路需改造形成同一个电气连接部位，且同时停送电的几条线路上的工作； d） 同一配电站、配电开关站内，全部停电或属于同一电压等级且同时停送电的几个电气连接部位上的工作； e） 配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。 注：同一个电气连接部位是指电气上相互连接的几个电气单元设备。 | 共用、配电第一种工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
145 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 可共用一张配电第二种工作票的工作有： | 同一电压等级、不同高压配电设备或线路上的同类型的不停电工。 | 同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作 | 同沟（槽）、同管廊或同隧道敷设的数条电缆上的同类型的不停电工作 | 低压配电网的穿刺带电工作。 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 5.3.3.10 以下工作可共用一张配电第二种工作票： a）同一电压等级、不同高压配电设备或线路上的同类型的不停电工作； b）同沟（槽）、同管廊或同隧道敷设的数条电缆上的同类型的不停电工作。 | 共用、配电第二种工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
146 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 可共用一张配电带电工作票的工作有： | 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业。 | 同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作 | 同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业 | 低压配电网的穿刺带电工作。 | [5 empty] | AC | 安规第3部分：配电 5.3.3.11 以下工作可共用一张带电作业工作票： a） 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条高压配电线路上依次进行的带电作业； b） 同一高压配电线路上，采取相同安全措施依次进行的多项带电作业。 | 共用、配电带电工作票、分类 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
147 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 以下情况可采用间接验电（）。 | 需要登高的线路 | 在恶劣气象条件时的户外设备 | 其他无法直接验电的设备 | 夜间工作时 | [5 empty] | BC | 安规第3部分：配电 6.3.7 以下情况可采用间接验电： a） 在恶劣气象条件时的户外设备； b） 其他无法直接验电的设备。 | 间接验电、恶劣气象条件、无法直接验电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
148 | 多选题 | 易 | 营销用电检查 | 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电（） | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守 | 解开与工作地点连接的所有引线 | [5 empty] | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 检修的低压配电网确无电压、防止可能来电、反送电 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
149 | 多选题 | 适中 | 营销用电检查 | 使用临时拉线的安全要求有： | 不应利用树木或外露岩石作受力桩 | 一个锚桩上的临时拉线不应超过两根 | 临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体上 | 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任 | 临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除 | 杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取加固和防盗措施 |  |  |  | ABCDEF | 安规第3部分：配电 11.1.3 使用临时拉线的安全要求： a） 不应利用树木或外露岩石作受力桩； b） 一个锚桩上的临时拉线不应超过两根； c） 临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体上； d） 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任； e） 临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除； f） 杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取加固和防盗措施。 | 临时拉线、安全要求 | 营销用检业扩计量-用检 | 是

## 判断题
安规考试题库（判断题）
序号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | 答案 | 备注（错题的正确答案） | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
1 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 19.4 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
2 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 紧急情况下，单位负责人强令冒险作业，即使潜在危及人身安全可能，工作人员也不得拒绝。（） | 正确 | 错误 | B | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 安规第3部分：配电 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
3 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 发现高压配电网有系统接地故障时，不应测量接地网的接地电阻。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 16.1.5 发现高压配电网有系统接地故障时，不应测量接地网的接地电阻。 | 接地电阻 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
4 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 携带型测量用装置必要时应设遮栏或围栏，并悬挂“在此工作”的标示牌。（） | 正确 | 错误 | B | 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。 | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
5 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 24.1.5 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。 | 绝缘隔板 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
6 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 24.2.3.3 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。 | 悬吊绳 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
7 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 同一电气连接部分，检修和试验工作不能同时进行。许可高压试验工作票前，应将其他检修工作间断并收回工作票；试验完成前不应许可其他工作票。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 15.2.1 在同一电气连接部分，检修和试验工作不应同时进行。许可高压试验工作票前，已许可的检修工作票应办理间断或终结手续，不应再许可工作票。检修和试验工作共用一张工作票时，应由工作负责人统筹安排，必要时可使用分组派工单，试验前应将检修工作暂停，确认检修人员全部离开试验区域后，方可开展试验工作，试验完成前不应开展其他工作。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
8 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 15.2.12 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 | 现场清理 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
9 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 4.3.5 进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。 | 穿拖鞋 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
10 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 4.3.8 任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备柜门、箱盖、封板等。 | 设备柜门 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
11 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 高压设备停电检修工作，作业人员应在接地刀闸（接地线）的保护范围内作业。可以在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。（） | 正确 | 错误 | B | 不应在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。 | 安规第3部分：配电 6.4.13 高压设备停电检修工作，作业人员应在接地刀闸（接地线）的保护范围内作业。不应在无接地或接地不齐全的情况下进行停电检修作业。 | 停电检修 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
12 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 7.1.2.3高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 转移位置 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
13 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕.（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 18.2.2 在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施： a） 不应将电磁式电流互感器二次侧开路； b） 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，不应用导线缠绕； | 电磁式电流互感器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
14 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久的保护接地。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 18.2.1 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久的保护接地。 | 仅有一点永久的保护接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
15 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 现场实负荷检验电能表，应核对回路端子、接线正确无误。试验导线应有良好的绝缘，中间不允许有接头，电压试验导线无接地或短路，电流试验导线无开路。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 19.6 现场实负荷检验电能表，应核对回路端子、接线正确无误。试验导线应有良好的绝缘，中间不允许有接头，电压试验导线无接地或短路，电流试验导线无开路。电流回路采用钳型电流表采样时，钳型电流表要放置稳固，采用串接电流回路采样时，防止开路。电压回路接入时，应防止短路或接地。 | 实负荷检验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
16 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 24.2.3.2 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。 | 安全带 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
17 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 施工机具应按出厂说明书、铭牌和相关标准的规定测试、试运转和使用，不应超负荷使用。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 26.1.1 施工机具应按出厂说明书、铭牌和相关标准的规定测试、试运转和使用，不应超负荷使用。 | 施工机具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
18 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 9.5.3.5 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。 | 防突然来电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
19 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 5.6.5 专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
20 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 5.5.2.2 电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。 | 电话下达 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
21 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 电气设备着火时，应先进行灭火，然后切断有关电源。（） | 正确 | 错误 | B | 电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火 | 安规第3部分：配电 4.3.15 电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。 | 灭火 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
22 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 6.3.4 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表5的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 | 伸缩式绝缘棒 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
23 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 作业现场装设的工作接地线应列入工作票，工作许可人应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。（） | 正确 | 错误 | B | 工作负责人应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。 | 安规第3部分：配电 6.4.11 作业现场装设的工作接地线应列入工作票，工作负责人应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。使用分组工作派工单分组工作时，分组负责的工作接地线已装设完成，经工作负责人核实满足工作条件并同意后，该分组方可开始工作。 | 派工单 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
24 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压设备停电检修工作，工作地段各端和工作地段内不可能来电的设备或分支线路，可不断开各端（含分支）断路器、隔离开关和熔断器，但应合上（装设）接地刀闸（接地线）。配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 6.4.4 高压设备停电检修工作，工作地段各端和工作地段内不可能来电的设备或分支线路，可不断开各端（含分支）断路器、隔离开关和熔断器，但应合上（装设）接地刀闸（接地线）。配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。 | 停电检修 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
25 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 试验需要断开设备接头时，断开前应做好标记，接回前应检查。（） | 正确 | 错误 | B | 试验需要断开设备接头时，断开前应做好标记，接回后应检查。 | 安规第3部分：配电 15.2.5 试验需要断开设备接头时，断开前应做好标记，接回后应检查。 | 设备接头 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
26 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电流后恢复二次电压。（） | 正确 | 错误 | B | 安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。 | 安规第3部分：配电 19.3 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，参照本规程中“18二次设备作业”的有关规定执行。装拆时应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。 | 二次电流 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
27 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 25.2.7作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
28 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 25.2.6带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工具应绝缘良好 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
29 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具即可使用。（） | 正确 | 错误 | B | 经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。 | 安规第3部分：配电 25.3.6 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。 | 不合格的带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
30 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的不应使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 27.1.1.3 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。 | 剩余电流动作保护器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
31 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 使用电气工具时，可以提着电气工具的导线或转动部分。（） | 正确 | 错误 | B | 使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或转动部分。 | 安规第3部分：配电 27.1.1.5 使用电气工具时，不应提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。 | 电气工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
32 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 可以约时停、送电（） | 正确 | 错误 | B | 不应约时停、送电。 | 安规第3部分：配电 5.5.3.13 不应约时停、送电。 | 约时停、送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
33 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电工作前，应采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 17.2.4 工作前，应采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。 | 绝缘隔离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
34 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 低压不停电接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 17.2.7 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步作业。人体不应同时接触两根线头。 | 两根线头 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
35 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 雷电时，不应测量绝缘电阻及高压侧核相。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 16.1.1 雷电天气时，不应测量接地电阻、绝缘电阻及进行高压侧核相工作。沿线出现雷雨天气时不应进行线路测量工作。 | 核相工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
36 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 16.1.4 非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 非金属外壳 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
37 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 高压测量仪器应使用耐高压的绝缘导线，导线长度应尽可能缩短，不应有接头，并应连接牢固，以防接地和短路。必要时用绝缘物加以固定。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 16.2.3 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路的，可以带电工作，但应使用耐高压的绝缘导线。导线长度应尽可能缩短，不应有接头，并应连接牢固，以防接地和短路，必要时用绝缘物加以固定。 | 电压表、携带型电压互感器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
38 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于30cm，并在距梯顶1m处设限高标志。（） | 正确 | 错误 | B | 梯阶的距离不应大于40cm | 安规第3部分：配电 7.1.5.3 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。 | 硬质梯子 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
39 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，可以存放不合格的安全工器具及其他物品。（） | 正确 | 错误 | B | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 安规第3部分：配电 24.1.2 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 配置适用的柜、架 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
40 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码可以不一致。（） | 正确 | 错误 | B | 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。 | 安规第3部分：配电 24.1.4 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。 | 携带型接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
41 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 25.2.3 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 专用工具车 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
42 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 光伏组件是指具有封装及内部联接、能单独提供交流电能输出、最小不可分割的太阳能电池组合装置。（） | 正确 | 错误 | B | 具有封装及内部联接、能单独提供直流电能输出、最小不可分割的太阳能电池组合装置。 | 安规第3部分：配电 3.30 光伏组件 具有封装及内部联接、能单独提供直流电能输出、最小不可分割的太阳能电池组合装置。 | 光伏组件 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
43 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写现场勘察及安全技术交底记录，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 5.2.2 紧急抢修工作前，应进行现场勘察及安全技术交底，可不填写现场勘察及安全技术交底记录，但应在相应工作票备注栏中注明勘察人员及完成时间。 | 紧急抢修 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
44 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经工作许可人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。（） | 正确 | 错误 | B | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 安规第3部分：配电 5.4.1.3 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 人员变动 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
45 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 紧急抢修工作票、书面布置记录票不必签发。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 5.4.2.4 紧急抢修工作票、书面布置记录票不必签发。 | 紧急抢修工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
46 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并代替用户实施。（） | 正确 | 错误 | B | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。 | 安规第3部分：配电 6.2.7 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。 | 双电源 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
47 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持与梯子四点接触（双手和双脚四点）状态。（） | 正确 | 错误 | B | 当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持与梯子三点接触（双手和双脚四点中的三点）状态。 | 安规第3部分：配电 7.1.5.2 当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持与梯子三点接触（双手和双脚四点中的三点）状态。使用者不应从侧面攀上梯子，不应从一部梯子攀到另一部梯子，不应从晃动平面攀上梯子。 | 上下梯子 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
48 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 9.4.5.1 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 监护操作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
49 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 变更接线或试验结束时，应断开试验电源，将升压设备的高压部分放电、短路接地。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 15.2.10 变更接线或试验结束时，应断开试验电源，将升压设备的高压部分放电、短路接地。 | 试验电源 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
50 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端不必派专人看守。（） | 正确 | 错误 | B | 被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。 | 安规第3部分：配电 15.2.7 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。 | 高压试验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
51 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 16.4.2 测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。在测量绝缘前后，应将被测量设备对地放电。 | 测量设备绝缘电阻 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
52 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路短接，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。（） | 正确 | 错误 | B | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。 | 安规第3部分：配电 18.2.4 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。 | 防止由二次侧向一次侧反充电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
53 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行短接后接地。（） | 正确 | 错误 | B | 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护； | 安规第3部分：配电 20.9 光伏设备作业应满足以下要求： b) 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护； | 光伏方阵 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
54 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 光伏组件之间连接线缆应可靠固定，连接器应保持悬空状态，以防漏电；不应在雨中进行光伏组件的连线工作。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 20.9 光伏设备作业应满足以下要求： c) 光伏组件之间连接线缆应可靠固定，连接器应保持悬空状态，以防漏电；不应在雨中进行光伏组件的连线工作； | 光伏方阵 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
55 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 风力大于5级（风速大于10.2m/s）时，不应露天进行焊接或热切割工作。（） | 正确 | 错误 | B | 风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应露天进行焊接或热切割工作。 | 安规第3部分：配电 22.1.2 风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应露天进行焊接或热切割工作。 | 热切割工作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
56 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 安全工器具每季度及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。（） | 正确 | 错误 | B | 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 安规第3部分：配电 24.2.1.1 安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 外观检查 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
57 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 更换配电站环网柜内熔断器应在无带电的状态下进行。（） | 正确 | 错误 | B | 更换配电站环网柜内熔断器应在无负荷的状态下进行。 | 安规第3部分：配电 10.3 更换配电站环网柜内熔断器应在无负荷的状态下进行。 | 无负荷的状态 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
58 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 进行电容器停电工作时，应先断开电源，使用专用放电器将电容器充分放电，接地后方可进行工作。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 10.9 进行电容器停电工作时，应先断开电源，使用专用放电器将电容器充分放电，接地后方可进行工作。 | 电容器充分放电 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
59 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 验明高压设备或线路确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 6.4.2 验明高压设备或线路确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 逐相充分放电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
60 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压配电线路上对无法通过设备操作使得检修线路、设备与电源之间有明显断开点的，不可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。（） | 正确 | 错误 | B | 可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。 | 安规第3部分：配电 6.2.2e） 高压配电线路上对无法通过设备操作使得检修线路、设备与电源之间有明显断开点的，可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。不应在只经断路器、跌落式熔断器断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作； | 明显断开点 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
61 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 5.5.1 许可方式 工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。 | 工作票许可 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
62 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第3部分：配电 4.3.3 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 良好的接地装置 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
63 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线掉落的措施（） | 正确 | 错误 | B | 在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线摆动的措施。 | 安规第3部分：配电 6.4.16 在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧。不应越过未经接地的线路对上层、远侧线路验电接地。拆除时次序相反。在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线摆动的措施，并满足表1对作业安全距离的规定。 | 接地线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
64 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃劳动纪律。（） | 正确 | 错误 | B | 加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃调度纪律。 | 《安全生产令》 加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃调度纪律。 | 网络安全管理 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
65 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 加强作业风险管控机制建设，关口前移，抓早抓小，实现人身风险立体化、源头化、透明化管控。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产令》 加强作业风险管控机制建设，关口前移，抓早抓小，实现人身风险立体化、源头化、透明化管控。 | 风险管控机制 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
66 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 加强安全监管，健全应急管理体系，深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产令》 加强安全监管，健全应急管理体系，深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。 | 应急管理体系 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
67 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 可以安排安全裕度不足的电网运行方式。（） | 正确 | 错误 | B | 严禁安排安全裕度不足的电网运行方式。 | 《安全生产禁令》 严禁安排安全裕度不足的电网运行方式。 | 电网运行方式 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
68 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。 | 考试合格 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
69 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。 | 防坠落、防倒杆措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
70 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。 | 不合格的生产用具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
71 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。作业中使用梯子时，应设专人扶持或绑扎牢固。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 7.1.5.1梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 梯子 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
72 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 26.1.1.5不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障的手持电动工器具 | 手持电动工器具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
73 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票签发人可兼任该项工作的工作负责人。（） | 正确 | 错误 | B | 工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任； | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.8所列人员兼任要求：a)工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任； | 人员兼任要求 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
74 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人（监护人），并使用分组工作派工单。分组工作负责人（监护人）宜具备工作班人员资格。（） | 正确 | 错误 | B | 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.2）。分组工作负责人应具备工作负责人资格 | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.2）。分组工作负责人应具备工作负责人资格。 | 分组工作 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
75 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票由值班负责人审核无误后签发。（） | 正确 | 错误 | B | 工作票由工作票签发人审核无误后签发 | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.4.2.1工作票由工作票签发人审核无误后签发。 | 签发 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
76 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 在工作期间，一个工作负责人可以同时执行两张及以上工作票。（） | 正确 | 错误 | B | 在工作期间，一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票 | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.6.2在工作期间，一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
77 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 人体可以碰触已停电但未接地的导线和设备。（） | 正确 | 错误 | B | 人体不应碰触未接地的导线和设备 | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.4.1人体不应碰触未接地的导线和设备。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
78 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 拆除接地线、个人保安线时，应先拆接地端，后拆导体（线）端，装设接地线的顺序与此相反。（） | 正确 | 错误 | B | 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠，拆除的顺序与此相反 | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.4.14装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠，拆除的顺序与此相反。 | 装设接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
79 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 电气设备包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 3.3电气设备包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。 | 电气设备 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
80 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 厂站是发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的总称。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 3.4厂站发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的总称。 | 厂站 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
81 | 判断题 | 难 | 营销用电检查 | 工作票是为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 3.15工作票为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 | 工作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
82 | 判断题 | 难 | 营销用电检查 | 双签发是外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 3.17双签发外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。 | 双签发 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
83 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 高处作业是指凡在坠落高度基准面3m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。（） | 正确 | 错误 | B | 高处作业凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业 | 安规第1部分：发电厂和变电站 3.18高处作业凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 高处作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
84 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.2.2.5作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
85 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发可以不盘在安全帽内。（） | 正确 | 错误 | B | 进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内 | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.3.9进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。 | 进入生产现场 | 营销用检业扩计量-通用 | 是
86 | 判断题 | 难 | 营销用电检查 | 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，可以将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。（） | 正确 | 错误 | B | 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用 | 安规第1部分：发电厂和变电站 4.4.3施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，不应私拉乱接，不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 施工用电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
87 | 判断题 | 难 | 营销用电检查 | 现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、需退出的二次设备及相关回路、工作地点保留的带电部位、需装设接地线的位置、需装设的绝缘挡板、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.2.4现场勘察应查看检修或施工作业需要停电的范围、需退出的二次设备及相关回路、工作地点保留的带电部位、需装设接地线的位置、需装设的绝缘挡板、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 | 现场勘察 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
88 | 判断题 | 适中 | 营销用电检查 | 在工作现场，服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项；是工作班（作业）人员职责之一。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.1.7工作班（作业）人员：c)服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； | 工作班（作业）人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
89 | 判断题 | 难 | 营销用电检查 | 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 5.3.2.4工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作班人员 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
90 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 在工作地点或检修的电气设备应悬挂“在此工作！”标志牌。（） | 正确 | 错误 | A |  | 安规第1部分：发电厂和变电站 6.5.6在工作地点或检修的电气设备应悬挂“在此工作！”标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
91 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产令》 第一条：坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。 | 安全生产禁令、安全发展理念 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
92 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产令》 第二条：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全生产禁令、方针 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
93 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 健全落实横到边纵到底的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产令》 第四条：健全落实横到边纵到底的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。 | 安全生产令、落实要求 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
94 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产令》 第七条：加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。 | 安全生产令、落实要求 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
95 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 第二条：严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。 | 安全生产禁令、四违 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
96 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁设备超限额、超能力运行。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 第五条：严禁设备超限额、超能力运行。 | 安全生产禁令、三个不安排 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
97 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 第七条：严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。 | 安全生产禁令、现象 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
98 | 判断题 | 易 | 营销用电检查 | 严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。（） | 正确 | 错误 | A |  | 《安全生产禁令》 第八条：严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。 | 安全生产禁令、现象 | 营销用检业扩计量-用检 | 是
Note on D2: 作者: 专项考试下的子类名称

## 小案例题
安规考试题库（小案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（小案例题） 序号: 1; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 2019年2月1日，XX供电所在拆除220伏临时用电线路时，发生1起营销人员高空坠落的一般人身事故，造成1人死亡。调查发现，该工作存在未按要求制定工作计划，管理人员存在随意安排工作的情况，工作人员未能正确使用安全工器具及个人防护用品的现象。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压不停电作业，工作前，应（），选好工作位置。断开导线时，应先（）。断开的引线、线头应采取（）等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。（多选题） | 分清相线、零线 | 先断开相线，后断开零线 | 绝缘包裹 | 以上都不对 |  | ABC | 安规第3部分：配电 17.2.6 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 带负荷断、接导线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
| 2 | 小案例题 | 易 | 营销用电检查 | 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好（）的安全措施。（单选题） | 防止物体打击和交通伤害 | 防止触电和高处坠落 | 防止触电和倒杆 | 防止倒杆和高处坠落 |  | B | 安规第3部分：配电 19.5 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好防止触电和高处坠落的安全措施。 | 装表接电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 2; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电局农电劳务派遣工在处理0.4kV低压架空线路故障时，在线路未停电的情况下上杆对线路进行带电驳接，驳接导线时未戴绝缘手套，由于天气闷热，其工作服及所戴棉纱手套被汗水浸透，右手碰到带电导线与左肩胛外上方形成导电回路，导致触电休克，由于没有使用双保险安全带，又没有将安全带固定在牢固的地方，触电后从电杆约5米处滑落，头部向下着地，后经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，作业人员应采取的防护措施有（），并保持对地绝缘。（多选题） | 穿绝缘鞋和全棉长袖工作服 | 戴低压绝缘手套或帆布手套 | 护目镜或防弧面罩 | 安全帽 |  | ABCD | 安规第3部分：配电 17.2.2 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 安全工器具使用 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 易 | 营销用电检查 | 高处作业是指凡在坠落高度基准面 （ ）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。（单选题） | 1m | 2m | 3m | 4m |  | B | 安规第3部分：配电 3.24 高处作业 凡在坠落高度基准面 2m 及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 高处作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 3; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电所营业服务班员工接到班长口头通知到专变用户配电房更换三相四线直通式电能表，两人在携带了电能表和有关表单（抄表本、工作单）后，驾驶车辆前往工作地点。到达工作地点后，该员工在未使用绝缘手套或帆布手套、未戴护目眼镜或防护面罩等安全防护用具的情况下站在绝缘塑料凳上开始更换电能表，该员工在拆除电能表进线时，未逐相采取绝缘包裹等遮蔽措施，在拆除最后一相导线过程中，电能表因固定不牢发生翻落，导致拆除的两相导线受力接触铁制计量箱背板发生相间短路，产生电弧，灼伤该员工面部及手部。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，由于电压低，偶尔也可以不戴护目眼镜或防护面罩。（判断题） | 正确 | 错误 |  |  |  | B | 安规第3部分：配电 17.2.2 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 安全工器具使用 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相（）后，方可进行下一步作业。人体不应同时接触两根线头。（单选题） | 接线 | 绝缘 | 接地 | 包裹 |  | B | 安规第3部分：配电 17.2.7 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步作业。人体不应同时接触两根线头。 | 接线或拆线作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 4; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 2010年7月16日，某供电所10kV柱上关口高压计量装置被雷击坏。陈某某、邓某某、刑某在安装好计量箱、电度表和接好二次线后，邓某某在杆上开始将计量箱的一次端接到线路上，当邓某某伸左手抓线路的引下线时，突然发生触电（用户自备发电机反送电）。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 检修时防止反送电的措施有：（）（多选题） | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 可以开盖进行送电试验 |  | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 处理10kV组合式电压互感器故障时，现场开始工作之前应有（）等安全措施。（多选题） | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） |  | ABCD | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 安全技术措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 5; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某操作员在操作过程中，因五防系统故障，模拟操作无法进行，需要解锁五防后进行操作。监护人在没有履行解锁操作手续的情况下操作人和监护人错误地走到 666640 地刀（线路地刀）的操作位置，在没有再次进行验电，没有核对设备编号的情况下，操作人员用解锁钥匙打开五防锁，插入操作杆进行了操作。操作造成带电合上接地刀闸，导致了线路跳闸。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  |  | A | 安规第3部分：配电 9.4.5.1 监护操作应由两人执行，一人操作，一人监护。操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。 | 监护操作 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 操作中发生疑问，应（），经查明问题并确认后，方可继续操作，不应擅自更改操作票。（单选题） | 停止操作 | 立即停止操作，并及时汇报 | 立即查找原因 | 上报 |  | B | 安规第3部分：配电9.4.5.5 操作中发生疑问，应立即停止操作，并及时汇报，经查明问题并确认后，方可继续操作，不应擅自更改操作票。 | 操作票 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 6; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电公司在进行更换低压配线路时，一名工作班成员发生触电事故，衣服被引燃。工作负责人马上组织其他人员进行触电急救，并拨打了120急救电话。后经调查，发现工作班组在更换低压配线路时仅安装了电源侧一组接地线，用户使用自备发电机发电时反送电，造成工作人员触电。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作人员发生人身触电时，可不经（ ），立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。（单选题） | 许可 | 审批 | 报备 | 同意 |  | A | 安规第3部分：配电9.5.1.3 发生人身触电时，可不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。 | 人身触电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取()等防反送电的强制性技术措施。（多选题） | 机械联锁 | 电气联锁 | 明显的接地点 | 明显的断开点 |  | AB | 安规第3部分：配电 5.5.3.11 在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。 | 防反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 7; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电所计量运维班班员黄某，在更换烧毁的电能表时。由于电表进线绝缘损坏，与金属计量箱触碰，导致计量箱带电。黄某跟换电表时触碰到计量箱触电，从高处堕落死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 非金属外壳的仪器，应与（）绝缘，金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。（单选题） | 被试设备 | 地 | 金属物 | 高压设备 |  | B | 安规第3部分：配电 16.1.4 非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  |  | A | 安规第3部分：配电 7.1.2.3高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 高处作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 8; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电公司在一项检修工程中，工作负责人在无操作票、无监护、未佩戴安全帽和绝缘手套的情况下。登上10kV线路电杆装设接地线。工作过程中与杆上带电设备安全距离不足发生触电并坠落。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 装拆接地线导体端应（）并( )，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。（多选题） | 使用绝缘棒 | 使用橡胶棒 | 戴绝缘手套 | 戴帆布手套 |  | AC | 安规第3部分：配电6.4.9 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 装拆接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 易 | 营销用电检查 | 杆上工作时，人体与10kV高压带电部位的距离不得小于（）m。（单选题） | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |  | A | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 9; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某施工单位在潮湿天气开展带电作业，工作前将作业工具，随意放在地上。安监人员现场检查时，发现安全工具未做定期试验。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（）上。（单选题） | 地面 | 防潮的帆布或绝缘物 | 潮湿地面 | 车上 |  | B | 安规第3部分：配电 25.2.7作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 带电作业工具应( )，并建立试验、检修、使用记录。（多选题） | 应统一编号 | 专人保管 | 登记造册 | 专人使用 |  | ABC | 安规第3部分：配电 25.1.4 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 带电作业工具 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 10; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某检修班组安排工作人员在中午12点（天气晴朗）在开展光伏设备检修时，工作班成员方某直接行走在光伏板上。突然光伏板断裂。导致方某从高处堕落。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 光伏方阵作业不宜在光照较强的时段进行。作业前应将该光伏组件相关设备的（ ）或（ ）与电网侧断开。（多选题） | 断路器 | 熔断器 | 母线联络开关 | 接地刀闸 |  | AB | 安规第3部分：配电 20.8 光伏方阵作业不宜在光照较强的时段进行。作业前应将该光伏组件相关设备的断路器或熔断器与电网侧断开。 | 光伏 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 屋顶光伏系统巡视应沿运维通道进行，不应踩踏采光带等易踏空区域。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  |  | A | 安规第3部分：配电8.3 光伏设备设施巡视应满足以下要求： c） 屋顶光伏系统巡视应沿运维通道进行，不应踩踏采光带等易踏空区域。 | 光伏 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 11; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在开展光伏计量装置更换时，计量运维人员赵某、李某未经用户同意，直接进入光伏电站内部。由于不熟悉用户设备及线路带电部位，在未落实停电、验收和挂接地线安全措施情况下，擅自操作用户设备，造成误碰用户带电设备触电及线路跳闸。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止（ ）和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护（单选题） | 触电 | 开路 | 接地 | 短路 |  | D | 安规第3部分：配电 20.9 光伏设备作业应满足以下要求： a) 作业前，应对光伏组件采取遮光措施并可靠固定； b) 光伏方阵、直流汇流箱连接作业应采取防止短路和拉弧措施。未连接完成的光伏组串的连接器应进行绝缘保护； | 光伏 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、（ ）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。（单选题） | 验电 | 装设遮栏（围栏） | 加装隔离挡板 | 合上（装设）接地刀闸（接地线） |  | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.7 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 停电检修 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 12; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 贵州电网公司兴义供电局所属县级望谟供电局，在修复10kV线路断裂的引流线过程中，现场工作负责人简某芳，未经调度许可，未落实检修设 备停电安全措施的情况下，擅自变更现场工作接地线装设位置，违章指挥工作人员罗某学登杆在10kV渡邑—纳夜交布AN10开关10kV渡邑线侧装设现场工作接地线，线路突然来电，导致罗某学触电死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | ( )对许可命令或报告内容的正确性负责。（单选题） | 工作班成员 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 |  | B | 安规第3部分：配电 5.3.1.5 工作许可人： a） 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件； b） 确认已布置的安全措施符合工作票许可要求，防范可能来电的安全措施完整可靠； c） 所有工作结束时，确认工作票中所负责布置的安全措施具备恢复条件； d） 对许可命令或报告内容的正确性负责。 | 安全职责 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 工作许可时，( )、( )任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施。（多选题） | 工作许可人 | 值班负责人 | 工作负责人 | 值班员 |  | AC | 安规第3部分：配电 5.5.3.5 工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位负责的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 安全措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 13; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某急修人员，在接到客户反映电表故障起火后，到现场更换电表。由于电表烧毁导致B线进线导线绝缘变差。对表箱放电。急修人员没有验电的情况下触碰表箱，导致触电并从梯上坠落。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好（）的安全措施。（单选题） | 防止物体打击和交通伤害 | 防止触电和高处坠落 | 防止触电和倒杆 | 防止倒杆和高处坠落 |  | B | 安规第3部分：配电 19.5 装表接电作业应由两人及以上协同进行，如需登高作业，应使用合格的登高工具，并做好防止触电和高处坠落的安全措施。 | 装表接电；登高 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压电气工作时，当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应（）。（单选题） | 断开箱内开关 | 将箱体重新接地 | 断开上一级电源将其停电 | 验电后直接地 |  | C | 安规第3部分：配电 17.1.1 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 14; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某计量运维人员在带电更换带电流互感器的低压计量三相电表时。由于没有接线盒。该员工直接将电流互感器开路。导致互感器产生高电压击伤该员工。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有（）点永久的保护接地。（单选题） | 一 | 二 | 三 | 四 |  | A | 安规第3部分：配电 18.2.1 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久的保护接地。 | 保护接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电流后恢复二次电压。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  |  | B | 安规第3部分：配电 19.3 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，参照本规程中“18二次设备作业”的有关规定执行。装拆时应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。 | 二次回路作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 15; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某工作负责人在明知无计划无监护情况下，安排黄某独自登杆跟换电能表。在更换过程中黄某触电从高处堕下。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 在带电安装计量装置时，应有防止()的措施。（多选题） | 相间短路 | 相对地短路 | 电弧灼伤 | 电流互感器二次侧开路 | 电压互感器二次侧短路 | ABCDE | 安规第3部分：配电 19.1 计量装置装拆作业时宜在停电下进行。带电安装计量装置时，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤和电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路的措施。 | 计量装置装拆 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 单人操作时，可以进行登高或登杆操作。（判断题） | 正确 | 错误 |  |  |  | B | 安规第3部分：配电9.5.3.3 单人操作时，不应进行登高或登杆操作。 | 登高 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 16; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 在一项更换高压互感器的工作中，工作票终结后，工作负责人发现电压互感器二次线接错，导致短路。其马上命令工作班成员刘某更正高压互感器接线。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：（ ）（多选题） | 严格防止短路或接地。必要时，工作前申请退出有关保护装置、安全自动装置和自动化系统 | 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器 | 工作时不应将回路的安全接地点断开 | 工作时可以将回路的安全接地点断开 |  | ABC | 安规第3部分：配电 18.2.3 在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施： a） 严格防止短路或接地。必要时，工作前申请退出有关保护装置、安全自动装置和自动化系统； b） 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器； c） 工作时不应将回路的安全接地点断开。 | 二次回路作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 使用电压互感器进行工作时，应（）。工作时应戴绝缘手套和护目镜，站在绝缘垫上，并应有专人监护。（多选题） | 先将低压侧所有接线接好 | 然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧 | 先用绝缘工具将电压互感器接到高压侧 | 然后将低压侧所有接线接好 |  | AB | 安规第3部分：配电 16.2.4 使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和护目镜，站在绝缘垫上，并应有专人监护。 | 电压互感器 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 17; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某低压停电作业中，张某在验电时，没有先在带电设备上验证验电器是否正常，直接验电。结果将带电设备误认为停电。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用( )高压发生器等确证验电器良好。（单选题） | 工频 | 高频 | 中频 | 低频 |  | A | 安规第3部分：配电 6.3.2 验电前，应在相应电压的带电设备上确证验电器良好后，立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 | 验电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 难 | 营销用电检查 | 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验（ ）是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。（多选题） | 检修设备 | 金属外壳 | 相邻设备 | 绝缘线路 |  | ABC | 安规第3部分：配电 17.1.1 低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验检修设备、相邻设备和金属外壳是否有电。当发现金属材料的配电箱和电表箱箱体带电时，工作人员不应直接接触箱体，应断开上一级电源将其停电。 | 验电；箱体带电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 18; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电局，运维人员甲配电房排除高压柜故障时，由于围栏妨碍工作，擅自将围栏移动。导致运行人员乙误入旁边带电高压柜。引发事故。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上和禁止通行的过道遮栏（围栏）上悬挂（）的标示牌。（单选题） | "禁止攀登，高压危险!” | “禁止合闸，有人工作!” | “在此工作” | “止步，高压危险!” |  | D | 安规第3部分：配电 6.5.4 在厂站、配电站、配电开关站等室内高压设备上工作时，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔，以及禁止通行的过道装设遮栏（围栏），并在遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”标志牌。 | 标志牌 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并（）确认。（单选题） | 举手 | 口头 | 签名 | 短信 |  | C | 安规第3部分：配电 5.5.4.3 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 19; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 李某在处理0.4kV低压架空线路故障时，在线路未停电、未戴绝缘手套的情况下上杆对线路进行带电驳接，右手碰到带电导线导致触电休克，倒地时安全帽脱落，头部向下着地，后经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作前，应采取（）等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。（多选题） | 绝缘隔离 | 遮蔽带电部分 | 线路接地 | 以上都是 |  | AB | 安规第3部分：配电 17.2.4 工作前，应采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的带电设备停电。 | 绝缘隔离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 作业过程中人体和非绝缘工具可能触及带电裸露部位的低压配电线路、设备，应（）或采取低压不停电作业方式进行。（单选题） | 悬挂标识牌 | 停电 | 加装绝缘隔板 | 绝缘隔板或包扎绝缘材料 |  | B | 安规第3部分：配电 17.1.9 作业过程中人体和非绝缘工具可能触及带电裸露部位的低压配电线路、设备，应停电或采取低压不停电作业方式进行。 | 不停电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 20; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 易; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某公司的施工班长周某带领11人进行某线#1杆至#25杆中压架空线路大修及抗风加固。根据工作安排，龙某和杨某两个人一班，到#5 杆挂安全接地线。龙某是施工员，杨某是监护人。杨某打好接地桩后发现验电笔和绝缘手套没有带，随后跑回车上寻找。此时，龙某在没有监护人的情况下登上了#4杆，进行挂接安全接地线，导致触电死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作人员装设接地线、个人保安线时，（），拆除接地线的顺序与此相反。（单选题） | 应先装导体（线）端，后装接地端 | 同时安装导体（线）端，接地端 | 应先装接地端，后装导体（线）端 | 以上三种方式均可 |  | C | 安规第3部分：配电 6.4.8 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。装、拆接地线或个人保安线过程中，不应将人体串入接地线或个人保安线接地回路。 | 装设接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作人员在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应（ ），验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。（单选题） | 先验电 | 直接操作 | 用手触摸设备 | 以上均不正确 |  | A | 安规第3部分：配电 6.3.1 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。验电过程应有人监护，高压验电时应戴绝缘手套。 | 验电；监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（小案例题） 序号: 21; 安规考试题库（小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库（小案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（小案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（小案例题） 题干: 某供电所负责人李某安排装表班王某、袁某为某用户改线并装电能表。两人接到安排后即赶到现场，经口头分工，王某负责拆旧和送电，袁某负责安装电能表。袁某说，你在作业前要先将电源线断开后再作业，王某答应一声走开，两人就分头开始工作。王某站在铁管焊制的梯子约1.8米处拆旧和接线，并用验电笔找出导线的零线与火线，先将零线接好，在用带绝缘手柄的钳子剥开火线线皮时，左手不慎碰到带电的导线上，触电后扑在梯子上，经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 2 | 小案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压不停电作业，不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清（），选好工作位置。（多选题） | 相线 | 地线 | 零线 | PE线 |  | AC | 19.2 低压不停电作业 19.2.4 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断 开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 低压不停电作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 小案例题 | 易 | 营销用电检查 | 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触（）线头。（单选题） | 一根 | 两根 | 三根 | 四根 |  | B | 19.2.5 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。 | 两根线头 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
Note on L2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 大案例题
安规考试题库（大案例题）
序号 | 题号 | 题型 | 难易度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型
安规考试题库（大案例题） 序号: 1; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 2018年8月8日，云南电网公司昭通彝良供电局角奎供电所在开展0.4kV线路抢修工作过程中。 汪某武作为工作负责人，在未系安全带、未戴安全帽， 上到与10kV 引下线静态距离仅0.8m 的低压出线横担上方作业时，未对有关设备采取相应的停电、验电、装设接地线等安全措施的情况下，无工作票、无操作票冒险作业，在作业移位过程中，左后背与10kV引下线安全距离不足发生触电坠落。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为（ ），并确定监护内容和被监护人员。（单选题） | 技术人员 | 专责监护人 | 安监人员 | 领导 | B | 安规第3部分：配电 5.6.1 工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况指定工作班人员作为专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 监护内容 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有（）。（单选题） | 停电、验电、接地、设专人监护 | 停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | 停电、验电、接地、使用工作票 | 停电、验电、接地、悬挂标示牌、进行安全交代 | B | 安规第3部分：配电 6.1 一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 监护人在场 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 符合以下（）情况之一的，线路、设备应停电。（多选题） | 检修的配电设备或线路 | 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体、工具及材料与带电线路的安全距离小于规定规定，同时无其他可靠安全措施的 | 工作地段内有可能来电的电源 | 其他需要停电的设备或线路 | ABCD | 安规第3部分：配电 6.2.1 符合以下情况之一的，线路、设备应停电： a） 检修的配电设备或线路； b） 与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表 1 规定作业安全距离的设备或线路,同时无其 他可靠安全措施的； c） 邻近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离小于表 2 的规定， 同时无其他可靠安全措施的； d） 工作地段内有可能来电的电源； e） 其他需要停电的设备或线路。 | 安全距离 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压配电线路上对无法通过设备操作使得检修线路、设备与电源之间有明显断开点的，不可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  | B | 安规第3部分：配电 6.2.2e） 高压配电线路上对无法通过设备操作使得检修线路、设备与电源之间有明显断开点的，可采取带电作业方式拆除其与电源之间的电气连接。不应在只经断路器、跌落式熔断器断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作； | 明显断开点 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 高压配电网接地时，接地线应采用()接地线。低压配电网接地时，接地线应采用()接地线。（多选题） | 三相短路式 | 相线与零线短路式 | 单相式接地线 | 三相分开接地式 | AB | 安规第3部分：配电 6.4.1 高压配电网接地时，接地线应采用三相短路式接地线。低压配电网接地时，接地线应采用相线与零线短路式接地线。 | 三相短路式接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 2; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 贵州电网公司兴义供电局所属县级望谟供电局，在修复10kV线路断裂的引流线过程中，现场工作负责人简某芳，未经调度许可，未落实检修设备停电安全措施的情况下，擅自变更现场工作接地线装设位置，违章指挥工作人员罗某学登杆在10kV渡邑—纳夜交布AN10开关10kV渡邑线侧装设现场工作接地线，线路突然来电，导致罗某学触电死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可的一般规定，工作许可可采用以下命令方式：（ ）当面下达、派人送达、信息系统下达 。（单选题） | 微信下达 | 电话下达 | 录音送达 | 录像下达 | B | 安规第3部分：配电 5.5.2.1 工作许可可采用以下命令方式： a） 当面下达； b） 电话下达； c） 信息系统下达； d） 派人送达。 | 命令方式 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、（ ）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。（单选题） | 验电 | 装设遮栏（围栏） | 加装隔离挡板 | 合上（装设）接地刀闸（接地线） | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.7 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 线路停电检修 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括（ ）、( )、( )、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。（多选题） | 工作任务及分工 | 作业开始及结束时间 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | ACD | 安规第3部分：配电 5.5.4.3 工作负责人或分组工作负责人安全交代的内容，应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。 | 签名确认 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触（ ）。装拆接地线应有人监护。（多选题） | 接地线 | 未接地的导线 | 设备裸露部分 | 绝缘操作杆 | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.9 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 设备裸露部分 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（）（单选题） | 正确 | 错误 |  |  | A | 安规第3部分：配电 9.5.3.5 电气设备停电，在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。 | 防突然来电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 3; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 易; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 海南电网公司三亚供电局在组织长岭队台区改造工程时，施工单位指派不具备资质的人员担任现场临时工作负责人，现场临时工作负责人阳某均未参加过三亚供电局组织的“三种人”安规考试和基建人员技能培训上岗考试，阳某均仅会写自己的名字，却在施工单位组织的安规考试中考取100分。在10kV线路未停电的情况下，阳某均违章指挥张某冒险攀登长岭队变台副杆挂接导线，因安全距离不足造成张某触电，经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称三种人）（ ）应进行三种人资格考试。（单选题） | 每季度 | 每半年 | 每年 | 每两年 | C | 安规第3部分：配电 5.3.2.5 工作票签发人、工作负责人和工作许可人（简称三种人）每年应进行三种人资格考试，合格后正式公布。调度许可人可不参加三种人资格考试，但应以调度员资格形式正式公布，并送达相关单位。 | 三种人资格 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ ）上岗。（单选题） | 资格审核 | 考试合格 | 报备通过 | 领导允许 | B | 安规第3部分：配电 4.2.2.1 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 考试合格 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，（）或（）并立即报告。（多选题） | 继续冒险作业 | 有权停止作业 | 采取可行的应急措施后撤离作业场所 | 置之不理 | BC | 安规第3部分：配电 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 强令冒险作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | ( )应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。（多选题） | 新员工 | 转岗未经考核合格人员 | 实习人员 | 临时作业人员 | ABCD | 安规第3部分：配电 4.2.2.4 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，且其在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 新员工 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  | A | 安规第3部分：配电 24.2.3.2 安全带的安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。 | 安全绳 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 4; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 2022年5月24日09时27分，某供电局计量中心在客户低压配电房开展三相四线计量装置更换及校验工作，工作负责人未根据现场实际情况进行场景式风险评估，现场执行的作业表单存在漏签名现象，现场作业人员未佩戴护目镜使用三相电能表现场校验仪的鳄鱼夹进行电压测量接线时，触碰计量表B、C相接线端子，造成相间短路，引发弧光放电，导致1人轻伤、1人轻微伤，初步判定构成四级电力人身事件。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压不停电作业时，作业人员应采取的防护措施有（），并保持对地绝缘。（多选题） | 穿绝缘鞋和全棉长袖工作服 | 戴低压绝缘手套或帆布手套 | 护目镜或防弧面罩 | 安全帽 | ABCD | 安规第3部分：配电 17.2.2 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 对地绝缘 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有（ ）的措施。（多选题） | 防止反送电 | 防止高空坠落 | 防止人员触电 | 防止高温辐射 | AC | 安规第3部分：配电 19.4 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。 | 防止反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下（ ）或断开（ ），防止由二次侧向一次侧反充电。（多选题） | 电压互感器高压隔离开关 | 电压互感器高压熔断器 | 电压互感器一次隔离开关 | 电压互感器二次空气开关 | BC | 安规第3部分：配电 18.2.4 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关，防止由二次侧向一次侧反充电。 | 一次侧反充电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业，装拆电能表、计量终端时应()，后断开二次电压，安装完成后需()。（单选题） | 先断开二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压；先恢复二次电压后恢复二次电流 | 先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压；先恢复二次电流后恢复二次电压 | 先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压；先恢复二次电压后恢复二次电流 | 先断开二次电压，后短接二次电流并确认短接牢靠；先恢复二次电压后恢复二次电流 | C | 安规第3部分：配电 19.3 不停电更换经互感器接入的电能表、计量终端作业时，参照本规程中“18二次设备作业”的有关规定执行。装拆时应先短接二次电流并确认短接牢靠，后断开二次电压，安装完成后需先恢复二次电压后恢复二次电流。 | 二次电流 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 在不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作时，应办理（ ）。（单选题） | 可不办理工作票，但应履行规定的作业审批手续 | 带电作业工作票 | 配电第二种工作票 | 书面布置记录票 | D | 安规第3部分：配电 5.3.3.6 以下工作选用书面布置记录票： j） 不需要电网侧设备停电或做安全措施的高压计量装置用户侧作业。 | 高压计量装置 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 5; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 2010年7月16日，某供电所10kV柱上关口高压计量装置被雷击坏。陈某某、邓某某、刑某奉命到现场处理。在安装好计量箱、电度表和接好二次线后，邓某某在杆上开始将计量箱的一次端接到线路上，先完成计量箱A相负 荷侧的出线连接，准备接计量箱A相电源侧引线。16时58 分，当邓某某伸左手抓线路的引下线时，突然发生触电。邓某某触电倒下脱离电源后，失去知觉被安全带悬挂在杆上。陈某某立即上杆托住邓某某，杆下其他人员拨打了120急救电话。陈某某等人将邓某某从杆上救落至地面，马上对邓某 某实施心肺复苏法进行抢救。10分钟后，黄流镇医院120救护人员赶到现场进行急救。17时49分，邓某某经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 当验明检修的低压配电网确已无电压后，哪个是应采取的防止反送电措施。（）（多选题） | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守 | 所有相线和零线接地并开路 | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 派专人现场看守 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 为防止客户侧反送电，作业前，工作人员应检查多电源和有自备电源的客户已采取机械或电气联锁等()的强制性技术措施。（单选题） | 隔离 | 防触电 | 防反送电 | 防短路 | C | 安规第3部分：配电 5.5.3.11 在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。作业前检查多电源和有自备电源的用户，应已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。 | 强制性技术措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 应断开停电设备各可能来电侧（）的控制电源和合闸能源。（多选题） | 接地刀闸 | 断路器 | 隔离开关 | 熔断器 | BC | 安规第3部分：配电 6.2.4 应断开停电设备各可能来电侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源。 | 合闸能源 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的()，并监督用户实施。（多选题） | 断路器（开关） | 隔离开关 | 保护系统 | 监测系统 | AB | 安规第3部分：配电 6.2.7 停电操作前，设备运维管理单位应提前通知双电源和有自备电源的用户断开并网点的断路器（开关）、隔离开关，并监督用户实施。 | 监督用户实施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。（判断题） | 正确 | 错误 |  |  | A | 安规第3部分：配电 19.4 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电的措施。 | 现场校验 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 6; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某供电所接到客户报修电话，反映0.4kV线路缺相。急修人员到达现场后发现一回0.4kV支线绝缘外皮熔化导致四线粘连。需要处理。处理过程中，工作负责人在未系安全带、未戴安全帽，到低压出线横担上方作业（与10kV引下线静态距离仅0.8m）。未对相关设备采取相应停电的安全措施，无票工作。导致该工作负责人右后背与10kV引下线安全距离不足发生触电坠落。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设（）。（单选题） | 导线 | 标示牌 | 装设接地线或使用个人保安线。 | 电缆 | C | 安规第3部分：配电 6.4.5 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 交叉跨越 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 检修时防止反送电的措施有：（）（多选题） | 所有相线和零线接地并短路 | 解开连接线且装设绝缘遮蔽 | 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 可以开盖进行送电试验 | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 派专人现场看守 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在( )的物件上。（多选题） | 移动 | 锋利 | 牢固 | 不牢固 | ABD | 安规第3部分：配电 7.1.2.2 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 高挂低用 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 未合上接地刀闸（装设接地线）前，应保持足够的安全距离，不应碰触（ ）等裸露的电气部位。（多选题） | 架空地线引下线 | 连接电缆 | 接地刀闸 | 电缆头 | ABCD | 安规第3部分：配电 11.6.9 未合上接地刀闸（装设接地线）前，应保持足够的安全距离，不应碰触架空地线引下线、连接电缆、接地刀闸、电缆头等裸露的电气部位。 | 未合上接地刀闸 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作时，人体与10kV高压带电部位的距离不得小于（）m。（单选题） | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | A | 安规第3部分：配电 16.2.6 所有测量用装置必要时应设遮栏（围栏），并悬挂“止步，高压危险！”标志牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表1规定的作业安全距离。 | 测量用装置 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 7; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 2018年8月8日，云南电网公司昭通彝良供电局角奎供电所在开展0.4kV线路抢修工作过程中。汪某武作为工作负责人，在未系安全带、未戴安全帽， 上到与10kV 引下线静态距离仅0.8m 的低压出线横担上方作业时，未对有关设备采取相应的停电、验电、装设接地线等安全措施的情况下，无工作票、无操作票冒险作业，在作业移位过程中，左后背与10kV引下线安全距离不足发生触电坠落。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取（ ）。（单选题） | 停电或绝缘遮蔽措施 | 接地 | 无需理会 | 验电 | A | 安规第3部分：配电 6.2.6 低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 绝缘遮蔽措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 高压设备停电检修工作，工作地段各端和工作地段内不可能来电的设备或分支线路，可不断开各端（含分支）断路器、隔离开关和熔断器，但应合上（装设）接地刀闸（接地线）。配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。（）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  | A | 安规第3部分：配电 6.4.4 高压设备停电检修工作，工作地段各端和工作地段内不可能来电的设备或分支线路，可不断开各端（含分支）断路器、隔离开关和熔断器，但应合上（装设）接地刀闸（接地线）。配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。 | 装设一处接地线 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置( )和( )，若不具备接地条件的应断开上一级电源。（多选题） | 开关柜 | 避雷器 | 验电 | 接地装置 | CD | 安规第3部分：配电 10.1 配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的应断开上一级电源。 | 上一级电源 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、（ ）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。（单选题） | 验电 | 装设遮栏（围栏） | 加装隔离挡板 | 合上（装设）接地刀闸（接地线） | D | 安规第3部分：配电 5.5.3.7 线路停电检修，工作许可人应核实线路可能来电的电源都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等调度和设备运维单位负责的安全措施后，方能许可工作。 | 可能来电的电源 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在（）的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。（单选题） | 安全 | 发现危及人身安全 | 拨打电话 | 接受检查 | B | 安规第3部分：配电 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 强令冒险作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 8; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 2009年2月11日，威宁供电局二塘供电所在威宁县二塘镇梅花村进行东益洗煤厂故障令克的更换工作。本次工作未办理工作票，现场未进行验电，工作前工作负责人也未作现场安全技术交底，到现场即开始工作。陆某 （死者）未对主线和分支线路进行验电，未使用安全带（身上系有安全带，但登杆过程中未打绳结），在接地端尚未接好的情况下，登上相邻电杆挂接地线，身体不慎触及到分支线路10kV跌落保险下桩头（该分支线路跌落保险早已拉开，但线路未停 电，跌落保险下桩头带电），造成触电并从杆上坠落。事故 发生后，现场人员将伤者送往水城矿务局医院抢救，经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位、( )进行安全交代。（单选题） | 工作时间 | 工作班人员数量 | 注意事项 | 以上三者均可 | C | 安规第3部分：配电 5.5.4.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作许可手续签名 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触（ ）。装拆接地线应有人监护。（多选题） | 接地线 | 未接地的导线 | 设备裸露部分 | 绝缘操作杆 | ABC | 安规第3部分：配电 6.4.9 装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线应有人监护。 | 有人监护 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 装设接地线、个人保安线时，（ ），拆除接地线的顺序与此相反。（单选题） | 应先装导体（线）端，后装接地端 | 同时安装导体（线）端，接地端 | 应先装接地端，后装导体（线）端 | 以上三种方式均可 | C | 安规第3部分：配电 6.4.8 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。装、拆接地线或个人保安线过程中，不应将人体串入接地线或个人保安线接地回路。 | 个人保安线接 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 接地线应使用（）固定在导体上，不应采用缠绕的方法进行接地或短路。（单选题） | 专用的线夹 | 焊接 | 铆接 | 螺栓 | A | 安规第3部分：配电 6.4.10 接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。 | 接地线脱落 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 作业现场装设的工作接地线应列入工作票，工作许可人应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。（ ）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  | B | 安规第3部分：配电 6.4.11 作业现场装设的工作接地线应列入工作票，工作负责人应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。使用分组工作派工单分组工作时，分组负责的工作接地线已装设完成，经工作负责人核实满足工作条件并同意后，该分组方可开始工作。 | 分组工作派工单 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 9; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某供电局在进行10kV线路防风加固改造工程施工作业过程中。作业人员 （张某某）冒险作业。在安全措施不完备（负荷侧未挂接地线）的情况下，作业人员未向工作负责人提出异议并拒绝工作，而是违章登杆作业，致使负荷侧突然来电时触电身亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、( )进行安全交代。（多选题） | 带电部位 | 工作班人员数量 | 注意事项 | 工作任务 | AC | 安规第3部分：配电 5.5.4.1 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 工作班人员发现现场安全措施不适应工作时，应( )。（单选题） | 继续工作 | 及时提出异议 | 工作后提出疑问 | 置之不理 | B | 安规第3部分：配电 5.3.1.7 工作班（作业）人员： a） 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b） 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c） 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d） 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e） 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f） 正确使用工器具和劳动防护用品。 | 安全职责 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 检修线路、设备各方面可能来电的电源已完全断开后，应（）。（单选题） | 装设个人保安接地线 | 装设标示牌 | 合上（装设）接地刀闸（接地线） | 电缆 | C | 安规第3部分：配电6.4.3 检修线路、设备各方面可能来电的电源已完全断开后，应合上（装设）接地刀闸（接地线）。 | 接地 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 作业前应召开现场工前会，由（）对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。（单选题） | 工作许可人 | 工作负责人 | 专职监护人 | 分组负责人 | B | 安规第3部分：配电 5.5.4.2 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。若分组工作时不具备现场集中一次性安全交代条件的，工作负责人可采用电话方式对分组工作负责人逐个进行安全交代，分组工作负责人再对分组人员进行安全交代。 | 安全交代 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 当验明检修的低压配电网确已无电压后，为防止可能来电、反送电，可在断开点悬挂（）标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。（单选题） | “止步，高压危险” | “禁止合闸，有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！” | “禁止合闸，线路有人工作！”或“止步，高压危险” | C | 安规第3部分：配电 6.4.17 当验明检修的低压配电网确无电压后，至少应采取以下措施之一防止可能来电、反送电： a） 所有相线和零线接地并短路； b） 解开连接线且装设绝缘遮蔽； c） 在断开点悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标志牌，具备加锁条件的应加锁，必要时派专人现场看守。 | 来电、反送电 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 10; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 适中; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 海南电网公司三亚供电局在组织长岭队台区改造工程时，施工单位指派不具备资质的人员担任现场临时工作负责人，现场临时工作负责人阳某均未参加过三亚供电局组织的“三种人”安规考试和基建人员技能培训上岗考试，阳某均仅会写自己的名字，却在施工单位组织的安规考试中考取100分。在10kV线路未停电的情况下，阳某均违章指挥张某冒险攀登长岭队变台副杆挂接导线，因安全距离不足造成张某触电，经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-通用
| 1 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的（ ）进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。（多选题） | 工作单位 | 个人资格 | 保命技能成绩 | 安规考试成绩 | BD | 安规第3部分：配电 4.6.1 项目具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估，确保实际到场人员满足现场作业的安全要求。 | 考试成绩 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展（）。（单选题） | 安全措施交底 | 安全组织措施 | 安全措施 | 安全技术交底 | D | 安规第3部分：配电 5.2.1 本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，应先组织现场勘察再进行安全技术交底。 | 现场勘察 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 外施工单位办理需签发的工作票时应实行（ ），先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。（单选题） | 单签发 | 双签发 | 双审核 | 单审核 | B | 安规第3部分：配电 5.4.2.2 不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行双签发，先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签。 | 双签发 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 4 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取（）或（）措施。（多选题） | 停电 | 绝缘遮蔽 | 不停电 | 不用隔离 | AB | 安规第3部分：配电 6.2.6 低压配电网停电，应采取以下措施：断开（或解开连接线）所有可能来电的电源，对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 绝缘遮蔽措施 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
| 5 | 大案例题 | 易 | 营销用电检查 | 单位负责人强令冒险作业，即使潜在危及人身安全可能，工作人员也不得拒绝。（ ）（判断题） | 正确 | 错误 |  |  | B | 安规第3部分：配电 4.1.3 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 强令冒险作业 | 营销用检业扩计量-通用 | 否
安规考试题库（大案例题） 序号: 11; 安规考试题库（大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库（大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库（大案例题） 难易度: 难; 安规考试题库（大案例题） 知识类别: 营销用电检查; 安规考试题库（大案例题） 题干: 某县供电公司某供电所负责人李某安排运检班王某、袁某为用户改线并装电能表。两人接到安排后即赶到现场，经口头分工，王某负责拆旧和送电，袁某负责安装电能表。袁某说，你在作业前要先将电源线断开后再作业，王某答应一声走开，两人就分头开始工作。王某站在铁管焊制的梯子约1.8米处拆旧和接线，并用验电笔找出导线的零线与火线，先将零线接好，在用带绝缘手柄的钳子剥开火线线皮时，左手不慎碰到裸露的带电导线上，触电后扑在梯子上，经抢救无效死亡。 |  |  | 营销用检业扩计量-用检
| 1 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 该起事件中存在哪些违反《安规》的行为 （ ）。（多选题） | 无票作业 | 袁某、王某都为单人工作，无监护作业。 | 裸露的导电部位未采取绝缘包裹。 | 未穿绝缘鞋，站在金属梯上，未保持对地绝缘。 | ABCD | 安规第3部分：配电 5.3.3.6 以下工作选用《书面布置记录票》：a）不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作； 17.2.1 低压不停电作业应设专人监护； 17.2.3 作业人员应使用有绝缘柄的工具，除需要的工作部位外，其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施，不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具； 17.2.2 作业人员应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴低压绝缘手套或帆布手套、护目镜或防弧面罩和安全帽，并保持对地绝缘。 | 书面布置记录票、专人监护、绝缘包裹、对地绝缘 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
| 2 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 本次作业需办理（ ）。（单选题） | 配电第一种工作票 | 配电第二种工作票 | 带电作业工作票 | 书面布置记录票 | D | 安规第3部分：配电 5.3.3.6 以下工作选用《书面布置记录票》：a）不需要高压配电网停电或做安全措施的低压配电网工作。 | 书面布置记录票 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
| 3 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 低压不停电作业，断开导线时，应（ ）。搭接导线时，顺序应（ ）。（单选题） | 先断开零线，后断开相线， 相同 | 先断开相线，后断开零线， 相同 | 先断开零线，后断开相线， 相反 | 先断开相线，后断开零线， 相反 | D | 安规第3部分：配电 17.2.6 不应带负荷断、接导线。工作前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。断开的引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。搭接导线时，顺序应相反。 | 相线、零线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
| 4 | 大案例题 | 适中 | 营销用电检查 | 接线或拆线作业应（ ）完成，并（ ）该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体（ ）同时接触两根线头。（多选题） | 逐相 | 恢复 | 可以 | 不应 | ABD | 安规第3部分：配电 17.2.7 接线或拆线作业应逐相完成，并恢复该相绝缘后，方可进行下一步的作业。人体不应同时接触两根线头。 | 接线、拆线 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
| 5 | 大案例题 | 难 | 营销用电检查 | 低压不停电作业应设专人监护，专责监护人工作前对被监护人员交代安全措施，告知（ ）。（多选题） | 监护内容 | 危险点 | 监护范围 | 安全注意事项 | BD | 安规第3部分：配电 5.3.1.6 专责监护人： a）明确被监护人员、监护范围和内容； b）工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c）监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d）及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 专责监护人、危险点 | 营销用检业扩计量-用检 | 否
Note on K2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中