## 有限空间作业“保命”要点
深圳供电局有限公司有限空间作业“保命”要点
一、常见有限空间场景
GIS设备腔体、变压器腔体，无永久通风设施及气体监测装置（或通风、气体监测系统损坏）的电缆隧道，地下无通风设施（或通风设施损坏）的配电房、水泵房，超3m深的电缆井、超20m长度未打开电缆盖板的电缆沟，地下消防水池、事故油池、排水井，大型槽罐等。
二、主要危险有害因素
本项作业主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险，含有可燃气体遇到施工动火造成燃爆的风险，温度过高造成人员中暑的风险，突发事件救援不当造成次生人身事故的风险，其他因照明、空间不足等环境因素造成高坠、物体打击、触电等人身事故的风险。
三、现场作业“保命”安全管控措施
1.作业前 | （1）现场勘察和风险辨识，确定有限空间作业点。
（2）履行作业审批和备案手续。
（3）配备必要的通风、气体检测、通讯、照明设备和个人防护用品。移动照明应具备防潮、防爆功能，使用36V以下的安全电压，潮湿环境或金属容器等导电场所应使用不超过12V的安全电压。使用超过安全电压的手持电动工具，应配置剩余电流动作保护装置，在金属容器等导电场所，剩余电流动作保护装置、电源连接器和控制箱等应放在容器、导电场所外面，电源开关应设在监护人伸手可及的地方。
（4）开展安全培训，熟悉应急救援预案，配齐救援设备器材，掌握自救、互救操作方法。
（5）在有限空间出入口设置明显的安全警示标志和警示说明.
（6）在有限空间外设置专人全程持续监护，与作业人员保持通讯联系，不得擅离职守。在可能产生有害气体容器内工作应设2人监护。
（7）严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。
（8）采用自然通风时，作业人员应站在有限空间外上风侧，可能接触有限空间内涌出的有毒有害气体时还应佩戴相应的呼吸防护用品。采用强制通风时，若有限空间仅有1个进出口，应将通风设备出风口置于作业区域底部进行送风；若有限空间有2个及以上进出口或通风口，应在邻近作业人员处送风，远离作业人员处排风，出风口应远离有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间。
（9）进入有限空间前30min内应开展针对性气体检测，确保有害气体浓度不超限值，氧气浓度在19.5%～23.5%范围内。
2.作业中 | （1）监护人应如实记录出入有限空间的人员及其携带的物件，防止未经许可的人员进入。应与作业人员保持信息沟通，发现有限空间气体环境发生不良变化、安全防护措施失效和其他异常情况时，应立即向作业人员发出撤离指令，并采取措施协助作业人员撤离。
（2）作业过程中应“实时监测、持续通风”：长时间作业时至少每隔2h检测一次有害气体含量；作业中断超过30min应重新检测。
（3）有限空间温度超过50℃时，不应进行作业。温度在40℃～50℃时，应根据身体条件轮流工作和休息。
（4）涂装、防腐、明火及热熔焊接作业过程中应进行连续强制通风。
（5）在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等存在有毒有害气体的场所挖深超过2m时应采取防毒防害措施，向坑中送风和持续检测。
（6）存在可燃性气体或粉尘爆炸危险的有限空间作业场所，不应使用明火，不应进行可能产生电弧或火花的作业。
（7）不应在隧道内、井内、以及封闭场所使用燃油（气）发电机等设备。地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在下风侧，防止废气进入井内。
（8）作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间：作业人员出现身体不适；安全防护设备或个体防护用品失效；气体检测报警仪报警；监护人员或工作负责人下达撤离指令。
（9）作业人员临时撤离有限空间，隧洞、井坑、孔洞的盖板和安全设施应及时恢复，或在其周围设置临时围栏并装设照明等显著标志。
（10）发生险情时，救援人员应做好自身防护，使用应急救援防护设备，按照应急预案进行救援和处置。不应盲目施救，以防事故扩大。监护人可在有限空间外进行施救。

## 有限空间台账
附录2：
序号 | 三级单位名称 | 位置 | 名称 | 类型 | 数量 | 主要危险有害因素 | [6 empty] | 可能导致的事故及后果 | 防护要求 | 作业主体 | 备注
[6 empty] | 缺氧 | 中毒 | 高坠 | 淹溺 | 燃爆 | 触电 | 其他
2 | 宝安供电局 | 佳伟变电站后门出线井（金盛路） | 中压电缆竖井 | 电缆竖井 | 1 |  |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
3 | 宝安供电局 | 运昌路（航空路与内环路）靠绿化带电缆（180米） | 中压电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
4 | 宝安供电局 | 西乡大道（中石化至宝湾科创大厦北门）（58米） | 中压电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
5 | 宝安供电局 | 西乡大道（宝湾科创大厦北门至新宝盛停车场）（56米） | 中压电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
6 | 宝安供电局 | 宝安站（宝安站站外电缆沟至新安三路）（82米） | 中压电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
7 | 宝安供电局 | 创业二路（泰丰公用三遥环网柜至地铁灵芝站B出口）（68米） | 中压电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
8 | 宝安供电局 | 桃源居14区0628#公变配电房 | 14区0628#公变配电房 | 地下配电房 | 1 | [5 empty] | √ | 水浸风险（临近水泵房） | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
9 | 宝安供电局 | 金乡一路（天福华府B区人行道）（63米） | 中压电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局宝城供电分局配电班
10 | 宝安供电局 | 宝安大道中间绿化带，（位于宝安大道与桥和路处中间红绿旁） | 电缆检查井 | 电缆竖井 | 1 | √ | [5 empty] | 检查井深度超3米 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局/福永供电分局/运维二班
11 | 宝安供电局 | 永悦路（107国道辅道交汇处启至广深高度交底处止） | 电力电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | [5 empty] | 部分检查井超过20米 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局/福永供电分局/运维一班
12 | 宝安供电局 | 新和路（东宝河新安大桥下） | 新和路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局沙井分局配电运维二班 | 三河站出线电缆沟
13 | 宝安供电局 | 南环路（南环路与福松大道交汇处） | 南环路与福松大道交汇处两边井口 | 电缆竖井 | 2 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 宝安供电局沙井分局配电运维一班
14 | 宝安供电局 | 石岩外环路石岩站至祝龙田路 | 石岩外环路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 石岩分局运维班及宝睿施工单位
15 | 宝安供电局 | 创新路（与广田路交汇处起，与松塘路交汇处止） | 创新路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
16 | 宝安供电局 | 燕山大道（与燕罗路交汇处起，与燕景华庭交汇处止） | 燕山大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
17 | 宝安供电局 | 燕山大道（与广田路交汇处起，与燕朝路交汇处止） | 燕山大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
18 | 宝安供电局 | 广田路（与塘下立交交汇处起，与收费站交汇处止） | 广田路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
19 | 宝安供电局 | 广田路（与 红湖路交汇处起，与朝阳路交汇处止） | 广田路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
20 | 宝安供电局 | 广田路（与象山大道交汇处起，与广田路连接段交汇处止） | 广田路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
21 | 宝安供电局 | 广田路（与燕朝路路口交汇处起，与侨云科技园交汇处止） | 广田路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
22 | 宝安供电局 | 松罗路（与洋涌河交汇处起，与燕罗路交汇处止） | 松罗路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
23 | 宝安供电局 | 塘下涌工业大道（与松塘路交汇处起，与英特利工业园路交汇处止） | 塘下涌工业大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
24 | 宝安供电局 | 107国道（与广田路交汇处起，与松福大道交汇处止） | 107国道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
25 | 宝安供电局 | 象山大道（与象山路交汇处起，与燕罗路交汇处止） | 象山大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
26 | 宝安供电局 | 燕罗路（与象山大道路口交汇处起，与滨河路路口交汇处止） | 燕罗路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
27 | 宝安供电局 | 燕罗路（与滨河路路口交汇处起，与朗东路路口交汇处止） | 燕罗路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
28 | 宝安供电局 | 燕罗路（与朗东路路口交汇处起，与朗西路路口交汇处止） | 燕罗路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
29 | 宝安供电局 | 燕罗路（与朗西路路口交汇处起，与牛角路桥路口交汇处止） | 燕罗路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
30 | 宝安供电局 | 洋涌路（与松罗路起，与松白工业园止） | 洋涌路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
31 | 宝安供电局 | 深朗路（广田路至洋涌路段） | 深朗路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
32 | 宝安供电局 | 富塘路（广田路至雄宇路） | 富塘路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
33 | 宝安供电局 | 朝阳路（大华路至北部工业区） | 朝阳路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维二班
34 | 宝安供电局 | 沙江路（与107国道交汇处起，与松罗路交汇处止） | 沙江路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
35 | 宝安供电局 | 107国道（与松福大道交汇处起，与沙江路交汇处止） | 107国道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
36 | 宝安供电局 | 107国道（与沙江路交汇处起，与松白路交汇处止） | 107国道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
37 | 宝安供电局 | 107国道（与 松白路交汇处起，与东方大道交汇处止） | 107国道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
38 | 宝安供电局 | 107国道（与东方大道交汇处起，与芙蓉路交汇处止） | 107国道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
39 | 宝安供电局 | 东方大道（与根玉路路口交汇处起，与田园路路口交汇处止） | 东方大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
40 | 宝安供电局 | 东方大道（与田园路口交汇处起，与松岗大道路口交汇处止） | 东方大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
41 | 宝安供电局 | 东方大道（与松岗大道交汇处起，与立业路路口交汇处止） | 东方大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
42 | 宝安供电局 | 楼岗大道（与田园路交汇处起，与松岗大道交汇处止） | 楼岗大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
43 | 宝安供电局 | 松白路（与汉海达科技园交汇处起，与松罗路交汇处止） | 松白路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
44 | 宝安供电局 | 松白路（与松罗路交汇处起，与107国道交汇处止） | 松白路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
45 | 宝安供电局 | 潭头路（与潭头西路交汇处起，与松裕路交汇处止） | 潭头路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
46 | 宝安供电局 | 潭头路（与西部工业园小区交汇处起，与京港澳高速交汇处止） | 潭头路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 松岗供电分局运维一班
47 | 变电管理二所 | 所辖变电站 | GIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 8195 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/检修部/检修班一、二、三、四班
48 | 变电管理二所 | 所辖变电站 | 主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 476 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/检修部/检修班一、二、三、四班
49 | 变电管理二所 | 500kV鹏城变电站 | 500kV鹏城站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
50 | 变电管理二所 | 220kV济海变电站 | 220kV济海站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
51 | 变电管理二所 | 220kV四黎变电站 | 220kV四黎站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
52 | 变电管理二所 | 220kV腾飞变电站 | 220kV腾飞站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
53 | 变电管理二所 | 220kV领航变电站 | 220kV领航站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
54 | 变电管理二所 | 110kV长山坳变电站 | 110kV长山坳站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
55 | 变电管理二所 | 110kV大浪变电站 | 110kV大浪站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
56 | 变电管理二所 | 110kV石岩变电站 | 110kV石岩站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
57 | 变电管理二所 | 110kV水田变电站 | 110kV水田站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
58 | 变电管理二所 | 110kV玉翠变电站 | 110kV玉翠站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
59 | 变电管理二所 | 110kV长汽变电站 | 110kV长汽站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
60 | 变电管理二所 | 110kV诚信变电站 | 110kV诚信站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
61 | 变电管理二所 | 110kV大富变电站 | 110kV大富站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
62 | 变电管理二所 | 110kV大水坑变电站 | 110kV大水坑站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
63 | 变电管理二所 | 110kV福民变电站 | 110kV福民站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
64 | 变电管理二所 | 110kV观澜变电站 | 110kV观澜站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
65 | 变电管理二所 | 110kV锦绣变电站 | 110kV锦绣站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
66 | 变电管理二所 | 110kV木犀变电站 | 110kV木犀站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
67 | 变电管理二所 | 110kV牛湖变电站 | 110kV牛湖站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
68 | 变电管理二所 | 110kV云帆变电站 | 110kV云帆站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
69 | 变电管理二所 | 110kV振兴变电站 | 110kV振兴站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
70 | 变电管理二所 | 110kV东晓变电站 | 110kV东晓站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
71 | 变电管理二所 | 110kV服装城变电站 | 110kV服装城站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
72 | 变电管理二所 | 110kV澜景变电站 | 110kV澜景站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
73 | 变电管理二所 | 500kV鹏城变电站 | 500kV鹏城变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
74 | 变电管理二所 | 220kV济海变电站 | 220kV济海变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
75 | 变电管理二所 | 220kV四黎变电站 | 220kV四黎变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
76 | 变电管理二所 | 220kV腾飞变电站 | 220kV腾飞变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
77 | 变电管理二所 | 220kV领航变电站 | 220kV领航变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
78 | 变电管理二所 | 110kV长山坳变电站 | 110kV长山坳变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
79 | 变电管理二所 | 110kV大浪变电站 | 110kV大浪变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
80 | 变电管理二所 | 110kV石岩变电站 | 110kV石岩变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
81 | 变电管理二所 | 110kV水田变电站 | 110kV水田变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
82 | 变电管理二所 | 110kV玉翠变电站 | 110kV玉翠变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
83 | 变电管理二所 | 110kV长汽变电站 | 110kV长汽变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
84 | 变电管理二所 | 110kV诚信变电站 | 110kV诚信变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
85 | 变电管理二所 | 110kV大富变电站 | 110kV大富变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
86 | 变电管理二所 | 110kV大水坑变电站 | 110kV大水坑变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
87 | 变电管理二所 | 110kV福民变电站 | 110kV福民变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
88 | 变电管理二所 | 110kV观澜变电站 | 110kV观澜变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
89 | 变电管理二所 | 110kV锦绣变电站 | 110kV锦绣变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
90 | 变电管理二所 | 110kV木犀变电站 | 110kV木犀变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
91 | 变电管理二所 | 110kV牛湖变电站 | 110kV牛湖变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
92 | 变电管理二所 | 110kV云帆变电站 | 110kV云帆变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
93 | 变电管理二所 | 110kV振兴变电站 | 110kV振兴变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
94 | 变电管理二所 | 110kV东晓变电站 | 110kV东晓变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
95 | 变电管理二所 | 110kV服装城变电站 | 110kV服装城变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
96 | 变电管理二所 | 110kV澜景变电站 | 110kV澜景变电站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
97 | 变电管理二所 | 500kV鹏城变电站 | 500kV鹏城变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
98 | 变电管理二所 | 220kV济海变电站 | 220kV济海变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
99 | 变电管理二所 | 220kV四黎变电站 | 220kV四黎变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
100 | 变电管理二所 | 220kV腾飞变电站 | 220kV腾飞变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
101 | 变电管理二所 | 220kV领航变电站 | 220kV领航变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
102 | 变电管理二所 | 110kV长山坳变电站 | 110kV长山坳变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
103 | 变电管理二所 | 110kV大浪变电站 | 110kV大浪变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
104 | 变电管理二所 | 110kV石岩变电站 | 110kV石岩变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
105 | 变电管理二所 | 110kV水田变电站 | 110kV水田变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
106 | 变电管理二所 | 110kV玉翠变电站 | 110kV玉翠变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
107 | 变电管理二所 | 110kV长汽变电站 | 110kV长汽变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
108 | 变电管理二所 | 110kV诚信变电站 | 110kV诚信变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
109 | 变电管理二所 | 110kV大富变电站 | 110kV大富变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
110 | 变电管理二所 | 110kV大水坑变电站 | 110kV大水坑变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
111 | 变电管理二所 | 110kV福民变电站 | 110kV福民变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
112 | 变电管理二所 | 110kV观澜变电站 | 110kV观澜变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
113 | 变电管理二所 | 110kV锦绣变电站 | 110kV锦绣变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
114 | 变电管理二所 | 110kV木犀变电站 | 110kV木犀变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
115 | 变电管理二所 | 110kV牛湖变电站 | 110kV牛湖变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
116 | 变电管理二所 | 110kV云帆变电站 | 110kV云帆变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
117 | 变电管理二所 | 110kV振兴变电站 | 110kV振兴变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
118 | 变电管理二所 | 110kV东晓变电站 | 110kV东晓变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
119 | 变电管理二所 | 110kV服装城变电站 | 110kV服装城变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
120 | 变电管理二所 | 110kV澜景变电站 | 110kV澜景变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
121 | 变电管理二所 | 500kV鹏城变电站 | 500kV鹏城变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 12 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
122 | 变电管理二所 | 220kV济海变电站 | 220kV济海变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 10 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
123 | 变电管理二所 | 220kV四黎变电站 | 220kV四黎变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
124 | 变电管理二所 | 220kV腾飞变电站 | 220kV腾飞变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 10 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
125 | 变电管理二所 | 220kV领航变电站 | 220kV领航变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
126 | 变电管理二所 | 110kV长山坳变电站 | 110kV长山坳变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
127 | 变电管理二所 | 110kV大浪变电站 | 110kV大浪变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
128 | 变电管理二所 | 110kV石岩变电站 | 110kV石岩变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
129 | 变电管理二所 | 110kV水田变电站 | 110kV水田变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
130 | 变电管理二所 | 110kV玉翠变电站 | 110kV玉翠变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
131 | 变电管理二所 | 110kV长汽变电站 | 110kV长汽变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
132 | 变电管理二所 | 110kV诚信变电站 | 110kV诚信变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
133 | 变电管理二所 | 110kV大富变电站 | 110kV大富变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
134 | 变电管理二所 | 110kV大水坑变电站 | 110kV大水坑变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
135 | 变电管理二所 | 110kV福民变电站 | 110kV福民变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
136 | 变电管理二所 | 110kV观澜变电站 | 110kV观澜变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
137 | 变电管理二所 | 110kV锦绣变电站 | 110kV锦绣变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
138 | 变电管理二所 | 110kV木犀变电站 | 110kV木犀变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
139 | 变电管理二所 | 110kV牛湖变电站 | 110kV牛湖变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
140 | 变电管理二所 | 110kV云帆变电站 | 110kV云帆变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
141 | 变电管理二所 | 110kV振兴变电站 | 110kV振兴变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
142 | 变电管理二所 | 110kV东晓变电站 | 110kV东晓变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
143 | 变电管理二所 | 110kV服装城变电站 | 110kV服装城变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
144 | 变电管理二所 | 110kV澜景变电站 | 110kV澜景变电站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
145 | 变电管理二所 | 500kV鹏城站 | 500kV鹏城站生活水箱 | 生活水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
146 | 变电管理二所 | 220kV腾飞变电站 | 220kV腾飞变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
147 | 变电管理二所 | 220kV济海变电站 | 220kV济海变电站生活水箱 | 生活水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
148 | 变电管理二所 | 220kV四黎变电站 | 220kV四黎变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
149 | 变电管理二所 | 110kV长汽变电站 | 110kV长汽变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
150 | 变电管理二所 | 110kV锦绣变电站 | 110kV锦绣变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
151 | 变电管理二所 | 110kV诚信变电站 | 110kV诚信变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
152 | 变电管理二所 | 110kV澜景变电站 | 110kV澜景变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
153 | 变电管理二所 | 110kV木犀变电站 | 110kV木犀变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
154 | 变电管理二所 | 110kV服装城变电站 | 110kV服装城变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
155 | 变电管理二所 | 110kV东晓变电站 | 110kV东晓变电站消防水箱 | 消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV鹏城巡维中心
156 | 变电管理二所 | 500kV紫荆变电站 | 500kV紫荆站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
157 | 变电管理二所 | 500kV紫荆变电站 | 500kV紫荆站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
158 | 变电管理二所 | 500kV紫荆变电站 | 500kV紫荆站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
159 | 变电管理二所 | 500kV紫荆变电站 | 500kV紫荆站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 12 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
160 | 变电管理二所 | 220kV平安变电站 | 220kV平安站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
161 | 变电管理二所 | 220kV平安变电站 | 220kV平安站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
162 | 变电管理二所 | 220kV平安变电站 | 220kV平安站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
163 | 变电管理二所 | 220kV平安变电站 | 220kV平安站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
164 | 变电管理二所 | 220kV贤兴变电站 | 220kV贤兴站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
165 | 变电管理二所 | 220kV贤兴变电站 | 220kV贤兴站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
166 | 变电管理二所 | 220kV贤兴变电站 | 220kV贤兴站变化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
167 | 变电管理二所 | 220kV贤兴变电站 | 220kV贤兴站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 7 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
168 | 变电管理二所 | 220kV廷苑变电站 | 220kV廷苑站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
169 | 变电管理二所 | 220kV廷苑变电站 | 220kV廷苑站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
170 | 变电管理二所 | 220kV廷苑变电站 | 220kV廷苑站变化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
171 | 变电管理二所 | 220kV廷苑变电站 | 220kV廷苑站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
172 | 变电管理二所 | 220kV七沥变电站 | 220kV七沥站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
173 | 变电管理二所 | 220kV七沥变电站 | 220kV七沥站消防水池 | 地下消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
174 | 变电管理二所 | 220kV七沥变电站 | 220kV七沥站高位消防水箱 | 高位消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
175 | 变电管理二所 | 220kV七沥变电站 | 220kV七沥站变化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
176 | 变电管理二所 | 220kV七沥变电站 | 220kV七沥站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 7 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
177 | 变电管理二所 | 110kV新玉变电站 | 110kV新玉站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
178 | 变电管理二所 | 110kV新玉变电站 | 110kV新玉站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
179 | 变电管理二所 | 110kV新玉变电站 | 110kV新玉站变化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
180 | 变电管理二所 | 110kV新玉变电站 | 110kV新玉站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
181 | 变电管理二所 | 110kV新安变电站 | 110kV新安站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
182 | 变电管理二所 | 110kV新安变电站 | 110kV新安站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
183 | 变电管理二所 | 110kV新安变电站 | 110kV新安站变化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
184 | 变电管理二所 | 110kV新安变电站 | 110kV新安站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
185 | 变电管理二所 | 110kV白芒变电站 | 110kV白芒站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
186 | 变电管理二所 | 110kV白芒变电站 | 110kV白芒站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
187 | 变电管理二所 | 110kV白芒变电站 | 110kV白芒站变化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
188 | 变电管理二所 | 110kV白芒变电站 | 110kV白芒站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
189 | 变电管理二所 | 110kV白芒变电站 | 110kV白芒站高位消防水箱 | 高位消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
190 | 变电管理二所 | 110kV王家变电站 | 110kV王家站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
191 | 变电管理二所 | 110kV王家变电站 | 110kV王家站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
192 | 变电管理二所 | 110kV王家变电站 | 110kV王家站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
193 | 变电管理二所 | 110kV王家变电站 | 110kV王家站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
194 | 变电管理二所 | 110kV湖洋变电站 | 110kV湖洋站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
195 | 变电管理二所 | 110kV湖洋变电站 | 110kV湖洋站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
196 | 变电管理二所 | 110kV湖洋变电站 | 110kV湖洋站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
197 | 变电管理二所 | 110kV湖洋变电站 | 110kV湖洋站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
198 | 变电管理二所 | 110kV九围变电站 | 110kV九围站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
199 | 变电管理二所 | 110kV九围变电站 | 110kV九围站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
200 | 变电管理二所 | 110kV九围变电站 | 110kV九围站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
201 | 变电管理二所 | 110kV九围变电站 | 110kV九围站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
202 | 变电管理二所 | 110kV永安变电站 | 110kV永安站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
203 | 变电管理二所 | 110kV永安变电站 | 110kV永安站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
204 | 变电管理二所 | 110kV永安变电站 | 110kV永安站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
205 | 变电管理二所 | 110kV永安变电站 | 110kV永安站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
206 | 变电管理二所 | 110kV大眼山变电站 | 110kV大眼山站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
207 | 变电管理二所 | 110kV大眼山变电站 | 110kV大眼山站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
208 | 变电管理二所 | 110kV大眼山变电站 | 110kV大眼山站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
209 | 变电管理二所 | 110kV大眼山变电站 | 110kV大眼山站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
210 | 变电管理二所 | 110kV福源变电站 | 110kV福源站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
211 | 变电管理二所 | 110kV福源变电站 | 110kV福源站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
212 | 变电管理二所 | 110kV福源变电站 | 110kV福源站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
213 | 变电管理二所 | 110kV福源变电站 | 110kV福源站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
214 | 变电管理二所 | 110kV凤凰变电站 | 110kV凤凰站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
215 | 变电管理二所 | 110kV凤凰变电站 | 110kV凤凰站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
216 | 变电管理二所 | 110kV凤凰变电站 | 110kV凤凰站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
217 | 变电管理二所 | 110kV凤凰变电站 | 110kV凤凰站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
218 | 变电管理二所 | 110kV福永变电站 | 110kV福永站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
219 | 变电管理二所 | 110kV福永变电站 | 110kV福永站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
220 | 变电管理二所 | 110kV福永变电站 | 110kV福永站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
221 | 变电管理二所 | 110kV福永变电站 | 110kV福永站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
222 | 变电管理二所 | 110kV佳伟变电站 | 110kV佳伟站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
223 | 变电管理二所 | 110kV佳伟变电站 | 110kV佳伟站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
224 | 变电管理二所 | 110kV佳伟变电站 | 110kV佳伟站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
225 | 变电管理二所 | 110kV佳伟变电站 | 110kV佳伟站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
226 | 变电管理二所 | 110kV塘边变电站 | 110kV塘边站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
227 | 变电管理二所 | 110kV塘边变电站 | 110kV塘边站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
228 | 变电管理二所 | 110kV塘边变电站 | 110kV塘边站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
229 | 变电管理二所 | 110kV塘边变电站 | 110kV塘边站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
230 | 变电管理二所 | 110kV航城变电站 | 110kV航城站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
231 | 变电管理二所 | 110kV航城变电站 | 110kV航城站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
232 | 变电管理二所 | 110kV航城变电站 | 110kV航城站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
233 | 变电管理二所 | 110kV航城变电站 | 110kV航城站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
234 | 变电管理二所 | 110kV同富变电站 | 110kV同富站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
235 | 变电管理二所 | 110kV同富变电站 | 110kV同富站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
236 | 变电管理二所 | 110kV同富变电站 | 110kV同富站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
237 | 变电管理二所 | 110kV同富变电站 | 110kV同富站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
238 | 变电管理二所 | 110kV星空变电站 | 110kV星空站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
239 | 变电管理二所 | 110kV星空变电站 | 110kV星空站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
240 | 变电管理二所 | 110kV星空变电站 | 110kV星空站高位消防水箱 | 高位消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
241 | 变电管理二所 | 110kV星空变电站 | 110kV星空站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
242 | 变电管理二所 | 110kV星空变电站 | 110kV星空站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
243 | 变电管理二所 | 110kV洋台变电站 | 110kV洋台站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
244 | 变电管理二所 | 110kV洋台变电站 | 110kV洋台站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
245 | 变电管理二所 | 110kV洋台变电站 | 110kV洋台站高位消防水箱 | 高位消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
246 | 变电管理二所 | 110kV洋台变电站 | 110kV洋台站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
247 | 变电管理二所 | 110kV洋台变电站 | 110kV洋台站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
248 | 变电管理二所 | 110kV万丰变电站 | 110kV万丰站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
249 | 变电管理二所 | 110kV万丰变电站 | 110kV万丰站事故油池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
250 | 变电管理二所 | 110kV万丰变电站 | 110kV万丰站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
251 | 变电管理二所 | 110kV万丰变电站 | 110kV万丰站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
252 | 变电管理二所 | 110kV昇腾变电站 | 110kV昇腾站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
253 | 变电管理二所 | 110kV昇腾变电站 | 110kV昇腾站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
254 | 变电管理二所 | 110kV昇腾变电站 | 110kV昇腾站高位消防水箱 | 高位消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
255 | 变电管理二所 | 110kV昇腾变电站 | 110kV昇腾站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
256 | 变电管理二所 | 110kV昇腾变电站 | 110kV昇腾站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
257 | 变电管理二所 | 110kV石壁龙变电站 | 110kV石壁龙站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
258 | 变电管理二所 | 110kV石壁龙变电站 | 110kV石壁龙站高位消防水箱 | 高位消防水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
259 | 变电管理二所 | 110kV石壁龙变电站 | 110kV石壁龙站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
260 | 变电管理二所 | 110kV石壁龙变电站 | 110kV石壁龙站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
261 | 变电管理二所 | 110kV石壁龙变电站 | 110kV石壁龙站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV紫荆巡维中心
262 | 变电管理二所 | 220kV塘朗变电站 | 220kV塘朗站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
263 | 变电管理二所 | 220kV祥和变电站 | 220kV祥和站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
264 | 变电管理二所 | 110kV大学城变电站 | 110kV大学城站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
265 | 变电管理二所 | 110kV翠谷变电站 | 110kV翠谷站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
266 | 变电管理二所 | 110kV皓月变电站 | 110kV皓月站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
267 | 变电管理二所 | 110kV民治变电站 | 110kV民治站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
268 | 变电管理二所 | 110kV桃源变电站 | 110kV桃源站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
269 | 变电管理二所 | 500kV现代变电站 | 500kV现代站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
270 | 变电管理二所 | 220kV翡翠变电站 | 220kV翡翠站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
271 | 变电管理二所 | 110kV拓展变电站 | 110kV拓展站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
272 | 变电管理二所 | 220kV龙塘变电站 | 220kV龙塘站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
273 | 变电管理二所 | 110kV红树变电站 | 110kV红树站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
274 | 变电管理二所 | 110kV鹭港变电站 | 110kV鹭港站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
275 | 变电管理二所 | 110kV沙河变电站 | 110kV沙河站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
276 | 变电管理二所 | 110kV大冲变电站 | 110kV大冲站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
277 | 变电管理二所 | 110kV高新变电站 | 110kV高新站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
278 | 变电管理二所 | 110kV科技园变电站 | 110kV科技园站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
279 | 变电管理二所 | 110kV投控变电站 | 110kV投控站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
280 | 变电管理二所 | 110kV龙华变电站 | 110kV龙华站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
281 | 变电管理二所 | 110kV油松变电站 | 110kV油松站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
282 | 变电管理二所 | 110kV恒生变电站 | 110kV恒生站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
283 | 变电管理二所 | 110kV跃进变电站 | 110kV跃进站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
284 | 变电管理二所 | 110kV逸秀变电站 | 110kV逸秀站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
285 | 变电管理二所 | 220kV祥和变电站 | 220kV祥和站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
286 | 变电管理二所 | 110kV翠谷变电站 | 110kV翠谷站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
287 | 变电管理二所 | 110kV皓月变电站 | 110kV皓月站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
288 | 变电管理二所 | 110kV大冲变电站 | 110kV大冲站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
289 | 变电管理二所 | 110kV油松变电站 | 110kV油松站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
290 | 变电管理二所 | 110kV跃进变电站 | 110kV跃进站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
291 | 变电管理二所 | 110kV逸秀变电站 | 110kV逸秀站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
292 | 变电管理二所 | 220kV塘朗变电站 | 220kV塘朗站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
293 | 变电管理二所 | 110kV大学城变电站 | 110kV大学城站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
294 | 变电管理二所 | 110kV民治变电站 | 110kV民治站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
295 | 变电管理二所 | 110kV桃源变电站 | 110kV桃源站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
296 | 变电管理二所 | 500kV现代变电站 | 500kV现代站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
297 | 变电管理二所 | 220kV翡翠变电站 | 220kV翡翠站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
298 | 变电管理二所 | 110kV拓展变电站 | 110kV拓展站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
299 | 变电管理二所 | 220kV龙塘变电站 | 220kV龙塘站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
300 | 变电管理二所 | 110kV红树变电站 | 110kV红树站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
301 | 变电管理二所 | 110kV鹭港变电站 | 110kV鹭港站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
302 | 变电管理二所 | 110kV沙河变电站 | 110kV沙河站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
303 | 变电管理二所 | 110kV高新变电站 | 110kV高新站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
304 | 变电管理二所 | 110kV科技园变电站 | 110kV科技园站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
305 | 变电管理二所 | 110kV投控变电站 | 110kV投控站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
306 | 变电管理二所 | 110kV龙华变电站 | 110kV龙华站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
307 | 变电管理二所 | 110kV恒生变电站 | 110kV恒生站事故油池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
308 | 变电管理二所 | 220kV塘朗变电站 | 220kV塘朗站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
309 | 变电管理二所 | 220kV祥和变电站 | 220kV祥和站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
310 | 变电管理二所 | 110kV大学城变电站 | 110kV大学城站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
311 | 变电管理二所 | 110kV翠谷变电站 | 110kV翠谷站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
312 | 变电管理二所 | 110kV皓月变电站 | 110kV皓月站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
313 | 变电管理二所 | 110kV民治变电站 | 110kV民治站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
314 | 变电管理二所 | 110kV桃源变电站 | 110kV桃源站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
315 | 变电管理二所 | 500kV现代变电站 | 500kV现代站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
316 | 变电管理二所 | 220kV翡翠变电站 | 220kV翡翠站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
317 | 变电管理二所 | 110kV拓展变电站 | 110kV拓展站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
318 | 变电管理二所 | 220kV龙塘变电站 | 220kV龙塘站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
319 | 变电管理二所 | 110kV红树变电站 | 110kV红树站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
320 | 变电管理二所 | 110kV鹭港变电站 | 110kV鹭港站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
321 | 变电管理二所 | 110kV沙河变电站 | 110kV沙河站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
322 | 变电管理二所 | 110kV大冲变电站 | 110kV大冲站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
323 | 变电管理二所 | 110kV高新变电站 | 110kV高新站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
324 | 变电管理二所 | 110kV科技园变电站 | 110kV科技园站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
325 | 变电管理二所 | 110kV投控变电站 | 110kV投控站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
326 | 变电管理二所 | 110kV龙华变电站 | 110kV龙华站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
327 | 变电管理二所 | 110kV油松变电站 | 110kV油松站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
328 | 变电管理二所 | 110kV恒生变电站 | 110kV恒生站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
329 | 变电管理二所 | 110kV跃进变电站 | 110kV跃进站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
330 | 变电管理二所 | 110kV逸秀变电站 | 110kV逸秀站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
331 | 变电管理二所 | 110kV翠谷变电站 | 110kV翠谷站生活蓄水箱 | 生活蓄水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
332 | 变电管理二所 | 110kV皓月变电站 | 110kV皓月站生活蓄水箱 | 生活蓄水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
333 | 变电管理二所 | 110kV跃进变电站 | 110kV跃进站生活蓄水箱 | 生活蓄水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
334 | 变电管理二所 | 110kV逸秀变电站 | 110kV逸秀站生活蓄水箱 | 生活蓄水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
335 | 变电管理二所 | 220kV塘朗变电站 | 220kV塘朗站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 12 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
336 | 变电管理二所 | 220kV祥和变电站 | 220kV祥和站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 11 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
337 | 变电管理二所 | 110kV大学城变电站 | 110kV大学城站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 7 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
338 | 变电管理二所 | 110kV翠谷变电站 | 110kV翠谷站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
339 | 变电管理二所 | 110kV皓月变电站 | 110kV皓月站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
340 | 变电管理二所 | 110kV民治变电站 | 110kV民治站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
341 | 变电管理二所 | 110kV桃源变电站 | 110kV桃源站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 7 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
342 | 变电管理二所 | 500kV现代变电站 | 500kV现代站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 11 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
343 | 变电管理二所 | 220kV翡翠变电站 | 220kV翡翠站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 12 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
344 | 变电管理二所 | 110kV拓展变电站 | 110kV拓展站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
345 | 变电管理二所 | 220kV龙塘变电站 | 220kV龙塘站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 11 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
346 | 变电管理二所 | 110kV红树变电站 | 110kV红树站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
347 | 变电管理二所 | 110kV鹭港变电站 | 110kV鹭港站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
348 | 变电管理二所 | 110kV沙河变电站 | 110kV沙河站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
349 | 变电管理二所 | 110kV大冲变电站 | 110kV大冲站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
350 | 变电管理二所 | 110kV高新变电站 | 110kV高新站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 7 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
351 | 变电管理二所 | 110kV科技园变电站 | 110kV科技园站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
352 | 变电管理二所 | 110kV投控变电站 | 110kV投控站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
353 | 变电管理二所 | 110kV龙华变电站 | 110kV龙华站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
354 | 变电管理二所 | 110kV油松变电站 | 110kV油松站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 4 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
355 | 变电管理二所 | 110kV恒生变电站 | 110kV恒生站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 4 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
356 | 变电管理二所 | 110kV跃进变电站 | 110kV跃进站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
357 | 变电管理二所 | 110kV逸秀变电站 | 110kV逸秀站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 4 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/500kV现代巡维中心
358 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
359 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
360 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
361 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
362 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
363 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
364 | 变电管理二所 | 220kV西乡变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
365 | 变电管理二所 | 220kV固戍变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
366 | 变电管理二所 | 220kV固戍变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
367 | 变电管理二所 | 220kV固戍变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
368 | 变电管理二所 | 220kV固戍变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
369 | 变电管理二所 | 220kV固戍变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
370 | 变电管理二所 | 220kV固戍变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
371 | 变电管理二所 | 220kV兴怀变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
372 | 变电管理二所 | 220kV兴怀变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
373 | 变电管理二所 | 220kV兴怀变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
374 | 变电管理二所 | 220kV兴怀变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
375 | 变电管理二所 | 220kV兴怀变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
376 | 变电管理二所 | 220kV兴怀变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
377 | 变电管理二所 | 220kV甲岸变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
378 | 变电管理二所 | 220kV甲岸变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
379 | 变电管理二所 | 220kV甲岸变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
380 | 变电管理二所 | 220kV甲岸变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
381 | 变电管理二所 | 220kV甲岸变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
382 | 变电管理二所 | 220kV甲岸变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
383 | 变电管理二所 | 220kV欢乐变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
384 | 变电管理二所 | 220kV欢乐变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
385 | 变电管理二所 | 220kV欢乐变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
386 | 变电管理二所 | 220kV欢乐变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
387 | 变电管理二所 | 220kV欢乐变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
388 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
389 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
390 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
391 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
392 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
393 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
394 | 变电管理二所 | 220kV时代变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
395 | 变电管理二所 | 220kV仙茶变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
396 | 变电管理二所 | 220kV仙茶变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
397 | 变电管理二所 | 220kV仙茶变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
398 | 变电管理二所 | 220kV仙茶变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
399 | 变电管理二所 | 220kV仙茶变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
400 | 变电管理二所 | 220kV仙茶变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
401 | 变电管理二所 | 220kV秀丽变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
402 | 变电管理二所 | 220kV秀丽变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
403 | 变电管理二所 | 220kV秀丽变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
404 | 变电管理二所 | 220kV秀丽变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
405 | 变电管理二所 | 220kV秀丽变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
406 | 变电管理二所 | 220kV秀丽变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
407 | 变电管理二所 | 220kV惠民变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
408 | 变电管理二所 | 220kV惠民变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
409 | 变电管理二所 | 220kV惠民变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
410 | 变电管理二所 | 220kV惠民变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
411 | 变电管理二所 | 220kV惠民变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
412 | 变电管理二所 | 220kV惠民变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
413 | 变电管理二所 | 110kV宝安变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
414 | 变电管理二所 | 110kV宝安变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
415 | 变电管理二所 | 110kV宝安变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
416 | 变电管理二所 | 110kV宝安变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
417 | 变电管理二所 | 110kV宝安变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
418 | 变电管理二所 | 110kV宝安变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
419 | 变电管理二所 | 110kV创新变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
420 | 变电管理二所 | 110kV创新变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
421 | 变电管理二所 | 110kV创新变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
422 | 变电管理二所 | 110kV创新变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
423 | 变电管理二所 | 110kV创新变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
424 | 变电管理二所 | 110kV创新变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
425 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
426 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
427 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
428 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
429 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
430 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
431 | 变电管理二所 | 110kV大铲湾变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
432 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
433 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
434 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
435 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
436 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
437 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
438 | 变电管理二所 | 110kV中心城变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
439 | 变电管理二所 | 110kV海天变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
440 | 变电管理二所 | 110kV海天变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
441 | 变电管理二所 | 110kV海天变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
442 | 变电管理二所 | 110kV海天变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
443 | 变电管理二所 | 110kV海天变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
444 | 变电管理二所 | 110kV海天变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
445 | 变电管理二所 | 110kV共乐变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
446 | 变电管理二所 | 110kV共乐变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
447 | 变电管理二所 | 110kV共乐变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
448 | 变电管理二所 | 110kV共乐变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
449 | 变电管理二所 | 110kV共乐变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
450 | 变电管理二所 | 110kV共乐变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
451 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
452 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
453 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
454 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
455 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
456 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
457 | 变电管理二所 | 110kV西丽变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
458 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
459 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
460 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
461 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
462 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
463 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
464 | 变电管理二所 | 110kV五村变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
465 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
466 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
467 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
468 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
469 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
470 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
471 | 变电管理二所 | 110kV凯旋变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
472 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
473 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
474 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
475 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
476 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
477 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
478 | 变电管理二所 | 110kV劳动变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
479 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
480 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
481 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
482 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
483 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
484 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
485 | 变电管理二所 | 110kV裕华变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
486 | 变电管理二所 | 110kV新督变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
487 | 变电管理二所 | 110kV新督变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
488 | 变电管理二所 | 110kV新督变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
489 | 变电管理二所 | 110kV新督变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
490 | 变电管理二所 | 110kV新督变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
491 | 变电管理二所 | 110kV新督变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
492 | 变电管理二所 | 110kV南山变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
493 | 变电管理二所 | 110kV南山变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
494 | 变电管理二所 | 110kV南山变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
495 | 变电管理二所 | 110kV南山变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
496 | 变电管理二所 | 110kV南山变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
497 | 变电管理二所 | 110kV南山变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
498 | 变电管理二所 | 110kV南头变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
499 | 变电管理二所 | 110kV南头变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
500 | 变电管理二所 | 110kV南头变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
501 | 变电管理二所 | 110kV南头变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
502 | 变电管理二所 | 110kV南头变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
503 | 变电管理二所 | 110kV南头变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
504 | 变电管理二所 | 110kV白田变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
505 | 变电管理二所 | 110kV白田变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
506 | 变电管理二所 | 110kV白田变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
507 | 变电管理二所 | 110kV白田变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
508 | 变电管理二所 | 110kV白田变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
509 | 变电管理二所 | 110kV白田变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
510 | 变电管理二所 | 110kV桂庙变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
511 | 变电管理二所 | 110kV桂庙变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
512 | 变电管理二所 | 110kV桂庙变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
513 | 变电管理二所 | 110kV桂庙变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
514 | 变电管理二所 | 110kV桂庙变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
515 | 变电管理二所 | 110kV桂庙变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
516 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
517 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
518 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
519 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
520 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
521 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
522 | 变电管理二所 | 110kV太古变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
523 | 变电管理二所 | 110kV深大变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
524 | 变电管理二所 | 110kV深大变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
525 | 变电管理二所 | 110kV深大变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
526 | 变电管理二所 | 110kV深大变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
527 | 变电管理二所 | 110kV深大变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
528 | 变电管理二所 | 110kV深大变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
529 | 变电管理二所 | 110kV湾厦变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
530 | 变电管理二所 | 110kV湾厦变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
531 | 变电管理二所 | 110kV湾厦变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
532 | 变电管理二所 | 110kV湾厦变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
533 | 变电管理二所 | 110kV湾厦变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
534 | 变电管理二所 | 110kV湾厦变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
535 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
536 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
537 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
538 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
539 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
540 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 地下无通风水泵房 | 地下 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
541 | 变电管理二所 | 110kV花卉变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
542 | 变电管理二所 | 110kV后海变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
543 | 变电管理二所 | 110kV后海变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
544 | 变电管理二所 | 110kV后海变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
545 | 变电管理二所 | 110kV后海变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
546 | 变电管理二所 | 110kV后海变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
547 | 变电管理二所 | 110kV后海变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
548 | 变电管理二所 | 110kV留仙洞变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
549 | 变电管理二所 | 110kV留仙洞变电站 | 消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
550 | 变电管理二所 | 110kV留仙洞变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
551 | 变电管理二所 | 110kV留仙洞变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
552 | 变电管理二所 | 110kV留仙洞变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
553 | 变电管理二所 | 110kV留仙洞变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
554 | 变电管理二所 | 110kV恩华变电站 | 主变压器事故油池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
555 | 变电管理二所 | 110kV恩华变电站 | 消防水池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
556 | 变电管理二所 | 110kV恩华变电站 | 化粪池 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
557 | 变电管理二所 | 110kV恩华变电站 | 排汅竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
558 | 变电管理二所 | 110kV恩华变电站 | 排水竖井 | 地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
559 | 变电管理二所 | 110kV恩华变电站 | 超3米深电缆井 | 室内 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/西乡巡维中心
560 | 变电管理二所 | 220kV公明变电站 | 220kV公明站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
561 | 变电管理二所 | 220kV鹤田变电站 | 220kV鹤田站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
562 | 变电管理二所 | 220kV新育变电站 | 220kV新育站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
563 | 变电管理二所 | 220kV奋进变电站 | 220kV奋进站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
564 | 变电管理二所 | 220kV光乔变电站 | 220kV光乔站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
565 | 变电管理二所 | 220kV民生变电站 | 220kV民生站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
566 | 变电管理二所 | 220kV农园变电站 | 220kV农园站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
567 | 变电管理二所 | 220kV先锋变电站 | 220kV先锋站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
568 | 变电管理二所 | 220kV晨曦变电站 | 220kV晨曦站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
569 | 变电管理二所 | 220kV福祉变电站 | 220kV福祉站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
570 | 变电管理二所 | 110kV客涌变电站 | 110kV客涌站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
571 | 变电管理二所 | 110kV蒋石变电站 | 110kV蒋石站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
572 | 变电管理二所 | 110kV罗川变电站 | 110kV罗川站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
573 | 变电管理二所 | 110kV燕罗变电站 | 110kV燕罗站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
574 | 变电管理二所 | 110kV光明变电站 | 110kV光明站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
575 | 变电管理二所 | 110kV上村变电站 | 110kV上村站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
576 | 变电管理二所 | 110kV松北变电站 | 110kV松北站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
577 | 变电管理二所 | 110kV塘尾变电站 | 110kV塘尾站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
578 | 变电管理二所 | 110kV东周变电站 | 110kV东周站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
579 | 变电管理二所 | 110kV合水口变电站 | 110kV合水口站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
580 | 变电管理二所 | 110kV志远变电站 | 110kV志远站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
581 | 变电管理二所 | 110kV新圳美变电站 | 110kV新圳美站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
582 | 变电管理二所 | 110kV琳华变电站 | 110kV琳华站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
583 | 变电管理二所 | 110kV亿埔变电站 | 110kV亿埔站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
584 | 变电管理二所 | 110kV楼岗变电站 | 110kV楼岗站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
585 | 变电管理二所 | 110kV勇毅变电站 | 110kV勇毅站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
586 | 变电管理二所 | 220kV公明变电站 | 220kV公明站消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
587 | 变电管理二所 | 220kV鹤田变电站 | 220kV鹤田站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
588 | 变电管理二所 | 220kV新育变电站 | 220kV新育站消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
589 | 变电管理二所 | 220kV奋进变电站 | 220kV奋进站消防水池 | 半地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
590 | 变电管理二所 | 220kV光乔变电站 | 220kV光乔站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
591 | 变电管理二所 | 220kV民生变电站 | 220kV民生站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
592 | 变电管理二所 | 220kV农园变电站 | 220kV农园站消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
593 | 变电管理二所 | 220kV先锋变电站 | 220kV先锋站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
594 | 变电管理二所 | 220kV晨曦变电站 | 220kV晨曦站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
595 | 变电管理二所 | 220kV福祉变电站 | 220kV福祉站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
596 | 变电管理二所 | 110kV客涌变电站 | 110kV客涌站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
597 | 变电管理二所 | 110kV蒋石变电站 | 110kV蒋石站消防水池 | 半地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
598 | 变电管理二所 | 110kV罗川变电站 | 110kV罗川站消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
599 | 变电管理二所 | 110kV燕罗变电站 | 110kV燕罗站消防水池 | 半地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
600 | 变电管理二所 | 110kV光明变电站 | 110kV光明站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
601 | 变电管理二所 | 110kV上村变电站 | 110kV上村站消防水池 | 楼顶 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
602 | 变电管理二所 | 110kV松北变电站 | 110kV松北站消防水池 | 楼顶 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
603 | 变电管理二所 | 110kV塘尾变电站 | 110kV塘尾站消防水池 | 地上 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
604 | 变电管理二所 | 110kV东周变电站 | 110kV东周站消防水池 | 半地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
605 | 变电管理二所 | 110kV合水口变电站 | 110kV合水口站消防水池 | 半地下 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
606 | 变电管理二所 | 110kV志远变电站 | 110kV志远站消防水池 | 地上 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
607 | 变电管理二所 | 110kV新圳美变电站 | 110kV新圳美站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
608 | 变电管理二所 | 110kV琳华变电站 | 110kV琳华站消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
609 | 变电管理二所 | 110kV亿埔变电站 | 110kV亿埔站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
610 | 变电管理二所 | 110kV楼岗变电站 | 110kV楼岗站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
611 | 变电管理二所 | 110kV勇毅变电站 | 110kV勇毅站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
612 | 变电管理二所 | 220kV奋进变电站 | 220kV奋进站雨水井 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
613 | 变电管理二所 | 220kV公明变电站 | 220kV公明站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
614 | 变电管理二所 | 220kV鹤田变电站 | 220kV鹤田站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
615 | 变电管理二所 | 220kV新育变电站 | 220kV新育站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
616 | 变电管理二所 | 220kV奋进变电站 | 220kV奋进站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
617 | 变电管理二所 | 220kV光乔变电站 | 220kV光乔站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
618 | 变电管理二所 | 220kV民生变电站 | 220kV民生站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
619 | 变电管理二所 | 220kV农园变电站 | 220kV农园站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
620 | 变电管理二所 | 220kV先锋变电站 | 220kV先锋站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
621 | 变电管理二所 | 220kV晨曦变电站 | 220kV晨曦站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
622 | 变电管理二所 | 220kV福祉变电站 | 220kV福祉站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
623 | 变电管理二所 | 110kV客涌变电站 | 110kV客涌站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
624 | 变电管理二所 | 110kV蒋石变电站 | 110kV蒋石站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
625 | 变电管理二所 | 110kV罗川变电站 | 110kV罗川站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
626 | 变电管理二所 | 110kV燕罗变电站 | 110kV燕罗站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
627 | 变电管理二所 | 110kV光明变电站 | 110kV光明站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
628 | 变电管理二所 | 110kV上村变电站 | 110kV上村站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
629 | 变电管理二所 | 110kV松北变电站 | 110kV松北站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
630 | 变电管理二所 | 110kV塘尾变电站 | 110kV塘尾站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
631 | 变电管理二所 | 110kV东周变电站 | 110kV东周站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
632 | 变电管理二所 | 110kV合水口变电站 | 110kV合水口站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
633 | 变电管理二所 | 110kV志远变电站 | 110kV志远站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
634 | 变电管理二所 | 110kV新圳美变电站 | 110kV新圳美站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
635 | 变电管理二所 | 110kV琳华变电站 | 110kV琳华站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
636 | 变电管理二所 | 110kV亿埔变电站 | 110kV亿埔站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
637 | 变电管理二所 | 110kV楼岗变电站 | 110kV楼岗站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
638 | 变电管理二所 | 110kV勇毅变电站 | 110kV勇毅站排污排水竖井 | 排污排水竖井 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所运行部220kV公明巡维护中心
639 | 变电管理二所 | 220kV象山变电站 | 220kV象山变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
640 | 变电管理二所 | 220kV象山变电站 | 220kV象山变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
641 | 变电管理二所 | 220kV象山变电站 | 220kV象山变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
642 | 变电管理二所 | 220kV象山变电站 | 220kV象山变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
643 | 变电管理二所 | 220kV象山变电站 | 220kV象山变电站排污排水竖井 | 污水井 | 10 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
644 | 变电管理二所 | 220kV科建变电站 | 220kV科建变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
645 | 变电管理二所 | 220kV科建变电站 | 220kV科建变电站消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
646 | 变电管理二所 | 220kV科建变电站 | 220kV科建变电站顶楼高位消防水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
647 | 变电管理二所 | 220kV科建变电站 | 220kV科建变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
648 | 变电管理二所 | 220kV科建变电站 | 220kV科建变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
649 | 变电管理二所 | 220kV科建变电站 | 220kV科建变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
650 | 变电管理二所 | 220kV琵琶变电站 | 220kV琵琶变电站地下雨水井（深井） | 雨水井 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
651 | 变电管理二所 | 220kV琵琶变电站 | 220kV琵琶变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
652 | 变电管理二所 | 220kV琵琶变电站 | 220kV琵琶变电站消防水池 | 其他 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
653 | 变电管理二所 | 220kV琵琶变电站 | 220kV琵琶变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
654 | 变电管理二所 | 220kV琵琶变电站 | 220kV琵琶变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
655 | 变电管理二所 | 220kV琵琶变电站 | 220kV琵琶变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
656 | 变电管理二所 | 220kV玉律变电站 | 220kV玉律变电站消防水池（电缆层） | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
657 | 变电管理二所 | 220kV玉律变电站 | 220kV玉律变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
658 | 变电管理二所 | 220kV玉律变电站 | 220kV玉律变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
659 | 变电管理二所 | 220kV玉律变电站 | 220kV玉律变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 7 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
660 | 变电管理二所 | 220kV玉律变电站 | 220kV玉律变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
661 | 变电管理二所 | 220kV创业变电站 | 220kV创业变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
662 | 变电管理二所 | 220kV创业变电站 | 220kV创业变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
663 | 变电管理二所 | 220kV创业变电站 | 220kV创业变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
664 | 变电管理二所 | 220kV创业变电站 | 220kV创业变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 10 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
665 | 变电管理二所 | 220kV创业变电站 | 220kV创业变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
666 | 变电管理二所 | 220kV机遇变电站 | 220kV机遇变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
667 | 变电管理二所 | 220kV机遇变电站 | 220kV机遇变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
668 | 变电管理二所 | 220kV机遇变电站 | 220kV机遇变电站地下雨水井（深井） | 雨水井 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
669 | 变电管理二所 | 220kV机遇变电站 | 220kV机遇变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
670 | 变电管理二所 | 220kV机遇变电站 | 220kV机遇变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
671 | 变电管理二所 | 220kV机遇变电站 | 220kV机遇变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
672 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站消防水池（电缆层） | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
673 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
674 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
675 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
676 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站排污排水竖井 | 污水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
677 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站顶楼高位消防水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
678 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站220kV电缆沟（竖井） | 电缆竖井 | 3 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
679 | 变电管理二所 | 220kV路遥变电站 | 220kV路遥变电站20kV电缆沟（竖井） | 电缆竖井 | 3 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
680 | 变电管理二所 | 110kV华府变电站 | 110kV华府变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
681 | 变电管理二所 | 110kV华府变电站 | 110kV华府变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
682 | 变电管理二所 | 110kV华府变电站 | 110kV华府变电站顶楼高位消防水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
683 | 变电管理二所 | 110kV华府变电站 | 110kV华府变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
684 | 变电管理二所 | 110kV华府变电站 | 110kV华府变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
685 | 变电管理二所 | 110kV华府变电站 | 110kV华府变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
686 | 变电管理二所 | 110kV沁园变电站 | 110kV沁园变电站消防水池（电缆层） | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
687 | 变电管理二所 | 110kV沁园变电站 | 110kV沁园变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
688 | 变电管理二所 | 110kV沁园变电站 | 110kV沁园变电站顶楼高位消防水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
689 | 变电管理二所 | 110kV沁园变电站 | 110kV沁园变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
690 | 变电管理二所 | 110kV沁园变电站 | 110kV沁园变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
691 | 变电管理二所 | 110kV沁园变电站 | 110kV沁园变电站排污排水竖井 | 污水井 | 9 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
692 | 变电管理二所 | 110kV锦程变电站 | 110kV锦程变电站消防水池（电缆层） | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
693 | 变电管理二所 | 110kV锦程变电站 | 110kV锦程变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
694 | 变电管理二所 | 110kV锦程变电站 | 110kV锦程变电站顶楼高位消防水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
695 | 变电管理二所 | 110kV锦程变电站 | 110kV锦程变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
696 | 变电管理二所 | 110kV锦程变电站 | 110kV锦程变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
697 | 变电管理二所 | 110kV锦程变电站 | 110kV锦程变电站排污排水竖井 | 污水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
698 | 变电管理二所 | 110kV桥增变电站 | 110kV桥增变电站消防水池（电缆层） | 地下消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
699 | 变电管理二所 | 110kV桥增变电站 | 110kV桥增变电站顶楼高位消防水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
700 | 变电管理二所 | 110kV桥增变电站 | 110kV桥增变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
701 | 变电管理二所 | 110kV桥增变电站 | 110kV桥增变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
702 | 变电管理二所 | 110kV桥增变电站 | 110kV桥增变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
703 | 变电管理二所 | 110kV桥增变电站 | 110kV桥增变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
704 | 变电管理二所 | 110kV帝堂变电站 | 110kV帝堂变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
705 | 变电管理二所 | 110kV帝堂变电站 | 110kV帝堂变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
706 | 变电管理二所 | 110kV帝堂变电站 | 110kV帝堂变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
707 | 变电管理二所 | 110kV帝堂变电站 | 110kV帝堂变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
708 | 变电管理二所 | 110kV帝堂变电站 | 110kV帝堂变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
709 | 变电管理二所 | 110kV芙蓉变电站 | 110kV芙蓉变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
710 | 变电管理二所 | 110kV芙蓉变电站 | 110kV芙蓉变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
711 | 变电管理二所 | 110kV芙蓉变电站 | 110kV芙蓉变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
712 | 变电管理二所 | 110kV芙蓉变电站 | 110kV芙蓉变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
713 | 变电管理二所 | 110kV芙蓉变电站 | 110kV芙蓉变电站排污排水竖井 | 污水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
714 | 变电管理二所 | 110kV和平变电站 | 110kV和平变电站消防泵房 | 地下水泵房 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
715 | 变电管理二所 | 110kV和平变电站 | 110kV和平变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
716 | 变电管理二所 | 110kV和平变电站 | 110kV和平变电站消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
717 | 变电管理二所 | 110kV和平变电站 | 110kV和平变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
718 | 变电管理二所 | 110kV和平变电站 | 110kV和平变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
719 | 变电管理二所 | 110kV和平变电站 | 110kV和平变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
720 | 变电管理二所 | 110kV旧基变电站 | 110kV旧基变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
721 | 变电管理二所 | 110kV旧基变电站 | 110kV旧基变电站楼内消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
722 | 变电管理二所 | 110kV旧基变电站 | 110kV旧基变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
723 | 变电管理二所 | 110kV旧基变电站 | 110kV旧基变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
724 | 变电管理二所 | 110kV旧基变电站 | 110kV旧基变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
725 | 变电管理二所 | 110kV沙井变电站 | 110kV沙井变电站事故油池 | 事故油池 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
726 | 变电管理二所 | 110kV沙井变电站 | 110kV沙井变电站地上消防水池 | 其他 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
727 | 变电管理二所 | 110kV沙井变电站 | 110kV沙井变电站化粪池 | 化粪池 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
728 | 变电管理二所 | 110kV沙井变电站 | 110kV沙井变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
729 | 变电管理二所 | 110kV沙井变电站 | 110kV沙井变电站排污排水竖井 | 污水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
730 | 变电管理二所 | 110kV松岗变电站 | 110kV松岗变电站事故油池 | 事故油池 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
731 | 变电管理二所 | 110kV松岗变电站 | 110kV松岗变电站地上消防水池 | 其他 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
732 | 变电管理二所 | 110kV松岗变电站 | 110kV松岗变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
733 | 变电管理二所 | 110kV松岗变电站 | 110kV松岗变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
734 | 变电管理二所 | 110kV松岗变电站 | 110kV松岗变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
735 | 变电管理二所 | 110kV潭头变电站 | 110kV潭头变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
736 | 变电管理二所 | 110kV潭头变电站 | 110kV潭头变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
737 | 变电管理二所 | 110kV潭头变电站 | 110kV潭头变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
738 | 变电管理二所 | 110kV潭头变电站 | 110kV潭头变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
739 | 变电管理二所 | 110kV潭头变电站 | 110kV潭头变电站排污排水竖井 | 污水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
740 | 变电管理二所 | 110kV田寮变电站 | 110kV田寮变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
741 | 变电管理二所 | 110kV田寮变电站 | 110kV田寮变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
742 | 变电管理二所 | 110kV田寮变电站 | 110kV田寮变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
743 | 变电管理二所 | 110kV田寮变电站 | 110kV田寮变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
744 | 变电管理二所 | 110kV田寮变电站 | 110kV田寮变电站排污排水竖井 | 污水井 | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
745 | 变电管理二所 | 110kV田寮变电站 | 110kV田寮变电站110kV电缆沟（竖井） | 电缆竖井 | 4 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
746 | 变电管理二所 | 110kV万安变电站 | 110kV万安变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
747 | 变电管理二所 | 110kV万安变电站 | 110kV万安变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
748 | 变电管理二所 | 110kV万安变电站 | 110kV万安变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
749 | 变电管理二所 | 110kV万安变电站 | 110kV万安变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
750 | 变电管理二所 | 110kV万安变电站 | 110kV万安变电站排污排水竖井 | 污水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
751 | 变电管理二所 | 110kV新桥变电站 | 110kV新桥变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
752 | 变电管理二所 | 110kV新桥变电站 | 110kV新桥变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
753 | 变电管理二所 | 110kV新桥变电站 | 110kV新桥变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
754 | 变电管理二所 | 110kV新桥变电站 | 110kV新桥变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
755 | 变电管理二所 | 110kV新桥变电站 | 110kV新桥变电站排污排水竖井 | 污水井 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
756 | 变电管理二所 | 110kV博岗变电站 | 110kV博岗变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
757 | 变电管理二所 | 110kV博岗变电站 | 110kV博岗变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
758 | 变电管理二所 | 110kV博岗变电站 | 110kV博岗变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
759 | 变电管理二所 | 110kV博岗变电站 | 110kV博岗变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
760 | 变电管理二所 | 110kV博岗变电站 | 110kV博岗变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
761 | 变电管理二所 | 110kV三河变电站 | 110kV三河变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
762 | 变电管理二所 | 110kV三河变电站 | 110kV三河变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
763 | 变电管理二所 | 110kV三河变电站 | 110kV三河变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
764 | 变电管理二所 | 110kV三河变电站 | 110kV三河变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
765 | 变电管理二所 | 110kV三河变电站 | 110kV三河变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
766 | 变电管理二所 | 110kV长流陂变电站 | 110kV长流陂变电站地上消防水池 | 其他 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
767 | 变电管理二所 | 110kV长流陂变电站 | 110kV长流陂变电站事故油池 | 事故油池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
768 | 变电管理二所 | 110kV长流陂变电站 | 110kV长流陂变电站化粪池 | 化粪池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
769 | 变电管理二所 | 110kV长流陂变电站 | 110kV长流陂变电站排污排水竖井 | 雨水井 | 6 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
770 | 变电管理二所 | 110kV长流陂变电站 | 110kV长流陂变电站排污排水竖井 | 污水井 | 8 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理二所/运行部/220kV象山巡维中心
771 | 变电管理一所 | 220kV梅林站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
772 | 变电管理一所 | 220kV梅林站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
773 | 变电管理一所 | 220kV梅林站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
774 | 变电管理一所 | 220kV梅林站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
775 | 变电管理一所 | 220kV梅林站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
776 | 变电管理一所 | 220kV梅林站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
777 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
778 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
779 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
780 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
781 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
782 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
783 | 变电管理一所 | 110kV香蜜湖站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
784 | 变电管理一所 | 110kV景田站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
785 | 变电管理一所 | 110kV景田站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
786 | 变电管理一所 | 110kV景田站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
787 | 变电管理一所 | 110kV景田站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
788 | 变电管理一所 | 110kV景田站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
789 | 变电管理一所 | 110kV景田站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
790 | 变电管理一所 | 110kV星河站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
791 | 变电管理一所 | 110kV星河站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
792 | 变电管理一所 | 110kV星河站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
793 | 变电管理一所 | 110kV星河站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
794 | 变电管理一所 | 110kV星河站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
795 | 变电管理一所 | 110kV星河站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
796 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
797 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
798 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
799 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
800 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
801 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
802 | 变电管理一所 | 110kV兰岗站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
803 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
804 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
805 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
806 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
807 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
808 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
809 | 变电管理一所 | 110kV莲花山站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
810 | 变电管理一所 | 110kV言晨站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
811 | 变电管理一所 | 110kV言晨站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
812 | 变电管理一所 | 110kV言晨站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
813 | 变电管理一所 | 110kV言晨站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
814 | 变电管理一所 | 110kV言晨站 | 屋顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
815 | 变电管理一所 | 110kV言晨站 | 地下消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
816 | 变电管理一所 | 110kV石厦站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
817 | 变电管理一所 | 110kV石厦站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
818 | 变电管理一所 | 110kV石厦站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
819 | 变电管理一所 | 110kV石厦站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
820 | 变电管理一所 | 110kV石厦站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
821 | 变电管理一所 | 110kV石厦站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
822 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
823 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
824 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
825 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
826 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
827 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
828 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
829 | 变电管理一所 | 220kV中航站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
830 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
831 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
832 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
833 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
834 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
835 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
836 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
837 | 变电管理一所 | 220kV皇岗站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
838 | 变电管理一所 | 220kV玳田站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
839 | 变电管理一所 | 220kV玳田站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
840 | 变电管理一所 | 220kV玳田站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
841 | 变电管理一所 | 220kV玳田站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
842 | 变电管理一所 | 220kV玳田站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
843 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
844 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
845 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
846 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
847 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
848 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
849 | 变电管理一所 | 220kV庙西站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
850 | 变电管理一所 | 220kV福慧站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
851 | 变电管理一所 | 220kV福慧站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
852 | 变电管理一所 | 220kV福慧站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
853 | 变电管理一所 | 220kV福慧站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
854 | 变电管理一所 | 220kV福慧站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
855 | 变电管理一所 | 220kV福慧站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
856 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
857 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
858 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
859 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
860 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
861 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | 氮气罐腔体 | 其他 | 1 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
862 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
863 | 变电管理一所 | 220kV滨河站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
864 | 变电管理一所 | 110kV益田站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
865 | 变电管理一所 | 110kV益田站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
866 | 变电管理一所 | 110kV益田站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
867 | 变电管理一所 | 110kV益田站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
868 | 变电管理一所 | 110kV益田站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
869 | 变电管理一所 | 110kV益田站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
870 | 变电管理一所 | 110kV雅苑站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
871 | 变电管理一所 | 110kV雅苑站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
872 | 变电管理一所 | 110kV雅苑站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
873 | 变电管理一所 | 110kV雅苑站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
874 | 变电管理一所 | 110kV雅苑站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
875 | 变电管理一所 | 110kV雅苑站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
876 | 变电管理一所 | 110kV少年宫站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
877 | 变电管理一所 | 110kV少年宫站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
878 | 变电管理一所 | 110kV少年宫站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
879 | 变电管理一所 | 110kV少年宫站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
880 | 变电管理一所 | 110kV少年宫站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
881 | 变电管理一所 | 110kV少年宫站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
882 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
883 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
884 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
885 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
886 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
887 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
888 | 变电管理一所 | 110kV农科站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
889 | 变电管理一所 | 110kV华强站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
890 | 变电管理一所 | 110kV华强站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
891 | 变电管理一所 | 110kV华强站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
892 | 变电管理一所 | 110kV华强站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
893 | 变电管理一所 | 110kV华强站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
894 | 变电管理一所 | 110kV华强站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
895 | 变电管理一所 | 110kV上步站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
896 | 变电管理一所 | 110kV上步站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
897 | 变电管理一所 | 110kV上步站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
898 | 变电管理一所 | 110kV上步站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
899 | 变电管理一所 | 110kV上步站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
900 | 变电管理一所 | 110kV上步站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
901 | 变电管理一所 | 110kV竹子林站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
902 | 变电管理一所 | 110kV竹子林站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
903 | 变电管理一所 | 110kV竹子林站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
904 | 变电管理一所 | 110kV竹子林站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
905 | 变电管理一所 | 110kV竹子林站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
906 | 变电管理一所 | 110kV竹子林站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
907 | 变电管理一所 | 110kV赛格站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
908 | 变电管理一所 | 110kV赛格站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
909 | 变电管理一所 | 110kV赛格站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
910 | 变电管理一所 | 110kV赛格站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
911 | 变电管理一所 | 110kV赛格站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
912 | 变电管理一所 | 110kV湿地站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
913 | 变电管理一所 | 110kV湿地站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
914 | 变电管理一所 | 110kV湿地站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
915 | 变电管理一所 | 110kV湿地站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
916 | 变电管理一所 | 110kV湿地站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
917 | 变电管理一所 | 110kV湿地站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
918 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
919 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
920 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
921 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
922 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
923 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | 屋顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
924 | 变电管理一所 | 110kV福盛站 | 地下消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
925 | 变电管理一所 | 110kV宁远站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
926 | 变电管理一所 | 110kV宁远站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
927 | 变电管理一所 | 110kV宁远站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
928 | 变电管理一所 | 110kV宁远站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
929 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
930 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
931 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
932 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
933 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
934 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | 屋顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
935 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | 地下消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
936 | 变电管理一所 | 110kV墨园站 | 户外场地电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
937 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
938 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
939 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | #3变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
940 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
941 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心 变电管理一所检修部检修二班
942 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | 屋顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
943 | 变电管理一所 | 110kV泰然站 | 地下消防水池 | 消防水池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部梅林巡维中心
944 | 变电管理一所 | 110kV承福站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
945 | 变电管理一所 | 110kV承福站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
946 | 变电管理一所 | 110kV承福站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
947 | 变电管理一所 | 110kV秋悦站 | #1变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
948 | 变电管理一所 | 110kV秋悦站 | #2变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
949 | 变电管理一所 | 110kV秋悦站 | 110kV GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
950 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 500kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 9 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
951 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 500kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
952 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
953 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 事故油池 | 事故油池 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
954 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
955 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
956 | 变电管理一所 | 500kV深圳站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
957 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 220kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
958 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
959 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
960 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
961 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
962 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
963 | 变电管理一所 | 220kV李朗站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
964 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 220kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
965 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
966 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
967 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
968 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
969 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
970 | 变电管理一所 | 220kV丽晶站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
971 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 220kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
972 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
973 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
974 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
975 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
976 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
977 | 变电管理一所 | 220kV登峰站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
978 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 220kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
979 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
980 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
981 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
982 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 消防水池 | 消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
983 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
984 | 变电管理一所 | 220kV远丰站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
985 | 变电管理一所 | 220kV简龙站 | 220kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
986 | 变电管理一所 | 220kV简龙站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
987 | 变电管理一所 | 220kV简龙站 | 消防水池 | 消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
988 | 变电管理一所 | 220kV简龙站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
989 | 变电管理一所 | 220kV简龙站 | 集水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
990 | 变电管理一所 | 220kV简龙站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
991 | 变电管理一所 | 110kV青奇坑站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 2 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
992 | 变电管理一所 | 110kV青奇坑站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
993 | 变电管理一所 | 110kV青奇坑站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
994 | 变电管理一所 | 110kV青奇坑站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
995 | 变电管理一所 | 110kV青奇坑站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
996 | 变电管理一所 | 110kV青奇坑站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
997 | 变电管理一所 | 110kV白泥坑站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
998 | 变电管理一所 | 110kV白泥坑站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
999 | 变电管理一所 | 110kV白泥坑站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1000 | 变电管理一所 | 110kV白泥坑站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1001 | 变电管理一所 | 110kV白泥坑站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1002 | 变电管理一所 | 110kV白泥坑站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1003 | 变电管理一所 | 110kV达悦站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 2 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1004 | 变电管理一所 | 110kV达悦站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 2 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1005 | 变电管理一所 | 110kV达悦站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1006 | 变电管理一所 | 110kV达悦站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1007 | 变电管理一所 | 110kV达悦站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1008 | 变电管理一所 | 110kV达悦站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1009 | 变电管理一所 | 110kV丹竹头站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1010 | 变电管理一所 | 110kV丹竹头站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1011 | 变电管理一所 | 110kV丹竹头站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1012 | 变电管理一所 | 110kV丹竹头站 | 消防水池 | 消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1013 | 变电管理一所 | 110kV丹竹头站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1014 | 变电管理一所 | 110kV丹竹头站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1015 | 变电管理一所 | 110kV甘坑站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1016 | 变电管理一所 | 110kV甘坑站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1017 | 变电管理一所 | 110kV甘坑站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1018 | 变电管理一所 | 110kV甘坑站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1019 | 变电管理一所 | 110kV甘坑站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1020 | 变电管理一所 | 110kV甘坑站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1021 | 变电管理一所 | 110kV岗头站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1022 | 变电管理一所 | 110kV岗头站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1023 | 变电管理一所 | 110kV岗头站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1024 | 变电管理一所 | 110kV岗头站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1025 | 变电管理一所 | 110kV岗头站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1026 | 变电管理一所 | 110kV岗头站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1027 | 变电管理一所 | 110kV金泉站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1028 | 变电管理一所 | 110kV金泉站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 3 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1029 | 变电管理一所 | 110kV金泉站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1030 | 变电管理一所 | 110kV金泉站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1031 | 变电管理一所 | 110kV金泉站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1032 | 变电管理一所 | 110kV金泉站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1033 | 变电管理一所 | 110kV金融站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 2 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1034 | 变电管理一所 | 110kV金融站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1035 | 变电管理一所 | 110kV金融站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1036 | 变电管理一所 | 110kV金融站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1037 | 变电管理一所 | 110kV金融站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1038 | 变电管理一所 | 110kV金融站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1039 | 变电管理一所 | 110kV骏业站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 2 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1040 | 变电管理一所 | 110kV骏业站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1041 | 变电管理一所 | 110kV骏业站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1042 | 变电管理一所 | 110kV骏业站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1043 | 变电管理一所 | 110kV骏业站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1044 | 变电管理一所 | 110kV骏业站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1045 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1046 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1047 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1048 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1049 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1050 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1051 | 变电管理一所 | 110kV木古站 | 电缆通道 | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所继保部继保一班
1052 | 变电管理一所 | 110kV岐岭站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1053 | 变电管理一所 | 110kV岐岭站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1054 | 变电管理一所 | 110kV岐岭站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1055 | 变电管理一所 | 110kV岐岭站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1056 | 变电管理一所 | 110kV岐岭站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1057 | 变电管理一所 | 110kV岐岭站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1058 | 变电管理一所 | 110kV旭日站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1059 | 变电管理一所 | 110kV旭日站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1060 | 变电管理一所 | 110kV旭日站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1061 | 变电管理一所 | 110kV旭日站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1062 | 变电管理一所 | 110kV旭日站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1063 | 变电管理一所 | 110kV旭日站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1064 | 变电管理一所 | 110kV雪岗站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1065 | 变电管理一所 | 110kV雪岗站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1066 | 变电管理一所 | 110kV雪岗站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1067 | 变电管理一所 | 110kV雪岗站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1068 | 变电管理一所 | 110kV雪岗站 | 集水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1069 | 变电管理一所 | 110kV雪岗站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1070 | 变电管理一所 | 110kV樟树布站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1071 | 变电管理一所 | 110kV樟树布站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修二班
1072 | 变电管理一所 | 110kV樟树布站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1073 | 变电管理一所 | 110kV樟树布站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1074 | 变电管理一所 | 110kV樟树布站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1075 | 变电管理一所 | 110kV樟树布站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1076 | 变电管理一所 | 110kV正坑站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1077 | 变电管理一所 | 110kV正坑站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1078 | 变电管理一所 | 110kV正坑站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1079 | 变电管理一所 | 110kV正坑站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1080 | 变电管理一所 | 110kV正坑站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1081 | 变电管理一所 | 110kV正坑站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1082 | 变电管理一所 | 110kV安良站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1083 | 变电管理一所 | 110kV安良站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1084 | 变电管理一所 | 110kV安良站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1085 | 变电管理一所 | 110kV安良站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1086 | 变电管理一所 | 110kV安良站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1087 | 变电管理一所 | 110kV安良站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1088 | 变电管理一所 | 110kV大康站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1089 | 变电管理一所 | 110kV大康站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1090 | 变电管理一所 | 110kV大康站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1091 | 变电管理一所 | 110kV大康站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1092 | 变电管理一所 | 110kV大康站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1093 | 变电管理一所 | 110kV大康站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1094 | 变电管理一所 | 110kV思明站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1095 | 变电管理一所 | 110kV思明站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1096 | 变电管理一所 | 110kV思明站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1097 | 变电管理一所 | 110kV思明站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1098 | 变电管理一所 | 110kV思明站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1099 | 变电管理一所 | 110kV思明站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1100 | 变电管理一所 | 110kV霄枫站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1101 | 变电管理一所 | 110kV霄枫站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1102 | 变电管理一所 | 110kV霄枫站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1103 | 变电管理一所 | 110kV霄枫站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1104 | 变电管理一所 | 110kV霄枫站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1105 | 变电管理一所 | 110kV霄枫站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1106 | 变电管理一所 | 110kV横岗站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1107 | 变电管理一所 | 110kV横岗站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1108 | 变电管理一所 | 110kV横岗站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1109 | 变电管理一所 | 110kV横岗站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1110 | 变电管理一所 | 110kV横岗站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1111 | 变电管理一所 | 110kV大芬站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1112 | 变电管理一所 | 110kV大芬站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1113 | 变电管理一所 | 110kV大芬站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1114 | 变电管理一所 | 110kV大芬站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1115 | 变电管理一所 | 110kV大芬站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1116 | 变电管理一所 | 110kV六约站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1117 | 变电管理一所 | 110kV六约站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1118 | 变电管理一所 | 110kV六约站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1119 | 变电管理一所 | 110kV六约站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1120 | 变电管理一所 | 110kV六约站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1121 | 变电管理一所 | 110kV平湖站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1122 | 变电管理一所 | 110kV平湖站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1123 | 变电管理一所 | 110kV平湖站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1124 | 变电管理一所 | 110kV平湖站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1125 | 变电管理一所 | 110kV平湖站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1126 | 变电管理一所 | 110kV平湖站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1127 | 变电管理一所 | 110kV坂田站 | 110kV变压器腔体 | 变压器腔体 | 3 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部检修四班
1128 | 变电管理一所 | 110kV坂田站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1129 | 变电管理一所 | 110kV坂田站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1130 | 变电管理一所 | 110kV坂田站 | 站内户外下水道排水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1131 | 变电管理一所 | 110kV坂田站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部深圳巡维中心
1132 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1133 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1134 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1135 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1136 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1137 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1138 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1139 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1140 | 变电管理一所 | 110kV丹荷站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1141 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1142 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1143 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1144 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1145 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1146 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1147 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1148 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1149 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1150 | 变电管理一所 | 110kV碧岭站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1151 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 污水井 | 污水井 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1152 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 6 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1153 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1154 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1155 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1156 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1157 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1158 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1159 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1160 | 变电管理一所 | 110kV上洞站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1161 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1162 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1163 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1164 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1165 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1166 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1167 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1168 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1169 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1170 | 变电管理一所 | 500kV屹百站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1171 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1172 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1173 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1174 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1175 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1176 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1177 | 变电管理一所 | 220kV坪山站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1178 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1179 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1180 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1181 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1182 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1183 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1184 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1185 | 变电管理一所 | 220kV骏康站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1186 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1187 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1188 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1189 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1190 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1191 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1192 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1193 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1194 | 变电管理一所 | 220kV宏图站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1195 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1196 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1197 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1198 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1199 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1200 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1201 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1202 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1203 | 变电管理一所 | 220kV晨光站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1204 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1205 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1206 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1207 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1208 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1209 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1210 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1211 | 变电管理一所 | 220kV白杨站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1212 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1213 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1214 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1215 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1216 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1217 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1218 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1219 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1220 | 变电管理一所 | 1110kV锦龙站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1221 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1222 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1223 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1224 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1225 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1226 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1227 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1228 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1229 | 变电管理一所 | 110kV兴业站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1230 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1231 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1232 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1233 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1234 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1235 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1236 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1237 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1238 | 变电管理一所 | 110kV新百站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1239 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1240 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1241 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1242 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1243 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1244 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1245 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1246 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1247 | 变电管理一所 | 110kV同庆站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1248 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1249 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1250 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1251 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1252 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1253 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1254 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1255 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1256 | 变电管理一所 | 110kV汤坑站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1257 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1258 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1259 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1260 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1261 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1262 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1263 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1264 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1265 | 变电管理一所 | 110kV勤飞站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1266 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1267 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1268 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1269 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1270 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1271 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1272 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1273 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1274 | 变电管理一所 | 110kV南布站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1275 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1276 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1277 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1278 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1279 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1280 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1281 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1282 | 变电管理一所 | 110kV南澳站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1283 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1284 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1285 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1286 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1287 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1288 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1289 | 变电管理一所 | 110kV陆联站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1290 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1291 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1292 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1293 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1294 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1295 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1296 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1297 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1298 | 变电管理一所 | 110kV老大屋站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1299 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1300 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1301 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1302 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1303 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1304 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1305 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1306 | 变电管理一所 | 110kV浪琴站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1307 | 变电管理一所 | 110kV葵冲站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1308 | 变电管理一所 | 110kV葵冲站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1309 | 变电管理一所 | 110kV葵冲站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1310 | 变电管理一所 | 110kV葵冲站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1311 | 变电管理一所 | 110kV葵冲站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1312 | 变电管理一所 | 110kV葵冲站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1313 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1314 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1315 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1316 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1317 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1318 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1319 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1320 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1321 | 变电管理一所 | 110kV聚龙山站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1322 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1323 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1324 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1325 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1326 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1327 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1328 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1329 | 变电管理一所 | 110kV杜鹃站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1330 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1331 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1332 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1333 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1334 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1335 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1336 | 变电管理一所 | 110kV大鹏站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1337 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1338 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1339 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1340 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1341 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1342 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1343 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1344 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1345 | 变电管理一所 | 110kV百荣站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1346 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1347 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1348 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1349 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1350 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1351 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1352 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1353 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1354 | 变电管理一所 | 110kV坝光站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1355 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1356 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1357 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1358 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1359 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1360 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1361 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1362 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1363 | 变电管理一所 | 110kV友谊站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1364 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1365 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、检修部
1366 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1367 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1368 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1369 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1370 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心、继保部
1371 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部屹百巡维中心
1372 | 变电管理一所 | 110kV复兴站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1373 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1374 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #1主变A相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1375 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #2主变A相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1376 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #3主变A相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1377 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #4主变A相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1378 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #1主变B相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1379 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #2主变B相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1380 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #3主变B相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1381 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #4主变B相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1382 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #1主变C相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1383 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #2主变C相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1384 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #3主变C相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1385 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | #4主变C相变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1386 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1387 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1388 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1389 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 7 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1390 | 变电管理一所 | 500kV鲲鹏站 | 污水井 | 污水井 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1391 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1392 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1393 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1394 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1395 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1396 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1397 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1398 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1399 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 6 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1400 | 变电管理一所 | 220kV马坳站 | 污水井 | 污水井 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1401 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1402 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1403 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1404 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1405 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1406 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1407 | 变电管理一所 | 220kV灵芝站 | 污水井 | 污水井 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1408 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1409 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1410 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1411 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1412 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1413 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1414 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1415 | 变电管理一所 | 220kV交椅站 | 污水井 | 污水井 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1416 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1417 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1418 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1419 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1420 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1421 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1422 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1423 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 污水井 | 污水井 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1424 | 变电管理一所 | 220kV鼎盛站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1425 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1426 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1427 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1428 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1429 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1430 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1431 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1432 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1433 | 变电管理一所 | 110kV卓越站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1434 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1435 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1436 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1437 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1438 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1439 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1440 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1441 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1442 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1443 | 变电管理一所 | 110kV植物园站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1444 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1445 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1446 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1447 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1448 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1449 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1450 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1451 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1452 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1453 | 变电管理一所 | 110kV雨虹站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1454 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1455 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1456 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1457 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1458 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1459 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1460 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1461 | 变电管理一所 | 110kV愉龙站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1462 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1463 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1464 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1465 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1466 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1467 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1468 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1469 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 4 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1470 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 污水井 | 污水井 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1471 | 变电管理一所 | 110kV向前站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1472 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1473 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1474 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1475 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1476 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1477 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1478 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1479 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1480 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1481 | 变电管理一所 | 110kV香园站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1482 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1483 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1484 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1485 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1486 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1487 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1488 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1489 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1490 | 变电管理一所 | 110kV溪上站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1491 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1492 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1493 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1494 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1495 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1496 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1497 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1498 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1499 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1500 | 变电管理一所 | 110kV屯州站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1501 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1502 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1503 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1504 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1505 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1506 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1507 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1508 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1509 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1510 | 变电管理一所 | 110kV清林站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1511 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1512 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1513 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1514 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1515 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1516 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1517 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1518 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1519 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 4 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1520 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 污水井 | 污水井 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1521 | 变电管理一所 | 110kV坪地站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1522 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1523 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1524 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1525 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1526 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1527 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1528 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1529 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1530 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1531 | 变电管理一所 | 110kV龙翔站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1532 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1533 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1534 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1535 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1536 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1537 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1538 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1539 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 4 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1540 | 变电管理一所 | 110kV龙岗站 | 污水井 | 污水井 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1541 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1542 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1543 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1544 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1545 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1546 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1547 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1548 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1549 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1550 | 变电管理一所 | 110kV林径站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1551 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1552 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1553 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1554 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1555 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1556 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1557 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1558 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1559 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1560 | 变电管理一所 | 110kV均佳站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1561 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1562 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1563 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1564 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1565 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1566 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1567 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1568 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1569 | 变电管理一所 | 110kV浩然站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1570 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1571 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1572 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1573 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1574 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1575 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1576 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1577 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1578 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1579 | 变电管理一所 | 110kV东升站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1580 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1581 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1582 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1583 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1584 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1585 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1586 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1587 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1588 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1589 | 变电管理一所 | 110kV奥林站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1590 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1591 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1592 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1593 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1594 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1595 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1596 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1597 | 变电管理一所 | 220kV盘古石站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1598 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1599 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1600 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1601 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1602 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1603 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1604 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1605 | 变电管理一所 | 110kV鑫顺站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1606 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1607 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1608 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1609 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1610 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1611 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1612 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1613 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1614 | 变电管理一所 | 110kV启航站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1615 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1616 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1617 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1618 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1619 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1620 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1621 | 变电管理一所 | 110kV坑梓站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1622 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1623 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1624 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1625 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1626 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1627 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1628 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1629 | 变电管理一所 | 110kV金沙站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1630 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1631 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1632 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1633 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1634 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1635 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1636 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 电缆井（超过3米深的电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1637 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | 排水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1638 | 变电管理一所 | 110kV工业区站 | GIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1639 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1640 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、继保部
1641 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1642 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心、检修部
1643 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 集水井（超过1米深的雨水井） | 雨水井 | 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1644 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1645 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部鲲鹏巡维中心
1646 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1647 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1648 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 110kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1649 | 变电管理一所 | 220kV绿荫站 | 220kVGIS腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部
1650 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | #4主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1651 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | #5主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1652 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1653 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 220kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1654 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1655 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1656 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1657 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 警传室旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1658 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 雨淋阀室旁#1消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1659 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 雨淋阀室旁#2消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1660 | 变电管理一所 | 220kV新水贝站 | 主控楼楼顶屋顶水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1661 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1662 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1663 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1664 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 220kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1665 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1666 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1667 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1668 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1669 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1670 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 宿舍楼楼顶屋顶水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1671 | 变电管理一所 | 220kV梧桐站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1672 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1673 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1674 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1675 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1676 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 220kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1677 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1678 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1679 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 主控楼旁场地化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1680 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1681 | 变电管理一所 | 220kV清水河站 | 电容器室楼顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1682 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1683 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1684 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1685 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 220kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1686 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1687 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1688 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1689 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 绿化蓄水池绿化蓄水池 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1690 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 生活污水沉淀、调节池生活污水沉淀、调节池 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1691 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1692 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | #1消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1693 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | #2消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1694 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 主控楼楼顶屋顶水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1695 | 变电管理一所 | 220kV门前站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1696 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1697 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1698 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1699 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1700 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 220kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1701 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1702 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1703 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 主控楼旁场地化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1704 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1705 | 变电管理一所 | 220kV经贸站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1706 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1707 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1708 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1709 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1710 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1711 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | 主控楼旁场地化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1712 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1713 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | 220kV开关楼内消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1714 | 变电管理一所 | 220kV东湖站 | 进站门口消防水池加压水池消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1715 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1716 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1717 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1718 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 220kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1719 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1720 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1721 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 主控楼旁场地化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1722 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1723 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 消防水池 | 消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1724 | 变电管理一所 | 220kV碧波站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1725 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1726 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1727 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1728 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1729 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1730 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1731 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1732 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | 消防水池旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1733 | 变电管理一所 | 110kV阳光站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1734 | 变电管理一所 | 110kV盐田临时站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1735 | 变电管理一所 | 110kV盐田临时站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1736 | 变电管理一所 | 110kV盐田临时站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1737 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1738 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1739 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1740 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1741 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1742 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1743 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | 消防水泵房旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1744 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | 消防水泵房内消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1745 | 变电管理一所 | 110kV物流站 | 主控楼楼顶屋顶水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1746 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1747 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1748 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1749 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1750 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1751 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1752 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1753 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | 主变室旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1754 | 变电管理一所 | 110kV文锦站 | 东北角围墙旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1755 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1756 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1757 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1758 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1759 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1760 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | 主变室旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1761 | 变电管理一所 | 110kV通心岭站 | 主控楼楼顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1762 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1763 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1764 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1765 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1766 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1767 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1768 | 变电管理一所 | 110kV田面站 | 主控楼楼顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1769 | 变电管理一所 | 110kV笋岗站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1770 | 变电管理一所 | 110kV笋岗站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1771 | 变电管理一所 | 110kV笋岗站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1772 | 变电管理一所 | 110kV笋岗站 | 警传室楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1773 | 变电管理一所 | 110kV笋岗站 | 东北角围墙旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1774 | 变电管理一所 | 110kV笋岗站 | 警传室楼顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1775 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1776 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1777 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1778 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1779 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1780 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1781 | 变电管理一所 | 110kV沙头角站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1782 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1783 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1784 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1785 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1786 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1787 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1788 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 主控楼楼顶屋顶水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1789 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1790 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1791 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 消防水泵房地下消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1792 | 变电管理一所 | 110kV晴月站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1793 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1794 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1795 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1796 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1797 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1798 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1799 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1800 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1801 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 主控楼楼顶屋顶水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1802 | 变电管理一所 | 110kV青山站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1803 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1804 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1805 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1806 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1807 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1808 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1809 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1810 | 变电管理一所 | 110kV木棉岭站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1811 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1812 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1813 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1814 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1815 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1816 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1817 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1818 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1819 | 变电管理一所 | 110kV明珠站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1820 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1821 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1822 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1823 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1824 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1825 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1826 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1827 | 变电管理一所 | 110kV梅沙站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1828 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1829 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1830 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1831 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1832 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1833 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1834 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 户外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1835 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1836 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 中电主变室旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1837 | 变电管理一所 | 110kV罗湖站 | 气瓶间旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1838 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1839 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1840 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1841 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1842 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1843 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1844 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1845 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1846 | 变电管理一所 | 110kV罗芳站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1847 | 变电管理一所 | 110kV联城站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1848 | 变电管理一所 | 110kV联城站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1849 | 变电管理一所 | 110kV联城站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1850 | 变电管理一所 | 110kV联城站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1851 | 变电管理一所 | 110kV联城站 | 消防水泵房旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1852 | 变电管理一所 | 110kV联城站 | 电容器室楼顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1853 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1854 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1855 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1856 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1857 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | 户外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1858 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1859 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | 主变场地旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1860 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | 站内户外雨水井雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1861 | 变电管理一所 | 110kV莲塘站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1862 | 变电管理一所 | 110kV口岸站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1863 | 变电管理一所 | 110kV口岸站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1864 | 变电管理一所 | 110kV口岸站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1865 | 变电管理一所 | 110kV口岸站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1866 | 变电管理一所 | 110kV口岸站 | 气瓶间旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1867 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1868 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1869 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1870 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1871 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1872 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1873 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1874 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | #3主变旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1875 | 变电管理一所 | 110kV黄贝岭站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1876 | 变电管理一所 | 110kV红岭站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1877 | 变电管理一所 | 110kV红岭站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1878 | 变电管理一所 | 110kV红岭站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1879 | 变电管理一所 | 110kV红岭站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1880 | 变电管理一所 | 110kV红岭站 | 电容器室旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1881 | 变电管理一所 | 110kV红岭站 | #1主变旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1882 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1883 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1884 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1885 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1886 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1887 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1888 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1889 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1890 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 主控楼旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1891 | 变电管理一所 | 110kV海景站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1892 | 变电管理一所 | 110kV广场站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1893 | 变电管理一所 | 110kV广场站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1894 | 变电管理一所 | 110kV广场站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1895 | 变电管理一所 | 110kV广场站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1896 | 变电管理一所 | 110kV广场站 | 一次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1897 | 变电管理一所 | 110kV岗厦站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1898 | 变电管理一所 | 110kV岗厦站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1899 | 变电管理一所 | 110kV岗厦站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1900 | 变电管理一所 | 110kV岗厦站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1901 | 变电管理一所 | 110kV岗厦站 | 物业管理处消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1902 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1903 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1904 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1905 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1906 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1907 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1908 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1909 | 变电管理一所 | 110kV凤仪站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1910 | 变电管理一所 | 110kV繁星站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1911 | 变电管理一所 | 110kV繁星站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1912 | 变电管理一所 | 110kV繁星站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1913 | 变电管理一所 | 110kV繁星站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1914 | 变电管理一所 | 110kV繁星站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1915 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1916 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1917 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1918 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1919 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1920 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 户外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1921 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1922 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 中电主变室旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1923 | 变电管理一所 | 110kV春风站 | 中电主变室楼顶消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1924 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1925 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1926 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1927 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1928 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | 主控楼旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1929 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1930 | 变电管理一所 | 110kV布吉站 | 户内外一次二次电缆沟（超过20米未打开电缆盖板） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心、继保部
1931 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | #1主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1932 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | #2主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1933 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | #3主变变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1934 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | 110kVGIS设备腔体 | GIS设备腔体 | 1 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部
1935 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | 站内户外雨水井 | 雨水井 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1936 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | 站内户外污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1937 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | 主控楼旁化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1938 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | 西北角围墙旁事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/检修部、运行部/水贝巡维中心
1939 | 变电管理一所 | 110kV八卦岭站 | 消防水泵房旁消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所/运行部/水贝巡维中心
1940 | 变电管理一所 | 110kV吉水门站 | #1主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1941 | 变电管理一所 | 110kV吉水门站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1942 | 变电管理一所 | 110kV吉水门站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1943 | 变电管理一所 | 110kV吉水门站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1944 | 变电管理一所 | 110kV吉水门站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1945 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | #1主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1946 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1947 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1948 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1949 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | 生活水箱 | 水箱 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1950 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1951 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | 雨水井 | 雨水井 | 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1952 | 变电管理一所 | 220kV鲘门站 | 污水井 | 污水井 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1953 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | #1主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1954 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1955 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1956 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1957 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1958 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | 雨水井 | 雨水井 | 6 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1959 | 变电管理一所 | 110kV金晟站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1960 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | #1主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1961 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1962 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | #3主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1963 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1964 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | 消防水池 | 消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1965 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1966 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | 雨水井 | 雨水井 | 6 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1967 | 变电管理一所 | 110kV鹅埠站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1968 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | #2主变A相腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1969 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | #4主变A相腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1970 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | #2主变B相腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1971 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | #4主变B相腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1972 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | #2主变C相腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1973 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | #4主变C相腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1974 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1975 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 消防水池 | 消防水池 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1976 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1977 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1978 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1979 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 雨水井 | 雨水井 | 62 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1980 | 变电管理一所 | 500kV征程站 | 污水井 | 污水井 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1981 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | #3主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1982 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1983 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 雨水井 | 雨水井 | 10 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1984 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 污水井 | 污水井 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1985 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1986 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1987 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1988 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1989 | 变电管理一所 | 220kV筑梦站 | 二次电缆层 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1990 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | #1主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1991 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1992 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | 雨水井 | 雨水井 | 6 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1993 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1994 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1995 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
1996 | 变电管理一所 | 110kV煊宇站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
1997 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | #1主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1998 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
1999 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | #2主变压器腔体 | 变压器腔体 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所检修部四班
2000 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | 雨水井 | 雨水井 | 6 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
2001 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | 污水井 | 污水井 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
2002 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | 事故油池 | 事故油池 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
2003 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | 消防水池 | 消防水池 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心
2004 | 变电管理一所 | 110kV元云站 | 户内外一次二次电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  |  |  |  | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 变电管理一所运行部征程巡维中心/继保部继保三班
2005 | 大鹏供电局 | 大鹏新区葵涌街道新百站至金业南路段电缆沟 | 新百站站外电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2006 | 大鹏供电局 | 大鹏新区葵涌街道葵冲站至金岭路段电缆沟 | 葵冲站站外电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2007 | 大鹏供电局 | 大鹏新区葵涌街道上洞站外-金葵东路段电缆路段 | 上洞站站外电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2008 | 大鹏供电局 | 大鹏新区大鹏街道大鹏站站外葵南路至王母河电缆沟 | 大鹏站站外电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2009 | 大鹏供电局 | 大鹏新区南澳街道芽山村浪琴站站外电缆沟 | 浪琴站站外电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2010 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 雨水井 | 雨水井 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2011 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 污水井 | 污水井 | 4 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2012 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2013 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2014 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 生活水箱 | 水箱 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2015 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 消防水泵房 | 地下水泵房 | 1 | [5 empty] | √ | 机械伤害 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2016 | 大鹏供电局 | 大鹏供电局局本部 | 低压配电房 | 地下配电房 | 1 |  |  |  |  | √ | √ | 机械伤害 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2017 | 大鹏供电局 | 大鹏运营中心 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2018 | 大鹏供电局 | 大鹏运营中心 | 生活水箱 | 水箱 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2019 | 大鹏供电局 | 南澳宿舍 | 化粪池 | 化粪池 | 1 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2020 | 大鹏供电局 | 南澳宿舍 | 消防水池 | 地下消防水池 | 1 | √ |  |  | √ |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 大鹏供电局
2021 | 福田供电局 | 福田供电局院内 | 雨水井 |  | 8 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 |  | 水务公司人员
2022 | 福田供电局 | 福田供电局院内 | 污水井 |  | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 |  | 水务公司人员
2023 | 福田供电局 | 福田供电局院内 | 化粪池 |  | 5 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 |  | 物业人员
2024 | 福田供电局 | 福田供电局消防泵房 | 消防水池 |  | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  | 人身事故 |  | 物业人员
2025 | 福田供电局 | 福田供电局消防泵房 | 水泵房 |  | 1 | [5 empty] | √ |  | 人身事故 |  | 物业人员
2026 | 福田供电局 | 福田供电局2楼大堂 | 配电房 |  | 1 | [5 empty] | √ |  | 人身事故 |  | 物业人员
2027 | 福田供电局 | 香梅路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2028 | 福田供电局 | 红荔西路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2029 | 福田供电局 | 安托山六路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2030 | 福田供电局 | 侨香三道 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2031 | 福田供电局 | 景田北一街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2032 | 福田供电局 | 景田北四街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2033 | 福田供电局 | 景田南六街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2034 | 福田供电局 | 新闻路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2035 | 福田供电局 | 商报东二路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2036 | 福田供电局 | 农轩路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2037 | 福田供电局 | 农园路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2038 | 福田供电局 | 泰然一路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2039 | 福田供电局 | 红荔路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2040 | 福田供电局 | 彩云路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2041 | 福田供电局 | 雨田路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2042 | 福田供电局 | 梅东一路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2043 | 福田供电局 | 梅东三路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2044 | 福田供电局 | 环林街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2045 | 福田供电局 | 梅林路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2046 | 福田供电局 | 梅丽路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2047 | 福田供电局 | 梅山街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2048 | 福田供电局 | 下梅林一街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2049 | 福田供电局 | 八卦路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2050 | 福田供电局 | 八卦五街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2051 | 福田供电局 | 园岭八街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2052 | 福田供电局 | 红岭中路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2053 | 福田供电局 | 同德路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2054 | 福田供电局 | 燕南路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2055 | 福田供电局 | 华强北步行街 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2056 | 福田供电局 | 振中路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2057 | 福田供电局 | 华富路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2058 | 福田供电局 | 皇岗路 | 电缆沟 |  | 1 | √ | [6 empty] | 人身事故 |  | 修试班
2059 | 光明供电局 | 光侨路路北边（与公常路交汇处起） | 光侨路电缆沟 |  | 2 | √ | [6 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 光明供电局/配网资产部/综合运维一班
2060 | 龙岗供电局 | 黄阁路东侧（与清林路交汇处起，与龙翔大道交汇处止） | 黄阁路东侧东电缆沟 | 电缆沟 | 22 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2061 | 龙岗供电局 | 龙翔大道南侧（与水官高速出口交汇处起，与龙城大道交汇处止） | 龙翔大道南侧电缆沟 | 电缆沟 | 18 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2062 | 龙岗供电局 | 清林路南侧（与龙飞大道交汇处起，与吉祥路交汇处止） | 清林路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2063 | 龙岗供电局 | 龙城大道东侧（与龙盛路交汇处起，与龙岗大道交汇处止） | 龙城大道东侧电缆沟 | 电缆沟 | 12 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2064 | 龙岗供电局 | 清辉路南侧（与马坳站出线交汇处起，与黄阁路交汇处止） | 清辉路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 10 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2065 | 龙岗供电局 | 怡翠路东侧（与龙翔大道交汇处起，与爱南路交汇处止） | 怡翠路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2066 | 龙岗供电局 | 龙平西路南侧（与黄阁路交汇处起，与龙城大道交汇处止） | 龙平西路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 18 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2067 | 龙岗供电局 | 如意路北侧（与盐龙大道辅道交汇处起，与黄阁路交汇处止） | 如意路北侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2068 | 龙岗供电局 | 如意路南侧（与黄阁路交汇处起，与爱南路交汇处止） | 如意路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 10 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2069 | 龙岗供电局 | 吉祥路东侧（与回龙路交汇处起，与爱南路交汇处止） | 吉祥路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 22 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2070 | 龙岗供电局 | 龙飞大道东侧（与清林路交汇处起，与龙翔大道交汇处止） | 龙飞大道东侧电缆沟 | 电缆沟 | 20 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2071 | 龙岗供电局 | 德政路东侧（与龙城建设路交汇处起，与埔昌路交汇处止） | 德政路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 12 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2072 | 龙岗供电局 | 青春路西侧（与大运路交汇处起，与盐龙大道辅道交汇处止） | 青春路西侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2073 | 龙岗供电局 | 飞扬路东侧（与清霞路交汇处起，与青春路交汇处止） | 飞扬路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2074 | 龙岗供电局 | 风采路南侧（与龙飞大道交汇处起，与盐龙大道辅道交汇处止） | 风采路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2075 | 龙岗供电局 | 大运路东侧（与清辉路交汇处起，与黄阁路交汇处止） | 大运路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2076 | 龙岗供电局 | 清霞路南侧（与黄阁路交汇处起，与飞扬路交汇处止） | 清霞路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2077 | 龙岗供电局 | 腾飞路东侧（与清林路交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 腾飞路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2078 | 龙岗供电局 | 愉龙路东侧（与清林路交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 愉龙路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2079 | 龙岗供电局 | 和谐路东侧（与清林路交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 和谐路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2080 | 龙岗供电局 | 爱心路东侧（与清林路交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 爱心路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2081 | 龙岗供电局 | 龙福路南侧（与爱心路交汇处起，与龙城大道交汇处止） | 龙福路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2082 | 龙岗供电局 | 龙城建设路东侧（与龙翔大道交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 龙城建设路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2083 | 龙岗供电局 | 长兴北路东侧（与盐龙大道交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 长兴北路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2084 | 龙岗供电局 | 长兴南路东侧（与德政交汇处起，与龙平西路交汇处止） | 长兴南路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2085 | 龙岗供电局 | 回龙路南侧（与爱心路交汇处起，与龙城大道交汇处止） | 回龙路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2086 | 龙岗供电局 | 协力路东侧（与盐龙大道交汇处起，与五清路交汇处止） | 协力路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2087 | 龙岗供电局 | 协联路东侧（与盐龙大道交汇处起，与五联路交汇处止） | 协联路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2088 | 龙岗供电局 | 清水路东侧（与盐龙大道交汇处起，与包斗路交汇处止） | 清水路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2089 | 龙岗供电局 | 创建路南侧（与协联路交汇处起，与创建路尽头交汇处止） | 创建路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2090 | 龙岗供电局 | 爱南路南侧（与黄阁路交汇处起，与兰水路交汇处止） | 爱南路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 18 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2091 | 龙岗供电局 | 龙平东路南侧（与龙城大道交汇处起，与龙岗大道交汇处止） | 龙平东路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2092 | 龙岗供电局 | 碧新路南侧（与新城路交汇处起，与爱南路交汇处止） | 碧新路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 16 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2093 | 龙岗供电局 | 新城路南侧（与碧新路交汇处起，与龙岗大道交汇处止） | 新城路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2094 | 龙岗供电局 | 植物园路西侧（与龙岗大道路交汇处起，与碧新路交汇处止） | 植物园路西侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2095 | 龙岗供电局 | 宝荷路南侧（与爱南路交汇处起，与宝龙一路交汇处止） | 宝荷路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2096 | 龙岗供电局 | 宝龙大道南侧（与宝龙一路交汇处起，与深汕路交汇处止） | 宝龙大道南侧电缆沟 | 电缆沟 | 20 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2097 | 龙岗供电局 | 宝坪路东侧（与植物园路交汇处起，与金碧路交汇处止） | 宝坪路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2098 | 龙岗供电局 | 南同大道东侧（与碧新路交汇处起，与锦龙四路交汇处止） | 南同大道东侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2099 | 龙岗供电局 | 高科大道南侧（与积古田路交汇处起，与宝龙七路交汇处止） | 高科大道南侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2100 | 龙岗供电局 | 清风大道南侧（与宝坪路交汇处起，与锦龙四路交汇处止） | 清风大道南侧电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2101 | 龙岗供电局 | 宝龙一路东侧（与翠宝路交汇处起，与南同大道交汇处止） | 宝龙一路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2102 | 龙岗供电局 | 宝龙二路东侧（与翠宝路交汇处起，与丹荷路交汇处止） | 宝龙二路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2103 | 龙岗供电局 | 宝龙三路东侧（与翠宝路交汇处起，与丹荷路交汇处止） | 宝龙三路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2104 | 龙岗供电局 | 宝龙四路东侧（与清风路交汇处起，与丹荷路交汇处止） | 宝龙四路东侧电缆沟 | 电缆井（圆口井） | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2105 | 龙岗供电局 | 宝龙五路东侧（与清风路交汇处起，与丹荷路交汇处止） | 宝龙四路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2106 | 龙岗供电局 | 宝龙六路东侧（与清风路交汇处起，与南同大道交汇处止） | 宝龙六路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2107 | 龙岗供电局 | 宝龙七路东侧（与清风路交汇处起，与南同大道交汇处止） | 宝龙七路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2108 | 龙岗供电局 | 锦龙大道东侧（与清风大道交汇处起，与南同大道交汇处止） | 锦龙大道东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2109 | 龙岗供电局 | 锦龙一路南侧（与清风大道交汇处起，与翠龙路交汇处止） | 锦龙一路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2110 | 龙岗供电局 | 锦龙二路南侧（与清风大道交汇处起，与南同大道交汇处止） | 锦龙二路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2111 | 龙岗供电局 | 锦龙三路南侧（与清风大道交汇处起，与南同大道交汇处止） | 锦龙三路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2112 | 龙岗供电局 | 站前路南侧（与深汕路交汇处起，与丹梓大道交汇处止） | 站前路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2113 | 龙岗供电局 | 乐园路东侧（与园新路交汇处起，与乐其路交汇处止） | 乐园路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2114 | 龙岗供电局 | 大坑路东侧（与南同大道交汇处起，与深汕路交汇处止） | 大坑路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2115 | 龙岗供电局 | 同心路南侧（与深汕路交汇处起，与新布路交汇处止） | 同心路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2116 | 龙岗供电局 | 新布路东侧（与新布新路交汇处起，与固信街交汇处止） | 新布路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2117 | 龙岗供电局 | 同力路东侧（与深汕路交汇处起，与同心路交汇处止） | 同力路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 5 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2118 | 龙岗供电局 | 兰水路南侧（与爱南路交汇处起，与吓坑路交汇处止） | 兰水路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 5 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2119 | 龙岗供电局 | 吓坑路东侧（与同心路交汇处起，与茅湖路交汇处止） | 吓坑路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 5 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2120 | 龙岗供电局 | 吓坑二路南侧（与吓坑三路交汇处起，与莱茵路交汇处止） | 吓坑二路南侧电缆沟 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2121 | 龙岗供电局 | 同富路东侧（与雅池路交汇处起，与吓坑路交汇处止） | 同富路东侧电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙岗供电局/龙城供电分局/运行维护一、二、三班，低压班，辖区承包商
2122 | 龙岗供电局 | 西环路东侧（与吉华路交汇处起，与粤宝路交汇处止） | 布吉街道西环路电缆沟 | 电缆沟 | 15 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2123 | 龙岗供电局 | 布龙路南侧（与吉华路交汇处起，与龙岗大道交汇处止） | 布吉街道布龙路电缆沟 | 电缆沟 | 11 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2124 | 龙岗供电局 | 东西干道路南侧（与布澜路交汇处起，与布龙路交汇处止） | 布吉街道东西干道路电缆沟 | 电缆沟 | 8 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2125 | 龙岗供电局 | 中心路北侧（与金运路交汇处起，与布龙路交汇处止） | 布吉街道中心路电缆沟 | 电缆沟 | 6 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2126 | 龙岗供电局 | 政清路东侧（与中心路交汇处起，与龙岗大道路交汇处止） | 布吉街道政清路电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2127 | 龙岗供电局 | 吉政路西侧（与中心路交汇处起，与龙岗大道路交汇处止） | 布吉街道吉政路电缆沟 | 电缆沟 | 4 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2128 | 龙岗供电局 | 龙岗大道路南侧（与布沙路交汇处起，与荣华路交汇处止） | 布吉街道龙岗大道路电缆沟 | 电缆沟 | 21 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维一班
2129 | 龙岗供电局 | 正坑站外 | 正坑站外电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2130 | 龙岗供电局 | 星河雅宝至雅园路段 | 星河雅宝至雅园路段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2131 | 龙岗供电局 | 雅园路至永香路段 | 雅园路至永香路段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2132 | 龙岗供电局 | 布龙路至吉华路段 | 布龙路至吉华路段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2133 | 龙岗供电局 | 吉华路至环城路段 | 吉华路至环城路段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2134 | 龙岗供电局 | 雪岗站外至五和大道段 | 雪岗站外至五和大道段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2135 | 龙岗供电局 | 雪岗站外至五和大道段 | 雪岗站外至五和大道段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2136 | 龙岗供电局 | 五和大道至吉华路段 | 五和大道至吉华路段电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2137 | 龙岗供电局 | 坂雪岗大道至环城路 | 坂雪岗大道至环城路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2138 | 龙岗供电局 | 环城南路至永香路 | 环城南路至永香路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1、有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。 2、缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。 3、有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，会发生燃爆事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局布吉分局运维三班
2139 | 龙岗供电局 | 布澜路东侧（与甘李路交汇处起，与龙岗大道路交汇处止） | 布澜路电缆沟 | 电缆沟 | 25 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维二班
2140 | 龙岗供电局 | 布沙路南侧（与沙湾路交汇处起，与龙岗大道路交汇处止） | 布沙路电缆沟 | 电缆沟 | 13 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维二班
2141 | 龙岗供电局 | 红棉路南侧（与布澜路交汇处起，与丹平大道路交汇处止） | 红棉路电缆沟 | 电缆沟 | 12 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维二班
2142 | 龙岗供电局 | 龙岗大道路南侧（与布沙路交汇处起，与盐排高速路交汇处止） | 布吉街道龙岗大道路电缆沟 | 电缆沟 | 17 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维二班
2143 | 龙岗供电局 | 平吉大道路南侧（与布澜路交汇处起，与沈海高速路交汇处止） | 平吉大道电缆沟 | 电缆沟 | 9 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护。 | 龙岗供电局布吉分局运维二班
2144 | 龙岗供电局 | 大康站出线电缆沟，福坑路尽头 | 大康站出线电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2145 | 龙岗供电局 | 安良路三角龙工业区段（安华路与安良路交汇处） | 惠盐路通道电缆井 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2146 | 龙岗供电局 | 惠盐路茶博园段（安华路与安良路交汇处） | 惠盐路通道电缆井 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2147 | 龙岗供电局 | 红棉路与坳背路交汇处段 | 红棉路电缆沟 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2148 | 龙岗供电局 | 山水一路、山水二路、连山中路 | 阿波罗综合管廊 | 电缆沟 | 3 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2149 | 龙岗供电局 | 松柏路与富康路交汇处段 | 松柏路电缆竖井 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2150 | 龙岗供电局 | 康贤路与园山新园路交汇处 | 园山新园路段电缆井 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2151 | 龙岗供电局 | 沙荷路（植物园变电站起至荷康路交汇处） | 沙荷路电缆沟（超20米无电缆井） | 电缆沟 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局横岗供电分局配电运维班
2152 | 龙岗供电局 | 盐龙大道南侧辅路（与联盛路交汇处） | 10kV电缆沟 | 电缆沟 | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/坪地供电分局/配电运行维护班
2153 | 龙岗供电局 | 南岸路（均佳变电站门口电缆沟） | 10kV电缆沟 | 电缆沟 | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/坪地供电分局/配电运行维护班
2154 | 龙岗供电局 | 盛佳路（与沙庙路交汇处） | 10kV电缆沟 | 电缆沟 | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/坪地供电分局/配电运行维护班
2155 | 龙岗供电局 | 旭日站出线至平吉大道 | 旭日站出线至平吉大道 | 电缆沟 | 1 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/平湖供电分局/配电运行维护班
2156 | 龙岗供电局 | 平吉大道 | 平吉大道 | 电缆沟 | 3 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/平湖供电分局/配电运行维护班
2157 | 龙岗供电局 | 富安路—嘉湖路 | 富安路—嘉湖路 | 电缆沟 | 3 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/平湖供电分局/配电运行维护班
2158 | 龙岗供电局 | 惠华路-平龙西路 | 惠华路-平龙西路 | 电缆沟 | 3 | √ |  | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 1、打开盖板后需要通风一段时间，必要时打开对侧盖板，加快空气流动，亦可以利用鼓风机强制通风； 2、进入电缆井沟前，使用气体分析仪进行有害气体检测，结果为安全范围才能进入，且全程有专人监护； 3、进入深度超2米的深井，应合理利用安全带、梯子等工具，防止人员坠落受伤。 | 龙岗供电局/平湖供电分局/配电运行维护班
2159 | 龙华供电局 | 布龙路(民治段) | 布龙路(民治段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2160 | 龙华供电局 | 布龙路(梅龙路至梅花山庄北门) | 布龙路(梅龙路至梅花山庄北门)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2161 | 龙华供电局 | 布龙路(建设路至梅龙路) | 布龙路(建设路至梅龙路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2162 | 龙华供电局 | 布龙路(油松段) | 布龙路(油松段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2163 | 龙华供电局 | 民塘路(特发至上芬小学段) | 民塘路(特发至上芬小学段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2164 | 龙华供电局 | 民塘路(上芬小学至民丰路段) | 民塘路(上芬小学至民丰路段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2165 | 龙华供电局 | 民塘路(与留仙大道交汇处) | 民塘路(与留仙大道交汇处)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2166 | 龙华供电局 | 民塘路(留仙大道至白石龙村) | 民塘路(留仙大道至白石龙村)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2167 | 龙华供电局 | 民宝路(前东段) | 民宝路(前东段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2168 | 龙华供电局 | 民宝路(后北段) | 民宝路(后北段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2169 | 龙华供电局 | 上塘路(前段) | 上塘路(前段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2170 | 龙华供电局 | 上塘路(后段) | 上塘路(后段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2171 | 龙华供电局 | 梅龙大道(北段) | 梅龙大道(北段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2172 | 龙华供电局 | 梅龙大道(光浩国际中心段) | 梅龙大道(光浩国际中心段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2173 | 龙华供电局 | 梅龙大道(民治派出所至粤通酒店) | 梅龙大道(民治派出所至粤通酒店)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2174 | 龙华供电局 | 梅龙大道(梅林关段) | 梅龙大道(梅林关段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2175 | 龙华供电局 | 新区大道(北段) | 新区大道(北段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2176 | 龙华供电局 | 福龙路(布九窝至龙塘站) | 福龙路(布九窝至龙塘站)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2177 | 龙华供电局 | 金龙路(水榭山) | 金龙路(水榭山)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2178 | 龙华供电局 | 金龙路 | 金龙路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2179 | 龙华供电局 | 简上路(民康路) | 简上路(民康路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2180 | 龙华供电局 | 简上路(梅龙路) | 简上路(梅龙路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2181 | 龙华供电局 | 简上路(民丰路) | 简上路(民丰路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2182 | 龙华供电局 | 民塘路(民康路) | 民塘路(民康路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2183 | 龙华供电局 | 民塘路(新区大道) | 民塘路(新区大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2184 | 龙华供电局 | 中梅路(人民路) | 中梅路(人民路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2185 | 龙华供电局 | 民塘路(一号皇庭家私段) | 民塘路(一号皇庭家私段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2186 | 龙华供电局 | 新区大道 | 新区大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2187 | 龙华供电局 | 民治大道 | 民治大道电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2188 | 龙华供电局 | 民丰路(新区大道) | 民丰路(新区大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2189 | 龙华供电局 | 民丰路(民塘路) | 民丰路(民塘路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2190 | 龙华供电局 | 民丰路(梅龙路) | 民丰路(梅龙路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2191 | 龙华供电局 | 简上路(新区大道) | 简上路(新区大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2192 | 龙华供电局 | 民塘路(建设路) | 民塘路(建设路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2193 | 龙华供电局 | 简上路(民塘路) | 简上路(民塘路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2194 | 龙华供电局 | 腾龙路(建设路) | 腾龙路(建设路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2195 | 龙华供电局 | 玉龙路(与民丰西路交汇处) | 玉龙路(与民丰西路交汇处)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2196 | 龙华供电局 | 红棉北路 | 红棉北路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2197 | 龙华供电局 | 赤公坑路(新区大道) | 赤公坑路(新区大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2198 | 龙华供电局 | 民塘路(水榭春天段) | 民塘路(水榭春天段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2199 | 龙华供电局 | 民兴路 | 民兴路电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2200 | 龙华供电局 | 梅龙大道(国安居段) | 梅龙大道(国安居段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2201 | 龙华供电局 | 玉龙路(圣莫丽斯段) | 玉龙路(圣莫丽斯段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2202 | 龙华供电局 | 金龙路(龙悦居段) | 金龙路(龙悦居段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2203 | 龙华供电局 | 樟坑公交站 | 樟坑公交站电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2204 | 龙华供电局 | 东环一路(梅陇路至建设路段（喜马拉雅酒店）) | 东环一路(梅陇路至建设路段（喜马拉雅酒店）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2205 | 龙华供电局 | 东环一路(梅陇路至建设路段（维也纳酒店）) | 东环一路(梅陇路至建设路段（维也纳酒店）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2206 | 龙华供电局 | 东环一路(梅陇路至建设路段（华联大厦）) | 东环一路(梅陇路至建设路段（华联大厦）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2207 | 龙华供电局 | 东环一路(梅陇路至建设路段（人人乐东）) | 东环一路(梅陇路至建设路段（人人乐东）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2208 | 龙华供电局 | 东环一路(梅陇路至建设路段（人人乐西）) | 东环一路(梅陇路至建设路段（人人乐西）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2209 | 龙华供电局 | 清宁路(清丽路至清庆路段（深圳烟草工业有限责任公司西门）) | 清宁路(清丽路至清庆路段（深圳烟草工业有限责任公司西门）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2210 | 龙华供电局 | 建设路(布龙路至工业路段（建设路与布龙路交汇处)) | 建设路(布龙路至工业路段（建设路与布龙路交汇处))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2211 | 龙华供电局 | 建设路(布龙路至工业路段（宇皇大厦)) | 建设路(布龙路至工业路段（宇皇大厦))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2212 | 龙华供电局 | 建设路(布龙路至工业路段（建设路与龙胜路交汇处)) | 建设路(布龙路至工业路段（建设路与龙胜路交汇处))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2213 | 龙华供电局 | 建设路(布龙路至工业路段（紫金农家菜)) | 建设路(布龙路至工业路段（紫金农家菜))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2214 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（龙华供电局门口左）) | 建设路(工业路至人民路段（龙华供电局门口左）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2215 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（龙华供电局门口右）) | 建设路(工业路至人民路段（龙华供电局门口右）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2216 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（龙泽榕园113号）) | 建设路(工业路至人民路段（龙泽榕园113号）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2217 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（福景花园对面）) | 建设路(工业路至人民路段（福景花园对面）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2218 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（德龙楼对面）) | 建设路(工业路至人民路段（德龙楼对面）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2219 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（华侨苑）) | 建设路(工业路至人民路段（华侨苑）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2220 | 龙华供电局 | 建设路(工业路至人民路段（凯龙国际大酒店）) | 建设路(工业路至人民路段（凯龙国际大酒店）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2221 | 龙华供电局 | 建设路(东环一路至东环二路段（人人乐）) | 建设路(东环一路至东环二路段（人人乐）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2222 | 龙华供电局 | 建设路(东环一路至东环二路段（宝华药行）) | 建设路(东环一路至东环二路段（宝华药行）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2223 | 龙华供电局 | 建设路(东环一路至东环二路段（东环二路与建设路交汇）) | 建设路(东环一路至东环二路段（东环二路与建设路交汇）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2224 | 龙华供电局 | 建设路(东环一路至东环二路段（文化广场西）) | 建设路(东环一路至东环二路段（文化广场西）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2225 | 龙华供电局 | 建设路(东环一路至东环二路段（建设路与东环二路交汇处）) | 建设路(东环一路至东环二路段（建设路与东环二路交汇处）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2226 | 龙华供电局 | 建设东路(东环二路至清泉路段（幸福城对面）) | 建设东路(东环二路至清泉路段（幸福城对面）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2227 | 龙华供电局 | 清泉路(建设东路至民清路段（美家惠康）) | 清泉路(建设东路至民清路段（美家惠康）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2228 | 龙华供电局 | 清泉路(建设东路至民清路段（金昇逸）) | 清泉路(建设东路至民清路段（金昇逸）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2229 | 龙华供电局 | 清泉路(建设东路至民清路段（文化广场北）) | 清泉路(建设东路至民清路段（文化广场北）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2230 | 龙华供电局 | 清泉路(建设东路至民清路段（龙华广场三路与清泉路交汇处）) | 清泉路(建设东路至民清路段（龙华广场三路与清泉路交汇处）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2231 | 龙华供电局 | 清祥路(清祥路至清新路段) | 清祥路(清祥路至清新路段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2232 | 龙华供电局 | 中环路(建设路至布龙路段) | 中环路(建设路至布龙路段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2233 | 龙华供电局 | 人民路(布龙路至建设路段) | 人民路(布龙路至建设路段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2234 | 龙华供电局 | 人民路(布龙路至建设路段（鸿荣源附近）) | 人民路(布龙路至建设路段（鸿荣源附近）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2235 | 龙华供电局 | 清吉路(清宁路至五和大道) | 清吉路(清宁路至五和大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2236 | 龙华供电局 | 民清路(工业路至清泉路段（医院）) | 民清路(工业路至清泉路段（医院）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2237 | 龙华供电局 | 民清路(工业路至清泉路段（松和小学）) | 民清路(工业路至清泉路段（松和小学）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2238 | 龙华供电局 | 民清路(工业路至清泉路段（北京银行）) | 民清路(工业路至清泉路段（北京银行）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2239 | 龙华供电局 | 民清路(工业路至清泉路段（龙华公寓）) | 民清路(工业路至清泉路段（龙华公寓）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2240 | 龙华供电局 | 民清路(东环二路至民清路) | 民清路(东环二路至民清路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2241 | 龙华供电局 | 民清路(工业路至清泉路段（鸿富锦海关段）) | 民清路(工业路至清泉路段（鸿富锦海关段）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2242 | 龙华供电局 | 广场一路(广场三路至梅龙路（公厕）) | 广场一路(广场三路至梅龙路（公厕）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2243 | 龙华供电局 | 广场一路(广场三路至梅龙路（广场北门段）) | 广场一路(广场三路至梅龙路（广场北门段）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2244 | 龙华供电局 | 广场一路(广场三路至梅龙路（艺术广场中心段）) | 广场一路(广场三路至梅龙路（艺术广场中心段）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2245 | 龙华供电局 | 清庆路(清宁路至清祥路) | 清庆路(清宁路至清祥路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2246 | 龙华供电局 | 清丽路(清宁路至清祥路（富安娜后门）) | 清丽路(清宁路至清祥路（富安娜后门）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2247 | 龙华供电局 | 清宁路(雪岗路至清新路（富安娜前门段）) | 清宁路(雪岗路至清新路（富安娜前门段）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2248 | 龙华供电局 | 清新路(清宁路至五和大道（特区报社门口）) | 清新路(清宁路至五和大道（特区报社门口）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2249 | 龙华供电局 | 清新路(垃圾站段) | 清新路(垃圾站段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2250 | 龙华供电局 | 清新路(宝能科技段) | 清新路(宝能科技段)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2251 | 龙华供电局 | 清湖路(尚美中心)(和平路至梅龙长道) | 清湖路(尚美中心)(和平路至梅龙长道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2252 | 龙华供电局 | 清湖路(国土资源局)(和平路至梅龙长道) | 清湖路(国土资源局)(和平路至梅龙长道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2253 | 龙华供电局 | 清富路（全棉时代）(布龙路至工业路) | 清富路（全棉时代）(布龙路至工业路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2254 | 龙华供电局 | 清富路（盛堂）(布龙路至工业路) | 清富路（盛堂）(布龙路至工业路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2255 | 龙华供电局 | 清富路（玛吉斯）(布龙路至工业路) | 清富路（玛吉斯）(布龙路至工业路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2256 | 龙华供电局 | 清富路（福特）(布龙路至工业路) | 清富路（福特）(布龙路至工业路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2257 | 龙华供电局 | 东环一路（安进）(东环二路至油松路) | 东环一路（安进）(东环二路至油松路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2258 | 龙华供电局 | 东环一路（方点）(油松路至民清路) | 东环一路（方点）(油松路至民清路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2259 | 龙华供电局 | 东环一路（妇儿医院）(油松路至民清路) | 东环一路（妇儿医院）(油松路至民清路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2260 | 龙华供电局 | 东环一路（城市便捷）(油松路至民清路) | 东环一路（城市便捷）(油松路至民清路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2261 | 龙华供电局 | 东环一路（星时空ktv）(油松路至民清路) | 东环一路（星时空ktv）(油松路至民清路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2262 | 龙华供电局 | 东环一路（英贝尔大厦）(民清路至梅龙大道) | 东环一路（英贝尔大厦）(民清路至梅龙大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2263 | 龙华供电局 | 东环一路（钰堂商务）(民清路至梅龙大道) | 东环一路（钰堂商务）(民清路至梅龙大道)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2264 | 龙华供电局 | 清宁路（2元店）(雪岗南路至清吉路) | 清宁路（2元店）(雪岗南路至清吉路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2265 | 龙华供电局 | 清宁路（彩煌公司）(清吉路至清庆路) | 清宁路（彩煌公司）(清吉路至清庆路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2266 | 龙华供电局 | 景龙建设路(景龙建设路（怀湘楼）) | 景龙建设路(景龙建设路（怀湘楼）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2267 | 龙华供电局 | 民治大道(民治大道（富威家具）) | 民治大道(民治大道（富威家具）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2268 | 龙华供电局 | 民治大道(东环二路（平安银行）) | 民治大道(东环二路（平安银行）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2269 | 龙华供电局 | 民治大道(东环二路（多米汇招商中心）) | 民治大道(东环二路（多米汇招商中心）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2270 | 龙华供电局 | 油松路(油松路（前程泽亮）) | 油松路(油松路（前程泽亮）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2271 | 龙华供电局 | 油松路(油松路（发源地）) | 油松路(油松路（发源地）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2272 | 龙华供电局 | 油松路(油松路（富驰地产）) | 油松路(油松路（富驰地产）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2273 | 龙华供电局 | 油松路(油松路（成天泰电缆）) | 油松路(油松路（成天泰电缆）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2274 | 龙华供电局 | 油松路(油松路（油松小学1）) | 油松路(油松路（油松小学1）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2275 | 龙华供电局 | 油松路(油松路（油松小学2）) | 油松路(油松路（油松小学2）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2276 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路与布龙路交汇处) | 梅龙路(梅龙路与布龙路交汇处)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2277 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（民治二小门口）) | 梅龙路(梅龙路（民治二小门口）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2278 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（人行天桥奈瑞儿旁）) | 梅龙路(梅龙路（人行天桥奈瑞儿旁）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2279 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（恒华线公用户外开关箱旁）) | 梅龙路(梅龙路（恒华线公用户外开关箱旁）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2280 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（粤途商旅门口）) | 梅龙路(梅龙路（粤途商旅门口）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2281 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（龙翔汽修门口）) | 梅龙路(梅龙路（龙翔汽修门口）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2282 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（泽华大厦)) | 梅龙路(梅龙路（泽华大厦))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2283 | 龙华供电局 | 梅龙路(维也纳酒店至清湖村) | 梅龙路(维也纳酒店至清湖村)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2284 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（德邦门口)) | 梅龙路(梅龙路（德邦门口))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2285 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（陶瓷批发行)) | 梅龙路(梅龙路（陶瓷批发行))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2286 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（大宋酒店)) | 梅龙路(梅龙路（大宋酒店))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2287 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（中心变电站)) | 梅龙路(梅龙路（中心变电站))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2288 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（伍屋综合办公)) | 梅龙路(梅龙路（伍屋综合办公))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2289 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（龙华新区行政服务大厅)) | 梅龙路(梅龙路（龙华新区行政服务大厅))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2290 | 龙华供电局 | 梅龙路(梅龙路（红木家具)) | 梅龙路(梅龙路（红木家具))电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2291 | 龙华供电局 | 龙胜路(龙胜路（宇枫汽车服务部）) | 龙胜路(龙胜路（宇枫汽车服务部）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2292 | 龙华供电局 | 龙胜路(龙胜路（财富港）) | 龙胜路(龙胜路（财富港）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2293 | 龙华供电局 | 龙胜路(龙胜路（东一新村）) | 龙胜路(龙胜路（东一新村）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2294 | 龙华供电局 | 龙胜路(龙胜路（味鲜美食餐厅）) | 龙胜路(龙胜路（味鲜美食餐厅）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2295 | 龙华供电局 | 龙胜路(龙胜路（香馨茶坊）) | 龙胜路(龙胜路（香馨茶坊）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2296 | 龙华供电局 | 工业路(工业路（友谊招待所）) | 工业路(工业路（友谊招待所）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2297 | 龙华供电局 | 工业路(工业路（工业路5#公用户外开关箱）) | 工业路(工业路（工业路5#公用户外开关箱）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2298 | 龙华供电局 | 工业路(工业路（工业路5#公用户外开关箱旁）) | 工业路(工业路（工业路5#公用户外开关箱旁）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2299 | 龙华供电局 | 工业路(工业路（新华酒店专变）) | 工业路(工业路（新华酒店专变）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2300 | 龙华供电局 | 工业路(东环二路（东源百货）) | 工业路(东环二路（东源百货）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2301 | 龙华供电局 | 工业路(东环二路（龙华中心广场）) | 工业路(东环二路（龙华中心广场）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2302 | 龙华供电局 | 东环二路(东环二路（汕头肥牛馆门口）) | 东环二路(东环二路（汕头肥牛馆门口）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2303 | 龙华供电局 | 东环二路(东环二路（中国邮政报亭）) | 东环二路(东环二路（中国邮政报亭）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2304 | 龙华供电局 | 东环二路(东环二路（米兰家纺）) | 东环二路(东环二路（米兰家纺）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2305 | 龙华供电局 | 东环二路(东环二路（多力仕马路对面）) | 东环二路(东环二路（多力仕马路对面）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2306 | 龙华供电局 | 东环二路(东环二路（东源百货）) | 东环二路(东环二路（东源百货）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2307 | 龙华供电局 | 东环二路(东环二路（龙华中心广场）) | 东环二路(东环二路（龙华中心广场）)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2308 | 龙华供电局 | 福前路（52-6）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（52-6）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2309 | 龙华供电局 | 福前路（豪亚花园）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（豪亚花园）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2310 | 龙华供电局 | 福前路（98）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（98）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2311 | 龙华供电局 | 福前路（132）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（132）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2312 | 龙华供电局 | 福前路（转新丹路路口）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（转新丹路路口）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2313 | 龙华供电局 | 福前路（148-2）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（148-2）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2314 | 龙华供电局 | 福前路（229-2）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（229-2）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2315 | 龙华供电局 | 福前路（257）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（257）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2316 | 龙华供电局 | 福前路（深雅五金）(福民工作站- 大水坑市场) | 福前路（深雅五金）(福民工作站- 大水坑市场)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2317 | 龙华供电局 | 樟阁路（腾飞世纪幼儿园对面） | 樟阁路（腾飞世纪幼儿园对面）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2318 | 龙华供电局 | 樟阁路（餐馆对面） | 樟阁路（餐馆对面）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2319 | 龙华供电局 | 樟阁路（拐角） | 樟阁路（拐角）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2320 | 龙华供电局 | 樟阁路（30号） | 樟阁路（30号）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2321 | 龙华供电局 | 泗黎路（维也纳酒店）(观园路口至桂月十字路口) | 泗黎路（维也纳酒店）(观园路口至桂月十字路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2322 | 龙华供电局 | 泗黎路（132）(观园路口至桂月十字路口) | 泗黎路（132）(观园路口至桂月十字路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2323 | 龙华供电局 | 泗黎路（30）(观园路口至桂月十字路口) | 泗黎路（30）(观园路口至桂月十字路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2324 | 龙华供电局 | 泗黎路（88）(观园路口至桂月十字路口) | 泗黎路（88）(观园路口至桂月十字路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2325 | 龙华供电局 | 悦兴路（湘江生活超市）(观澜站-观澜地税) | 悦兴路（湘江生活超市）(观澜站-观澜地税)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2326 | 龙华供电局 | 悦兴路（观澜地税门口）(观澜站-观澜地税) | 悦兴路（观澜地税门口）(观澜站-观澜地税)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2327 | 龙华供电局 | 悦兴路(观澜站-长湖头) | 悦兴路(观澜站-长湖头)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2328 | 龙华供电局 | 观澜大道(竹村西区-田背花园路口) | 观澜大道(竹村西区-田背花园路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2329 | 龙华供电局 | 观澜大道（尚美食品）(竹村西区-田背花园路口) | 观澜大道（尚美食品）(竹村西区-田背花园路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2330 | 龙华供电局 | 观澜大道（丰田汽车店）(竹村西区-田背花园路口) | 观澜大道（丰田汽车店）(竹村西区-田背花园路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2331 | 龙华供电局 | 观澜大道（国诚门诊部）(竹村西区-田背花园路口) | 观澜大道（国诚门诊部）(竹村西区-田背花园路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2332 | 龙华供电局 | 茜坑路（亿兴汽配）(观澜供电所-云帆站) | 茜坑路（亿兴汽配）(观澜供电所-云帆站)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2333 | 龙华供电局 | 茜坑路（118）(观澜供电所-云帆站) | 茜坑路（118）(观澜供电所-云帆站)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2334 | 龙华供电局 | 茜坑路（117-7）(观澜供电所-云帆站) | 茜坑路（117-7）(观澜供电所-云帆站)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2335 | 龙华供电局 | 人民路(观澜变电站-大和路圆兴客家王酒店) | 人民路(观澜变电站-大和路圆兴客家王酒店)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2336 | 龙华供电局 | 樟企路(樟阁市场-企坪村) | 樟企路(樟阁市场-企坪村)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2337 | 龙华供电局 | 环观中路（老一小区91）(马坜村-粮食公司路口) | 环观中路（老一小区91）(马坜村-粮食公司路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2338 | 龙华供电局 | 环观中路(马坜村-粮食公司路口) | 环观中路(马坜村-粮食公司路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2339 | 龙华供电局 | 环观中路（47）(马坜村-粮食公司路口) | 环观中路（47）(马坜村-粮食公司路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2340 | 龙华供电局 | 环观中路（利群汽车）(马坜村-粮食公司路口) | 环观中路（利群汽车）(马坜村-粮食公司路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2341 | 龙华供电局 | 环观中路（湘满楼）(马坜村-粮食公司路口) | 环观中路（湘满楼）(马坜村-粮食公司路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2342 | 龙华供电局 | 环观中路（101）(马坜村-粮食公司路口) | 环观中路（101）(马坜村-粮食公司路口)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2343 | 龙华供电局 | 观光路(二办门口-大水坑站) | 观光路(二办门口-大水坑站)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2344 | 龙华供电局 | 观光路(长汽站-大富站) | 观光路(长汽站-大富站)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2345 | 龙华供电局 | 观光路(大富站-库坑小学) | 观光路(大富站-库坑小学)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2346 | 龙华供电局 | 观光路(长汽站-桂花工业区) | 观光路(长汽站-桂花工业区)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2347 | 龙华供电局 | 观光路(大富工业区) | 观光路(大富工业区)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2348 | 龙华供电局 | 观光路(大水坑站-桔岭路) | 观光路(大水坑站-桔岭路)电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2349 | 龙华供电局 | 浪荣路（服装城至大浪北路） | 浪荣路（服装城至大浪北路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2350 | 龙华供电局 | 规划道路（大浪北路至悦兴路） | 规划道路（大浪北路至悦兴路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2351 | 龙华供电局 | 浪荣路（大浪北路至大浪站） | 浪荣路（大浪北路至大浪站）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2352 | 龙华供电局 | 大浪北路（浪荣路至永乐路） | 大浪北路（浪荣路至永乐路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2353 | 龙华供电局 | 规划道路（大浪北路至茜坑水库方向） | 规划道路（大浪北路至茜坑水库方向）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2354 | 龙华供电局 | 永乐路（大浪北路至茜坑水库方向） | 永乐路（大浪北路至茜坑水库方向）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2355 | 龙华供电局 | 大浪北路（永乐路至永定路） | 大浪北路（永乐路至永定路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2356 | 龙华供电局 | 永定路-沿河路（大浪北路至罗屋围路） | 永定路-沿河路（大浪北路至罗屋围路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2357 | 龙华供电局 | 华宁路（德政路至大浪北路） | 华宁路（德政路至大浪北路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2358 | 龙华供电局 | 机荷高速（龙大高速至沿河路） | 机荷高速（龙大高速至沿河路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2359 | 龙华供电局 | 丽荣路（华宁路至工业园路） | 丽荣路（华宁路至工业园路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2360 | 龙华供电局 | 布龙路（机荷高速至华旺路） | 布龙路（机荷高速至华旺路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2361 | 龙华供电局 | 华兴路（布龙路至枭龙路） | 华兴路（布龙路至枭龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2362 | 龙华供电局 | 华辉路（华兴路至工业园路） | 华辉路（华兴路至工业园路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2363 | 龙华供电局 | 华霆路（华荣路至大浪南路） | 华霆路（华荣路至大浪南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2364 | 龙华供电局 | 华兴路（华昌路至华盛路） | 华兴路（华昌路至华盛路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2365 | 龙华供电局 | 华旺路（华荣路至华盛路） | 华旺路（华荣路至华盛路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2366 | 龙华供电局 | 华悦路（华繁路至大浪南路） | 华悦路（华繁路至大浪南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2367 | 龙华供电局 | 华昌路（华兴路至华悦路） | 华昌路（华兴路至华悦路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2368 | 龙华供电局 | 华昌路（华悦路至华观大道） | 华昌路（华悦路至华观大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2369 | 龙华供电局 | 华昌路（华观大道至华荣路） | 华昌路（华观大道至华荣路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2370 | 龙华供电局 | 华盛路（华霆路至华旺路） | 华盛路（华霆路至华旺路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2371 | 龙华供电局 | 华盛路（华旺路至华悦路） | 华盛路（华旺路至华悦路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2372 | 龙华供电局 | 机荷高速（沿河路至山咀头） | 机荷高速（沿河路至山咀头）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2373 | 龙华供电局 | 沿河路（罗屋围路至大浪南路） | 沿河路（罗屋围路至大浪南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2374 | 龙华供电局 | 大浪南路（沿河路至油松站） | 大浪南路（沿河路至油松站）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2375 | 龙华供电局 | 华明路（沿河路至华韵路） | 华明路（沿河路至华韵路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2376 | 龙华供电局 | 华明路（华韵路至华观大道） | 华明路（华韵路至华观大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2377 | 龙华供电局 | 华荣路（大浪至华兴路） | 华荣路（大浪至华兴路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2378 | 龙华供电局 | 华兴路（华繁路至华荣路） | 华兴路（华繁路至华荣路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2379 | 龙华供电局 | 华繁路（华兴路至华旺路） | 华繁路（华兴路至华旺路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2380 | 龙华供电局 | 华旺路（华繁路至布龙路） | 华旺路（华繁路至布龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2381 | 龙华供电局 | 布龙路（华旺路至华繁路） | 布龙路（华旺路至华繁路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2382 | 龙华供电局 | 华繁路-石场路-联润路（布龙路至长山坳） | 华繁路-石场路-联润路（布龙路至长山坳）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2383 | 龙华供电局 | 华繁路（华旺路至布龙路） | 华繁路（华旺路至布龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2384 | 龙华供电局 | 布龙路（华繁路至建设路） | 布龙路（华繁路至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2385 | 龙华供电局 | 福龙路（长山坳至轨道龙胜） | 福龙路（长山坳至轨道龙胜）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2386 | 龙华供电局 | 华荣路（华观大道至龙观路） | 华荣路（华观大道至龙观路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2387 | 龙华供电局 | 西一路西二路（福龙路福龙路） | 西一路西二路（福龙路福龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2388 | 龙华供电局 | 龙华路（西二路至布龙路） | 龙华路（西二路至布龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2389 | 龙华供电局 | 和平路（福龙路至工业路） | 和平路（福龙路至工业路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2390 | 龙华供电局 | 新区大道（和平路至建设路） | 新区大道（和平路至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2391 | 龙华供电局 | 清华路（玉翠站至福民站） | 清华路（玉翠站至福民站）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2392 | 龙华供电局 | 清泉路（玉翠站至民清路） | 清泉路（玉翠站至民清路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2393 | 龙华供电局 | 梅龙路（清华路至东环二路） | 梅龙路（清华路至东环二路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2394 | 龙华供电局 | 民清路（龙华中心至工业路） | 民清路（龙华中心至工业路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2395 | 龙华供电局 | 工业路（建设路至民清路） | 工业路（建设路至民清路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2396 | 龙华供电局 | 建设路（新区大道至建设路） | 建设路（新区大道至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2397 | 龙华供电局 | 大浪南路（龙观快速至民清路） | 大浪南路（龙观快速至民清路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2398 | 龙华供电局 | 清龙路（和平路至富士康） | 清龙路（和平路至富士康）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2399 | 龙华供电局 | 龙观大道（东环一路至工业路） | 龙观大道（东环一路至工业路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2400 | 龙华供电局 | 工业路（龙观大道至建设路） | 工业路（龙观大道至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2401 | 龙华供电局 | 中环路（三联路至建设路） | 中环路（三联路至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2402 | 龙华供电局 | 人民路（龙观大道至建设路） | 人民路（龙观大道至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2403 | 龙华供电局 | 八一路（建设路至工业路） | 八一路（建设路至工业路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2404 | 龙华供电局 | 八二路（建设路至八一路） | 八二路（建设路至八一路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2405 | 龙华供电局 | 厚宏路（八一路至工业路） | 厚宏路（八一路至工业路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2406 | 龙华供电局 | 三联路（东环二路至工业路） | 三联路（东环二路至工业路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2407 | 龙华供电局 | 和平路（工业路至东环二路） | 和平路（工业路至东环二路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2408 | 龙华供电局 | 樟企路至观光路（樟企路至观光路） | 樟企路至观光路（樟企路至观光路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2409 | 龙华供电局 | 泗黎路与桂香路交界口至桂香路与观光路交界口（泗黎路与桂香路交界口至桂香路与观光路交界口） | 泗黎路与桂香路交界口至桂香路与观光路交界口（泗黎路与桂香路交界口至桂香路与观光路交界口）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2410 | 龙华供电局 | 大水坑变电站观光路至桂香路（大水坑变电站观光路至桂香路） | 大水坑变电站观光路至桂香路（大水坑变电站观光路至桂香路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2411 | 龙华供电局 | 长安汽车站观光路至泗黎路（长安汽车站观光路至泗黎路） | 长安汽车站观光路至泗黎路（长安汽车站观光路至泗黎路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2412 | 龙华供电局 | 泗黎路与观光路交界至桂香路与观光路交界（泗黎路与观光路交界至桂香路与观光路交界） | 泗黎路与观光路交界至桂香路与观光路交界（泗黎路与观光路交界至桂香路与观光路交界）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2413 | 龙华供电局 | 桂香路与观光路交界沿福前路至悦兴路西方向末端（桂香路与观光路交界沿福前路至悦兴路西方向末端） | 桂香路与观光路交界沿福前路至悦兴路西方向末端（桂香路与观光路交界沿福前路至悦兴路西方向末端）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2414 | 龙华供电局 | 新塘变电站至悦兴路（新塘变电站至悦兴路） | 新塘变电站至悦兴路（新塘变电站至悦兴路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2415 | 龙华供电局 | 观澜变电站至悦兴路（观澜变电站至悦兴路） | 观澜变电站至悦兴路（观澜变电站至悦兴路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2416 | 龙华供电局 | 泗黎南路过悦兴路至规划路（泗黎南路过悦兴路至规划路） | 泗黎南路过悦兴路至规划路（泗黎南路过悦兴路至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2417 | 龙华供电局 | 中环路至梅观高速（中环路至梅观高速） | 中环路至梅观高速（中环路至梅观高速）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2418 | 龙华供电局 | 宝昌电厂至环观南路（宝昌电厂至环观南路） | 宝昌电厂至环观南路（宝昌电厂至环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2419 | 龙华供电局 | 山咀头变电站至机荷高速（山咀头变电站至机荷高速） | 山咀头变电站至机荷高速（山咀头变电站至机荷高速）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2420 | 龙华供电局 | 大水坑变电站外观光路至规划路（大水坑变电站外观光路至规划路） | 大水坑变电站外观光路至规划路（大水坑变电站外观光路至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2421 | 龙华供电局 | 泗黎路往福花路方向至规划路（泗黎路往福花路方向至规划路） | 泗黎路往福花路方向至规划路（泗黎路往福花路方向至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2422 | 龙华供电局 | 福花路往南至规划路（福花路往南至规划路） | 福花路往南至规划路（福花路往南至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2423 | 龙华供电局 | 观光路至环观南路（观光路至环观南路） | 观光路至环观南路（观光路至环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2424 | 龙华供电局 | 观澜大道沿规划路至人民路（观澜大道沿规划路至人民路） | 观澜大道沿规划路至人民路（观澜大道沿规划路至人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2425 | 龙华供电局 | 观澜大道往东至规划路（观澜大道往东至规划路） | 观澜大道往东至规划路（观澜大道往东至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2426 | 龙华供电局 | 泗黎路往东至规划路（泗黎路往东至规划路） | 泗黎路往东至规划路（泗黎路往东至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2427 | 龙华供电局 | 观澜大道至环观南路（观澜大道至环观南路） | 观澜大道至环观南路（观澜大道至环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2428 | 龙华供电局 | 田茜路与观兴路交界口往东至规划路（田茜路与观兴路交界口往东至规划路） | 田茜路与观兴路交界口往东至规划路（田茜路与观兴路交界口往东至规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2429 | 龙华供电局 | 田茜路往南至展春路（田茜路往南至展春路） | 田茜路往南至展春路（田茜路往南至展春路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2430 | 龙华供电局 | 振兴站往西梅观高速旁规划路（振兴站往西梅观高速旁规划路） | 振兴站往西梅观高速旁规划路（振兴站往西梅观高速旁规划路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2431 | 龙华供电局 | 环观南路（高尔夫大道-多环路） | 环观南路（高尔夫大道-多环路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2432 | 龙华供电局 | 多环路（牛湖站-环观南路） | 多环路（牛湖站-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2433 | 龙华供电局 | 环观南路（多环路-观景路） | 环观南路（多环路-观景路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2434 | 龙华供电局 | 新丰路（观景路-观平大道） | 新丰路（观景路-观平大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2435 | 龙华供电局 | 环观南路（观景路-观平大道） | 环观南路（观景路-观平大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2436 | 龙华供电局 | 观平大道（新丰路-环观南路） | 观平大道（新丰路-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2437 | 龙华供电局 | 环观南路（景田路-观平大道） | 环观南路（景田路-观平大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2438 | 龙华供电局 | 新樟路（观平大道-环观南路） | 新樟路（观平大道-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2439 | 龙华供电局 | 环观南路（腾飞站-景田路） | 环观南路（腾飞站-景田路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2440 | 龙华供电局 | 景田路（田心路-环观南路） | 景田路（田心路-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2441 | 龙华供电局 | 田心路（景田路-观平大道） | 田心路（景田路-观平大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2442 | 龙华供电局 | 观平路（观光路-田心路） | 观平路（观光路-田心路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2443 | 龙华供电局 | 新湖路（观平大道-观天路） | 新湖路（观平大道-观天路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2444 | 龙华供电局 | 观景路（新丰路-新湖路） | 观景路（新丰路-新湖路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2445 | 龙华供电局 | 环观南路（腾飞站-观兴东路） | 环观南路（腾飞站-观兴东路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2446 | 龙华供电局 | 白鸽湖路（景田路-仙湖路） | 白鸽湖路（景田路-仙湖路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2447 | 龙华供电局 | 仙湖路（樟长路-环观南路） | 仙湖路（樟长路-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2448 | 龙华供电局 | 樟长路（仙湖路-机荷高速） | 樟长路（仙湖路-机荷高速）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2449 | 龙华供电局 | 机荷高速（樟长路-环观南路） | 机荷高速（樟长路-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2450 | 龙华供电局 | 观光路（观平路-桂花路） | 观光路（观平路-桂花路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2451 | 龙华供电局 | 高尔夫大道（观平路-观光路） | 高尔夫大道（观平路-观光路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2452 | 龙华供电局 | 观平路（观光路-环观中路） | 观平路（观光路-环观中路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2453 | 龙华供电局 | 观平路（高尔夫大道-环观中路） | 观平路（高尔夫大道-环观中路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2454 | 龙华供电局 | 环观中路（观平路-澜苑路） | 环观中路（观平路-澜苑路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2455 | 龙华供电局 | 梅观高速（环观南路-环观中路） | 梅观高速（环观南路-环观中路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2456 | 龙华供电局 | 梅观高速（环观中路-泗黎路） | 梅观高速（环观中路-泗黎路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2457 | 龙华供电局 | 桂花路（观光路-高尔夫大道） | 桂花路（观光路-高尔夫大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2458 | 龙华供电局 | 观澜大道（梅观高速-桂花路） | 观澜大道（梅观高速-桂花路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2459 | 龙华供电局 | 银河路（人民路-观澜大道） | 银河路（人民路-观澜大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2460 | 龙华供电局 | 桂花路（樟桂路-观光路） | 桂花路（樟桂路-观光路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2461 | 龙华供电局 | 观光路（桂花路-梅观高速） | 观光路（桂花路-梅观高速）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2462 | 龙华供电局 | 观澜大道（环观中路-环观南路） | 观澜大道（环观中路-环观南路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2463 | 龙华供电局 | 滨河路（人民路-观澜大道） | 滨河路（人民路-观澜大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2464 | 龙华供电局 | 泗黎路（观澜大道-悦兴路） | 泗黎路（观澜大道-悦兴路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2465 | 龙华供电局 | 观澜大道（环观南路-人民路） | 观澜大道（环观南路-人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2466 | 龙华供电局 | 泗黎路（悦兴路-观光路） | 泗黎路（悦兴路-观光路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2467 | 龙华供电局 | 福龙路（龙胜站至简上路） | 福龙路（龙胜站至简上路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2468 | 龙华供电局 | 福龙路（福龙路至人民路） | 福龙路（福龙路至人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2469 | 龙华供电局 | 人民路（龙塘站至人民路） | 人民路（龙塘站至人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2470 | 龙华供电局 | 和平路（龙胜站至和平路与新区大道交汇处） | 和平路（龙胜站至和平路与新区大道交汇处）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2471 | 龙华供电局 | 新区大道（和平路至建设路） | 新区大道（和平路至建设路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2472 | 龙华供电局 | 新区大道（建设路至简上路） | 新区大道（建设路至简上路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2473 | 龙华供电局 | 简上路（福龙路至新区大道） | 简上路（福龙路至新区大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2474 | 龙华供电局 | 人民路（民塘站至福龙路） | 人民路（民塘站至福龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2475 | 龙华供电局 | 人民路（福龙路至新区大道） | 人民路（福龙路至新区大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2476 | 龙华供电局 | 新区大道（人民路至中梅路） | 新区大道（人民路至中梅路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2477 | 龙华供电局 | 新区大道（中梅路至拓展站） | 新区大道（中梅路至拓展站）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2478 | 龙华供电局 | 新区大道（拓展站至民宝路） | 新区大道（拓展站至民宝路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2479 | 龙华供电局 | 新区大道（民宝路至留仙大道） | 新区大道（民宝路至留仙大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2480 | 龙华供电局 | 新区大道（留仙大道至玉龙路） | 新区大道（留仙大道至玉龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2481 | 龙华供电局 | 新区大道（玉龙路至民丰路） | 新区大道（玉龙路至民丰路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2482 | 龙华供电局 | 新区大道（民丰路至石龙路） | 新区大道（民丰路至石龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2483 | 龙华供电局 | 新区大道（石龙路至金龙路） | 新区大道（石龙路至金龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2484 | 龙华供电局 | 民丰路（金龙站至新区大道） | 民丰路（金龙站至新区大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2485 | 龙华供电局 | 建设路（新区大道至腾龙路） | 建设路（新区大道至腾龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2486 | 龙华供电局 | 人民路（新区大道至腾龙路） | 人民路（新区大道至腾龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2487 | 龙华供电局 | 石龙路（新区大道至民塘路） | 石龙路（新区大道至民塘路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2488 | 龙华供电局 | 金龙路（新区大道至民塘路） | 金龙路（新区大道至民塘路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2489 | 龙华供电局 | 建设路（腾龙路至民塘路） | 建设路（腾龙路至民塘路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2490 | 龙华供电局 | 建设路（民塘路至布龙路） | 建设路（民塘路至布龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2491 | 龙华供电局 | 建设路（布龙路至龙胜路） | 建设路（布龙路至龙胜路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2492 | 龙华供电局 | 工业路（建设路至中环路） | 工业路（建设路至中环路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2493 | 龙华供电局 | 工业路（中环路至人民路） | 工业路（中环路至人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2494 | 龙华供电局 | 工业路（人民路至梅龙路） | 工业路（人民路至梅龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2495 | 龙华供电局 | 工业路（梅龙路至民治大道） | 工业路（梅龙路至民治大道）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2496 | 龙华供电局 | 民清路（民治大道至民清路） | 民清路（民治大道至民清路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2497 | 龙华供电局 | 布龙路（恒生站至人民路） | 布龙路（恒生站至人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2498 | 龙华供电局 | 上塘路（恒生站至民塘路） | 上塘路（恒生站至民塘路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2499 | 龙华供电局 | 民塘路（上塘路至人民路） | 民塘路（上塘路至人民路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2500 | 龙华供电局 | 人民路（腾龙路至民塘路） | 人民路（腾龙路至民塘路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2501 | 龙华供电局 | 人民路（民塘路至布龙路） | 人民路（民塘路至布龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2502 | 龙华供电局 | 工业路（人民路至中梅路） | 工业路（人民路至中梅路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2503 | 龙华供电局 | 布龙路（人民路至梅龙路） | 布龙路（人民路至梅龙路）电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 龙华供电局配网资产部修试班
2504 |  | 翠竹路东侧（东门北路至田贝一路） | 翠竹路电缆沟 |  | 2 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 罗湖供电局配资产部修试班
2505 |  | 沿河南路南侧（人民南路至南湖路） | 沿河南路电缆沟 |  | 2 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 罗湖供电局配资产部修试班
2506 | 南山供电局 | 后海大道东侧（与东滨路交汇处起，与登良路交汇处止） | 后海大道东侧（与东滨路交汇处起，与登良路交汇处止）电缆沟 |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2507 | 南山供电局 | 海德三道南侧（与后海大道交汇处起，与后海滨路交汇处止） | 海德三道南侧（与后海大道交汇处起，与后海滨路交汇处止） |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2508 | 南山供电局 | 登良路南侧（与后海大道交汇处起，与后海滨路交汇处止） | 登良路南侧（与后海大道交汇处起，与后海滨路交汇处止） |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2509 | 南山供电局 | 文心六路东侧（与海德三道交汇处起，与海德一道交汇处止） | 文心六路东侧（与海德三道交汇处起，与海德一道交汇处止） |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2510 | 南山供电局 | 前海路东南侧（与兴海大道交汇处起，与港城路交汇处止） | 前海路东南侧（与兴海大道交汇处起，与港城路交汇处止） |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2511 | 南山供电局 | 沙河西路东侧（与东滨路交汇处起，与海德三道交汇处止） | 沙河西路东侧（与东滨路交汇处起，与海德三道交汇处止） |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2512 | 南山供电局 | 科苑南路东侧（与东滨路交汇处起，与至兰月三街交汇处止） | 科苑南路东侧（与东滨路交汇处起，与至兰月三街交汇处止） |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护一班
2513 | 南山供电局 | 侨香路西侧（与侨北三街交汇处起，与香山西街交汇处止） | 侨香路西侧（与侨北三街交汇处起，与香山西街交汇处止）电缆沟 |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护二班
2514 | 南山供电局 | 西丽湖路东侧（与丽湖学校交汇处起，沁园路交汇处止） | 西丽湖路东侧（与丽湖学校交汇处起，沁园路交汇处止）电缆沟 |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护三班
2515 | 南山供电局 | 朗山路南侧（与乌石头路路交汇处起，与松坪山路交汇处止） | 朗山路（与乌石头路路交汇处起，与松坪山路交汇处止）电缆沟 |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护三班
2516 | 南山供电局 | 龙井路南侧（与龙珠大道交汇处起，与南山沿河路交汇处止） | 龙井路南侧（与龙珠大道交汇处起，与南山沿河路交汇处止）电缆沟 |  | 1 | √ | [5 empty] | 主要存在有害气体造成人员中毒的风险，通风不良空气中氧浓度过低造成人员缺氧窒息的风险。 | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 南山供电局/配网资产部/配电运行维护三班
2517 | 深汕特别合作区供电局 | 蓝海大道北侧（与鲘门中学南门交汇处起，与鲘门综合市场门口交汇处止） | 市政电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 深汕特别合作区供电局/配网资产部/配电综合三班
2518 | 深汕特别合作区供电局 | 毕昇路西侧（与学森路交汇处起，与三强路交汇处止） | 市政电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 深汕特别合作区供电局/配网资产部/配电综合三班
2519 | 深汕特别合作区供电局 | 学森路南侧（与发展大道交汇处起，与显控科技园内部路止） | 市政电缆沟 | 电缆沟 | 1 | √ | √ | [5 empty] | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 深汕特别合作区供电局/配网资产部/配电综合三班
2520 | 输电管理所 | 布澜路与平吉大道交汇处 | 110kV李泥I II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2521 | 输电管理所 | 泥岗路与宝岗路交汇处 | 220kV经水乙线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2522 | 输电管理所 | 笋岗路过铁路 | 220kV经水甲线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2523 | 输电管理所 | 深南大道与文锦路 | 110kV东联 II线、黄联线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2524 | 输电管理所 | 大康村过河 | 110kV简康 II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2525 | 输电管理所 | 大康村过河 | 110kV康汤线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2526 | 输电管理所 | 滨海二路与坪西路交汇处 | 110kV晨飞I II线、110kV晨骏线 | 电缆竖井 | 3 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2527 | 输电管理所 | 过福龙路（好港站路口） | 220kV龙好甲乙线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2528 | 输电管理所 | 龙塘站前方过河处 | 110kV龙丽治展、龙丽展、龙恒I II | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2529 | 输电管理所 | 过福龙路顶管（龙华人民路北侧） | 110kV龙丽治展、龙丽展、龙恒I II | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2530 | 输电管理所 | 过深南大道主路（香蜜湖路东侧） | 110kV香车I II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2531 | 输电管理所 | 过深南大道北侧辅路（香蜜湖路东侧） | 110kV香车I II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2532 | 输电管理所 | 过深南大道（皇岗路东侧） | 110kV玳盛线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2533 | 输电管理所 | 过龙澜大道（悦兴路南侧） | 110kV黎观II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2534 | 输电管理所 | 110kV祥冲线、控河I II线沿深南大道拖拉管过大沙河两侧 | 110kV祥冲线、控河I II线 | 电缆竖井 | 4 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2535 | 输电管理所 | 110kV王洋I线王家站内竖井 | 110kV王洋I线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2536 | 输电管理所 | 110kV态招线沿月亮湾大道过兴海大道两侧水平顶管井 | 110kV态招线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2537 | 输电管理所 | 110kV朗南、朗五线过龙珠一路跨线桥侧埋管井 | 110kV朗南、朗五线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2538 | 输电管理所 | 110kV龙谷线N27电缆终端塔外顶管井 | 110kV龙谷线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2539 | 输电管理所 | 110kV朗丽I II线N11电缆终端塔外埋管井 | 110kV朗丽I II线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2540 | 输电管理所 | 220kV欢乐变电站外西部通道北侧 | 110V欢山I II线、欢白I II线、欢湾I II线、欢桂贤、欢八线、欢蛇线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2541 | 输电管理所 | 110kV西丽II线、西仙II线西乡站后山 | 110kV西丽II线、西仙II线 | 电缆竖井 | 7 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2542 | 输电管理所 | 220kV欢秀线#2接头工井往大号侧约150米 | 220kV欢秀线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2543 | 输电管理所 | 创科路与兴科路交汇处 | 220kV西茶甲乙线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2544 | 输电管理所 | 松福大道与田园路交汇处、环胜南路与河堤路 | 110kV亿琳线、110kV北琳线 | 电缆竖井 | 3 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2545 | 输电管理所 | 华村路 | 110kV农村ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2546 | 输电管理所 | 华村路与公常路 | 110kV农村ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2547 | 输电管理所 | 公常路与河堤路交叉口 | 110kV农村ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2548 | 输电管理所 | 公常路百利纸盒制品有限公司门口 | 110kV农村ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2549 | 输电管理所 | 公明北环路红木小镇 | 110kV农村ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2550 | 输电管理所 | 三河站 | 110kV创三ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2551 | 输电管理所 | 亿客线N8塔附近 | 110kV北燕Ⅱ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2552 | 输电管理所 | 广田路燕罗消防站旁 | 110kV燕川线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2553 | 输电管理所 | 广田路与红湖路交汇处 | 110kV燕川线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2554 | 输电管理所 | 凤举路与光桥路交汇处 | 110kV公光周志线、110kV育周蒋志ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2555 | 输电管理所 | 东明大道公明车辆段内 | 110kV公塘I II线、公光周志线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2556 | 输电管理所 | 东明大道公明车辆段内 | 110kV公塘I II线、公光周志线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2557 | 输电管理所 | 东明大道公明车辆段内 | 110kV公塘I II线、公光周志线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2558 | 输电管理所 | 规划月亮路 | 110kV公塘I II线、育塘蒋线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2559 | 输电管理所 | 规划月亮路 | 110kV公塘I II线、育塘蒋线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2560 | 输电管理所 | 新百站门口，电缆过金业大道 | 110kV骏百I II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2561 | 输电管理所 | 电缆过葵涌河 | 110kV骏百I II线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2562 | 输电管理所 | 110kV佳伟站围墙外 | 110kV平佳线、塘佳线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2563 | 输电管理所 | J1井位于N9终端塔沿山坡 南坪快速路中石油LNG管道处 | 110kV白友Ⅰ线 110kV白友Ⅱ线 110kV白杜Ⅰ线 110kV白杜Ⅱ线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2564 | 输电管理所 | J2井位于110kV白屋I、II线、220kV能盘甲乙线及500kV核惠线、500kV岭鲲甲乙线下方菜地 | 110kV白友Ⅰ线 110kV白友Ⅱ线 110kV白杜Ⅰ线 110kV白杜Ⅱ线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2565 | 输电管理所 | J3井位于现状菜地 拟建的绿梓南坪立交匝道 | 110kV白友Ⅰ线 110kV白友Ⅱ线 110kV白杜Ⅰ线 110kV白杜Ⅱ线 | 电缆竖井 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2566 | 输电管理所 | 平大路与五联新园路交汇处 | 110kV远牛ⅠⅡ线、远霄ⅠⅡ线 | 电缆竖井 | 2 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2567 | 输电管理所 | 福田隧道 | 4回220kV线路(玳滨甲乙线、慧滨甲乙线) | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2568 | 输电管理所 | 秀丽隧道 | 14回110kV线路（滨石线、滨口线、滨少线、滨星ⅠⅡ线、星铁线、星雅Ⅱ线、玳少线、玳景ⅠⅡ线、玳雅ⅠⅡ线、玳盛线、滨秋Ⅱ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2569 | 输电管理所 | 松岗隧道 | 1回220kV线路（秀翡线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2570 | 输电管理所 | 深水隧道 | 10回110kV线路（110kV秀控ⅠⅡ线、秀高ⅠⅡ线、秀树Ⅱ线、秀鹭线、秀铁线[地铁资产]、秀后ⅠⅡ线、秀太Ⅱ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2571 | 输电管理所 | 前海隧道 | 4回220kV线路（安奋甲乙[双拼电缆线路]、奋琵甲乙线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2572 | 输电管理所 | 民田隧道 | 2回110kV线路（奋亿ⅠⅡ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2573 | 输电管理所 | 北环隧道 | 6回220kV（220kV深水甲乙线、220kV门水甲乙线、220kV梅水线、220kV经水乙线 | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2574 | 输电管理所 | 育新隧道 | 4回110kV（110kV水棉ⅠⅡ线、110kV水繁ⅠⅡ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆四班
2575 | 输电管理所 | 鹏龙隧道 | 12回220kV线路(欢西甲乙线、荆岸甲乙线、妈怀甲乙线、妈时甲乙线、时贤甲乙线、怀岸甲乙线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2576 | 输电管理所 | 蓄远箱涵 | 6回110kV线路（110kV、时热ⅠⅡ线、时南ⅠⅡ线、仙热ⅠⅡ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2577 | 输电管理所 | 仙茶箱涵 | 2回220kV线路（西茶甲乙线） 2回110kV线路（茶丽ⅠⅡ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆三班
2578 | 输电管理所 | 庙西箱涵 | 2回220kV（庙皇甲乙线、） 8回110kV（庙车ⅠⅡ线、庙泰I Ⅱ线、庙墨ⅠⅡ线、庙宁ⅠⅡ线） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆二班
2579 | 输电管理所 | 东湖箱涵 | 132kV汀水线、粉水线（已退运） | 电缆隧道 | 1 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 人身事故 | 见“保命”安全管控措施 | 输电管理所/电缆部/电缆一班
2580 | 盐田供电局 | 盐田供电局办公楼顶 | 消防水池 | 水箱 | 4 | √ |  | √ | √ |  | √ | 滑倒摔伤 | 人身事故 | 1.严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则； 2.在有限空间外设置专人全程持续监护，与作业人员保持通讯联系，不得擅离职守。在可能产生有害气体容器内工作应设2人监护； 3.进入有限空间前30min内应开展针对性气体检测，确保有害气体浓度不超限值，氧气浓度在19.5%～23.5%范围内； 4.采用自然通风时，作业人员应站在有限空间外上风侧，可能接触有限空间内涌出的有毒有害气体时还应佩戴相应的呼吸防护用品。采用强制通风时，若有限空间仅有1个进出口，应将通风设备出风口置于作业区域底部进行送风。 | 盐田供电局所属物业公司

## Sheet3
GIS设备腔体
变压器腔体
电缆竖井
电缆隧道
电缆沟
事故油池
雨水井
污水井
化粪池
地下消防水池
水箱
地下水泵房
地下配电房
其他