附录6

常用有毒有害气体、易燃易爆物质浓度标准

附表6 - 1　电力行业常用化学有害因素职业接触限值表

| 序号 | 名 称 |  |  | 职业接触限值OELs（mg/m3） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 1 | 氨 |  |  | — | 20 | 30 | 高毒 |
| 2 | 一氧化碳 | 非高原 |  | — | 20 | 30 | 高毒 |
|  |  | 高原 | 海拔2000～3000m | 20 | — | — |  |
|  |  |  | 海拔 ＞3000m | 15 | — | — |  |
| 3 | 二氧化碳 |  |  | — | 9000 | 18 000 |  |
| 4 | 一氧化氮 |  |  | — | 15 | — |  |
| 5 | 二氧化氮 |  |  | — | 5 | 10 | 高毒 |
| 6 | 二氧化硫 |  |  | — | 5 | 10 |  |
| 7 | 二氧化氯 |  |  | — | 0.3 | 0.8 |  |
| 8 | 盐酸，氯化氢 |  |  | 7.5 | — | — |  |
| 9 | 氢氧化钠 |  |  | 2 | — | — |  |
| 10 | 硫化氢 |  |  | 10 | — | — | 高毒 |
| 11 | 联氨（肼） |  |  | — | 0.06 | 0.13 | 高毒，皮，G2B |
| 12 | 六氟化硫 |  |  | — | 6000 | — | — |
| 13 | 硫酰氟 |  |  | — | 20 | 40 |  |
| 14 | 苯 |  |  | — | 6 | 10 | 高毒，皮，G1 |
| 15 | 甲苯 |  |  | — | 50 | 100 | 皮 |
| 16 | 二甲苯 （全部异构体） |  |  | — | 50 | 100 | — |

续表

| 序号 | 名 称 | 职业接触限值OELs（mg/m3） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 17 | 溶剂汽油 | — | 300 | — | — |
| 18 | 锰及其无机化合物 （按MnO2计） | — | 0.15 | — | — |
| 19 | 镉及其化合物 （按Cd计） | — | 0.01 | 0.02 | G1 |
| 注1： 化学物质的致癌性标识按国际癌症组织（IARC）分级，作为参考性资料：G1确认人类致癌物（Carcinogenic to humans）；G2A可能人类致癌物（Probably carcinogenic to humans）；G2B 可疑人类致癌物（Possibly carcinogenic to humans）。在备注栏内标有（高毒）的物质表示其为列入《高毒物品目录》的生产性毒物；在备注栏内标有（皮）的物质表示可因皮肤、黏膜和眼睛直接接触蒸气、液体和固体，通过完整的皮肤吸收引起全身效应。 注2： 最高容许浓度（MAC）：在一个工作日内，任何时间和任何工作地点有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度（PC-TWA）：以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度（PC-STEL）在遵守PC-TWA的前提下容许短时间（15min）接触的浓度。 |  |  |  |  |  |

附表6 - 2　常用化学有害因素IDLH浓度数据表

| 序号 | 名 称 | IDLH浓度ppm | IDLH浓度mg/m3a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 300 | 213 |
| 2 | 一氧化碳 | 1200 | 1392 |
| 3 | 二氧化碳 | 40 000 | 73 200 |
| 4 | 一氧化氮 | 100 | 120 |
| 5 | 二氧化氮 | 20 | 38 |
| 6 | 二氧化硫 | 100 | 270 |
| 7 | 臭氧 | 5 | 10 |
| 8 | 硫化氢 | 100 | 142 |
| 9 | 氟化物（以氟计） | — | 250 |
| 10 | 二氧化氯 | 5 | 14 |
| 11 | 盐酸，氯化氢 | 50 | 75 |

续表

| 序号 | 名 称 | IDLH浓度ppm | IDLH浓度mg/m3a |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 氢氧化钠 | — | 250 |
| 13 | 肼 | 50 | 67 |
| 14 | 苯 | 500 | 1625 |
| 15 | 甲苯 | 500 | 1915 |
| 16 | 二甲苯（全部异构体） | 900 | 3969 |
| 17 | 松节油 | 800 | 4520 |
| 18 | 甲醛 | 20 | 25 |
| 注1：a为ppm浓度单位换算为20℃、1个大气压下的mg/m3浓度单位。 注 2：立即威胁生命或健康的浓度（IDLH）有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平，在此条件下对生命立即或延迟产生威胁，或能导致永久性健康损害，或影响进入者在无助情况下逃生。 |  |  |  |

附表6 - 3　常用可燃气体或蒸气爆炸下限数据表

| 序号 | 名 称 | 爆炸下限（体积容积）% | 闪点（闭口）℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 4.1 | ＜50 |
| 2 | 一氧化碳 | 12.5 | ＜ 50 |
| 3 | 甲烷 | 5.3 | 188 |
| 4 | 甲醛 | 7.0 | 50（37%） |
| 5 | 乙炔 | 2.1 | ＜ 50 |
| 6 | 乙醇 | 3.3 | 12 |
| 7 | 丙酮 | 2.5 | 20 |
| 8 | 糠醛 | 2.1 | 60 |
| 9 | 氨 | 15.7 | — |
| 10 | 水合肼 | 3.5 | 72.8 |
| 11 | 硫化氢 | 4.0 | ＜ 50 |
| 12 | 苯 | 1.2 | 11 |
| 13 | 甲苯 | 1.2 | 4 |
| 14 | 对二甲苯 | 1.1 | 25 |

续表

| 序号 | 名 称 | 爆炸下限（体积容积）% | 闪点（闭口）℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 邻二甲苯 | 1.0 | 30 |
| 16 | 间二甲苯 | 1.1 | 25 |
| 17 | 环氧氯丙烷 | 3.8 | 34 |
| 18 | 汽油 | 1.3 | 50 |
| 19 | 煤油 | 0.7 | 43～72 |
| 20 | 天然气 | 5.0 | — |
| 21 | 城市煤气 | 4 | — |
| 22 | 液化石油气 | 5.0 | 71 |