附录7

有限空间作业常见有毒气体浓度判定限值

| 有限空间作业常见 有毒气体浓度判定 限值气体名称 | 评判值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mg/m3 | ppm（20℃） |
| 硫化氢 | 10 | 7 |
| 氯化氢 | 7.5 | 4.9 |
| 氰化氢 | 1 | 0.8 |
| 磷化氢 | 0.3 | 0.2 |
| 溴化氢 | 10 | 2.9 |
| 氯 | 1 | 0.3 |
| 甲醛 | 0.5 | 0.4 |
| 一氧化碳 | 30 | 25 |
| 一氧化氮 | 10 | 8 |
| 二氧化碳 | 18 000 | 9834 |
| 二氧化氮 | 10 | 5.2 |
| 二氧化硫 | 10 | 3.7 |
| 二硫化碳 | 10 | 3.1 |
| 苯 | 10 | 3 |
| 甲苯 | 100 | 26 |
| 二甲苯 | 100 | 22 |
| 氨 | 30 | 42 |
| 乙酸 | 20 | 8 |
| 丙酮 | 450 | 186 |

注：表中数据均为该气体容许浓度的上限值。

n1 = 22.4/M × n2 × (273 + T)/273 × 101 325/p

式中　n1	——测定的气体体积浓度值，ppm；

n2	——所求的气体质量浓度值，mg/m3；

M	——气体分子量；

T	——温度，K；

p	——压力，Pa。