## 典型操作票
#3主变由运行状态转为检修状态，10kV 3M负荷转由#2主变代供
操作顺序 | 操作步骤
1 | 接调度令
2 | 核对相关设备的运行方式
3 | 检查#3主变变高主变侧高压带电显示装置显示有电压
4 | 检查#2主变变高2M侧11022刀闸在合上位置
5 | 检查10kV 2BM、3M分段532开关在分闸位置
6 | 检查10kV 2BM、3M分段532开关小车在“工作”位置
7 | 检查10kV 2BM、3M分段3M侧5323刀闸小车在“工作”位置
8 | 检查10kV #2接地变D02开关在合闸位置
9 | 调整#2主变、#3主变电压抽头档位一致
10 | 合上10kV 2BM、3M分段532开关
11 | 检查10kV 2BM、3M分段532开关在合闸位置
12 | 检查10kV负荷分配正常
13 | 断开10kV #3接地变D03开关
14 | 检查10kV #3接地变D03开关在分闸位置
15 | 断开#3主变变低503开关
16 | 检查#3主变变低503开关在分闸位置
17 | 在30P 10kV备用电源自投装置屏：
17.1 | 检查521均分11LP2压板在退出位置
17.2 | 检查532均分11LP3压板在退出位置
17.3 | 检查备自投装置充放电状态与一次设备运行方式一致
18 | 合上#3主变变高中性点113000地刀
19 | 检查#3主变变高中性点113000地刀在合上位置
20 | 断开#3主变变高1103开关
21 | 检查#3主变变高1103开关在分闸位置
22 | 拉开#3主变变高中性点113000地刀
23 | 检查#3主变变高中性点113000地刀在拉开位置
24 | 在#3主变变低503开关柜：
24.1 | 将就地/远控选择开关1QK把手切换至“就地”位置
25 | 检查#3主变变低503开关在分闸位置
26 | 将#3主变变低503开关小车摇至“试验”位置
27 | 检查#3主变变低503开关小车在“试验”位置
28 | 在#3主变变高1103间隔就地控制屏：
28.1 | 将断路器控制方式把手切换至“就地”位置
29 | 检查#3主变变高1103开关在分闸位置
30 | 拉开#3主变变高主变侧11034刀闸
31 | 检查#3主变变高主变侧11034刀闸在拉开位置
32 | 检查#3主变变高主变侧11034刀闸拐臂部件到位正常
33 | 拉开#3主变变高2M侧11032刀闸
34 | 检查#3主变变高2M侧11032刀闸在拉开位置
35 | 检查#3主变变高2M侧11032刀闸拐臂部件到位正常
36 | 汇报调度
37 | 汇报巡维中心
38 | 再经巡维中心令
39 | 在#3主变变高1103间隔就地控制屏：
39.1 | 合上地刀电机电源空气开关
40 | 检查#3主变变高主变侧高压带电显示装置显示无电压
41 | 合上#3主变变高主变侧110340地刀
42 | 检查#3主变变高主变侧110340地刀在合上位置
43 | 检查#3主变变高主变侧110340地刀拐臂部件到位正常
50 | 在#3主变变高1103间隔就地控制屏：
50.1 | 断开QS、QE刀闸电源2QL空气开关
50.2 | 断开地刀电机电源空气开关
53 | 在#3主变变低母线桥上验明三相确无电压后
54 | 在#3主变变低母线桥上装设（# ） 接地线一组
56 | 在27P #3主变保护屏:
56.1 | 断开高压侧控制电源1-4K空气开关
56.2 | 断开低压侧控制电源3-4K空气开关
57 | 操作完毕报巡维中心

## Sheet1
检查110kV考核二线开关侧1735B0地刀控制电源DK22空气开关在分闸位置
检查110kV考核二线线路侧17354刀闸控制电源DK23空气开关在合闸位置
检查110kV考核二线CT侧1735C0地刀控制电源DK24空气开关在分闸位置
检查110kV考核二线线路侧173540地刀控制电源DK29空气开关在分闸位置
检查110kV考核二线2M侧17352刀闸电机电源DK41空气开关在合闸位置
检查110kV考核二线开关侧1735B0地刀电机电源DK42空气开关在分闸位置
检查110kV考核二线线路侧17354刀闸电机电源DK43空气开关在合闸位置
检查110kV考核二线CT侧1735C0地刀电机电源DK44空气开关在分闸位置
检查110kV考核二线线路侧173540地刀电机电源DK49空气开关在分闸位置