操作任务：110kV考核站#3主变由运行转检修，10kV3M负荷转由#2主变代供

| 顺序 | 操作项目 | √ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接调度令 |  |
| 2 | 核对相关设备的运行方式 |  |
| 3 | 检查#3主变变高主变侧高压带电显示装置显示有电压 |  |
| 4 | 检查#2主变变高2M侧11022刀闸在合上位置 |  |
| 5 | 检查10kV 2BM、3M分段532开关在分闸位置 |  |
| 6 | 检查10kV 2BM、3M分段532开关小车在“工作”位置 |  |
| 7 | 检查10kV 2BM、3M分段3M侧5323刀闸小车在“工作”位置 |  |
| 8 | 检查10kV #2接地变D02开关在合闸位置 |  |
| 9 | 调整#2主变、#3主变电压抽头档位一致 |  |
| 10 | 合上10kV 2BM、3M分段532开关 |  |
| 11 | 检查10kV 2BM、3M分段532开关在合闸位置 |  |
| 12 | 检查10kV负荷分配正常 |  |
| 13 | 断开10kV #3接地变D03开关 |  |
| 14 | 检查10kV #3接地变D03开关在分闸位置 |  |
| 15 | 断开#3主变变低503开关 |  |
| 16 | 检查#3主变变低503开关在分闸位置 |  |
| 17 | 在30P 10kV备用电源自投装置屏： |  |
| 17.1 | 检查521均分11LP2压板在退出位置 |  |
| 17.2 | 检查532均分11LP3压板在退出位置 |  |
| 17.3 | 检查备自投装置充放电状态与一次设备运行方式一致 |  |
| 18 | 合上#3主变变高中性点113000地刀 |  |
| 19 | 检查#3主变变高中性点113000地刀在合上位置 |  |
| 20 | 断开#3主变变高1103开关 |  |
| 21 | 检查#3主变变高1103开关在分闸位置 |  |
| 22 | 拉开#3主变变高中性点113000地刀 |  |
| 23 | 检查#3主变变高中性点113000地刀在拉开位置 |  |
| 24 | 在#3主变变低503开关柜： |  |
| 24.1 | 将就地/远控选择开关1QK把手切换至“就地”位置 |  |
| 25 | 检查#3主变变低503开关在分闸位置 |  |
| 26 | 将#3主变变低503开关小车摇至“试验”位置 |  |
| 27 | 检查#3主变变低503开关小车在“试验”位置 |  |
| 28 | 在#3主变变高1103间隔就地控制屏： |  |
| 28.1 | 将断路器控制方式把手切换至“就地”位置 |  |
| 29 | 检查#3主变变高1103开关在分闸位置 |  |
| 30 | 拉开#3主变变高主变侧11034刀闸 |  |
| 31 | 检查#3主变变高主变侧11034刀闸在拉开位置 |  |
| 32 | 检查#3主变变高主变侧11034刀闸拐臂部件到位正常 |  |
| 33 | 拉开#3主变变高2M侧11032刀闸 |  |
| 34 | 检查#3主变变高2M侧11032刀闸在拉开位置 |  |
| 35 | 检查#3主变变高2M侧11032刀闸拐臂部件到位正常 |  |
| 36 | 汇报调度 |  |
| 37 | 汇报巡维中心 |  |
| 38 | 再经巡维中心令 |  |
| 39 | 在#3主变变高1103间隔就地控制屏： |  |
| 39.1 | 合上地刀电机电源空气开关 |  |
| 40 | 检查#3主变变高主变侧高压带电显示装置显示无电压 |  |
| 41 | 合上#3主变变高主变侧110340地刀 |  |
| 42 | 检查#3主变变高主变侧110340地刀在合上位置 |  |
| 43 | 检查#3主变变高主变侧110340地刀拐臂部件到位正常 |  |
| 50 | 在#3主变变高1103间隔就地控制屏： |  |
| 50.1 | 断开QS、QE刀闸电源2QL空气开关 |  |
| 50.2 | 断开地刀电机电源空气开关 |  |
| 53 | 在#3主变变低母线桥上验明三相确无电压后 |  |
| 54 | 在#3主变变低母线桥上装设（# ） 接地线一组 |  |
| 56 | 在27P #3主变保护屏: |  |
| 56.1 | 断开高压侧控制电源1-4K空气开关 |  |
| 56.2 | 断开低压侧控制电源3-4K空气开关 |  |
| 57 | 操作完毕报巡维中心 |  |