中国南方电网　深圳供电局有限公司

配 电 倒 闸 操 作 票

单位：光明供电局凤凰供电所配电运维一班

编号：配一 2026-0904-01

发令人：陈国安（配调）

受令人：韩雪

发令时间：2026 年 09 月 04 日 08 时 40 分

操作开始时间：2026 年 09 月 04 日 09 时 00 分

操作结束时间：    年   月   日   时   分

操作方式：（√）监护下操作  （ ）单人操作  （ ）检修人员操作

操作任务：10kV 凤凰线 F03 开关（塘家公用柜 #1 单元）由运行转检修

| 顺序 | 操 作 项 目 | 执行 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核对设备名称、编号及运行方式，检查 10kV 凤凰线 F03 开关在合闸位置 |  |
| 2 | 拉开 10kV 凤凰线 F03 开关负荷侧隔离开关（F03-2） |  |
| 3 | 断开 10kV 凤凰线 F03 开关 |  |
| 4 | 检查 10kV 凤凰线 F03 开关确已断开 |  |
| 5 | 拉开 10kV 凤凰线 F03 开关电源侧隔离开关（F03-1） |  |
| 6 | 检查 F03-1 隔离开关确已拉开 |  |
| 7 | 合上 10kV 凤凰线 F03 开关线路侧接地开关 |  |
| 8 | 检查接地开关确已合上 |  |
| 9 | 在 F03 开关操作把手上悬挂"禁止合闸，线路有人工作！"标示牌，操作孔加锁 |  |

备注：塘家公用柜 #1 单元为断路器单元；操作全过程穿戴防电弧服、绝缘手套。

操作人：赵敏

监护人：

值班负责人（值长）：赵立群