## 操作票
中国南方电网 深圳供电局有限公司 · 配电倒闸操作票
单位：光明供电局凤凰供电所配电运维一班
编号：配一 2026-0904-01
发令人：陈国安（配调）
受令人：韩雪
发令时间：2026 年 09 月 04 日 08 时 40 分
操作开始时间：2026 年 09 月 04 日 09 时 00 分
操作结束时间： 年 月 日 时 分
操作方式：（√）监护下操作 （ ）单人操作 （ ）检修人员操作
操作任务：10kV 凤凰线 F03 开关（塘家公用柜 #1 单元）由运行转检修
顺序 | 操作项目 | 执行
1 | 核对设备名称、编号及运行方式，检查 10kV 凤凰线 F03 开关在合闸位置
2 | 拉开 10kV 凤凰线 F03 开关负荷侧隔离开关（F03-2）
3 | 断开 10kV 凤凰线 F03 开关
4 | 检查 10kV 凤凰线 F03 开关确已断开
5 | 拉开 10kV 凤凰线 F03 开关电源侧隔离开关（F03-1）
6 | 检查 F03-1 隔离开关确已拉开
7 | 合上 10kV 凤凰线 F03 开关线路侧接地开关
8 | 检查接地开关确已合上
9 | 在 F03 开关操作把手上悬挂"禁止合闸，线路有人工作！"标示牌，操作孔加锁
备注：塘家公用柜 #1 单元为断路器单元；操作全过程穿戴防电弧服、绝缘手套。
操作人：赵敏
监护人：
值班负责人（值长）：赵立群